Перевод с румынского языка на русский язык

ЕС

Проект

| ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_______ от ____________________________2025 г. Кишинэу об утверждении Методологии определения объемов электроэнергии, произведенных в режиме высокоэффективной когенерации, для сертификации гарантиями происхождения |  |  |
| --- | --- | --- |

На основании пунктов f) и h) части (1) статьи 7, пунктов b) и d) части (1) статьи 8, статьи 14, части (12) статьи 42 Закона № 92/2014 о тепловой энергии и продвижении когенерации (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 178-184, ст. 415), пункта b) части (1) статьи 13 Закона о публичных службах коммунального хозяйства № 1402/2002 (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 14-17, ст. 49), с последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Настоящее постановление перелагает Делегированный регламент (ЕС) 2023/2104 Комиссии от 4 июля 2023 года, изменяющий Делегированный регламент (ЕС) 2015/2402 в части согласованных контрольных значений коэффициента полезного действия для раздельного производства электрической и тепловой энергии, во исполнение Директивы 2012/27/ЕС Европейского Парламента и Совета, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза серии L 2023/2104 от 4 октября 2023 года, CELEX 32023R2104.

- Утвердить Методологию определения объемов электроэнергии, произведенных в режиме высокоэффективной когенерации, для сертификации гарантиями происхождения (прилагается).

- В Постановление Правительства № 297/2016 об утверждении контрольных согласованных значений эффективности для раздельного производства электрической и тепловой энергии  (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 68, ст. 336), внести следующие изменения:

2.1. Формулу гармонизации изложить в следующей редакции:

«Настоящее постановление перелагает Делегированный регламент (ЕС) 2015/2402 Комиссии от 12 октября 2015 года о пересмотре номинальных значений согласованного коэффициента полезного действия для раздельного производства электрической и тепловой  энергии, во исполнение Директивы 2012/27/ЕС Европейского Парламента и Совета, об отмене Решения 2011/877/ЕС Комиссии, опубликованный в Официальном журнале L 333/54 от 19 декабря 2015 года, CELEX: 32015R2402, с последними изменениями, внесенными Делегированным регламентом (ЕС) 2023/2104 Комиссии от 4 июля 2023 года».

2.2 Таблицу 1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

| Категория |  | Тип топлива | Год строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2016 г. | 2016 - 2023 гг. | С 2024 г. |
| Твердое | S1 | Уголь, например: антрацит, битуминозный уголь, полубитуминозный уголь | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | S2 | Сухая биомасса, в том числе древесина и другие виды твердой биомассы, древесные брикеты и пеллеты, щепа сухой древесины, отходы чистой и сухой древесины, скорлупа орехов | 33,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | S3 | Другие типы твердой биомассы, в том числе все виды древесины, не включенные в категорию S2 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | S4 | Муниципальные и промышленные отходы (невозобновляемые, небиологического происхождения, такие как пластмассы, резина и другие синтетические материалы) и возобновляемые / биоразлагаемые отходы | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Жидкое | L5 | Мазут, газойль / дизельное топливо, другие нефтепродукты | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | L6 | Биожидкости, в том числе биометанол, биоэтанол, биобутанол, биодизель и другие биожидкости и е-жидкости | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | L7 | Жидкие отходы, в том числе биоразлагаемые и невозобновляемые отходы (животный жир, жир, жом) | 25,0 | 29,0 | 29,0 |
| Газообразное | G8 | Природный газ, сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ и биометан | 52,5 | 53,0 | 53,0 |
|  | G9 | Продаваемый водород(1) | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | G10 | Нефтезаводские газы, синтез-газ водород (вторичный продукт), e-газы(2) | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | G11 | Биогаз, выделяемый в процессе анаэробного брожения биомассы на свалках и на сооружениях для очистки сточных вод | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Другие виды топлива | O12 | Остаточное тепло, в том числе отработанные газы, образующихся при высокотемпературных процессах, химических экзотермических реакциях (температура на входе ˃2000C) |  | 30,0 | 30,0 |
|  | O13 | Остаточное тепло, в том числе отработанные газы, образующихся при высокотемпературных процессах, химических экзотермических реакциях (температура на входе <2000C) |  | 30,0 | 20,0 |
|  | O14 | Ядерная энергия |  | 33,0 | 33,0 |
|  | O15 | Тепловая энергия солнца |  | 30,0 | 30,0 |
|  | O16 | Геотермальная энергия |  | 19,5 | 19,5 |
|  | O17 | Другие виды топлива, не указанные ранее |  | 30,0 | 30,0 |

(1) Водород, продаваемый от его поставщика оператору когенерационной единицы.

(2) Под e-газами подразумевается газообразное синтетическое топливо, полученное из водорода из возобновляемых источников, и диоксид углерода, забираемый либо из концентрированного источника, например, горючие газы от промышленного объекта, либо из воздуха».

2.3 Пункт 1 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«1. Контрольные согласованные значения эффективности для раздельного производства  тепловой энергии представлены ниже в таблице:

| Категория |  | Тип топлива | Год строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2016 г. |  |  | 2016-2023 гг. |  |  | С 2024 г. |  |  |
|  |  |  | Горя чая вода | Пар | Прямое использо вание отработанных газов | Горячая вода | Пар | Прямое использо вание отработанных газов | Горя чая вода | Пар | Прямое использование отработанных газов |
| Твердое | S1 | Уголь, включая антрацит, битуминозный уголь, полубитуминозный уголь | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 | 92 | 87 | 84 |
|  | S2 | Сухая биомасса, в том числе древесина и другие виды твердой биомассы, древесные брикеты и пеллеты, щепа сухой древесины, отходы чистой сухой древесины, скорлупа орехов | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S3 | Другие типы твердой биомассы, в том числе все виды древесины, не включенные в категорию S2 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
|  | S4 | Муниципальные и промышленные отходы (невозобновляемые, небиологического происхождения, такие как пластмассы, резина и другие синтетические материалы) и возобновляемые / биоразлагаемые отходы | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Жидкое | L5 | Мазут, газойль / дизельное топливо и другие нефтепродукты | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 92 | 87 | 84 |
|  | L6 | Биожидкости, в том числе биометанол, биоэтанол, биобутанол, биодизель и другие биожидкости и е-жидкости | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 85 | 80 | 77 |
|  | L7 | Жидкие отходы, в том числе биоразлагаемые и невозобновляемые отходы (животный жир, жир, жом) | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 |
| Газообразное | G8 | Природный газ, сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ и биометан | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 | 92 | 87 | 84 |
|  | G9 | Продаваемый водород | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
|  | G10 | Нефтезаводские газы, синтез-газ, водород (вторичный продукт), e-газы | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 90 | 85 | 82 |
|  | G12 | Биогаз, выделяемый в процессе анаэробного брожения биомассы на свалках и на сооружениях для очистки сточных вод | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Другие виды топлива | O13 | Остаточное тепло, в том числе отработанные газы, образующихся при высокотемпературных процессах, химических экзотермических реакциях (температура на входе ˃2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O14 | Остаточное тепло, в том числе отработанные газы, образующихся при высокотемпературных процессах, химических экзотермических реакциях (температура на входе <2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O15 | Тепловая энергия солнца | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O16 | Геотермальная энергия | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O17 | Другие виды топлива, не указанные ранее | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |

- В Положение о предоставлении и оплате коммунальных и некоммунальных услуг, утвержденное Постановлением Правительства № 281/2024 (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 236-237, ст. 482), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

3.1. В пункте 2 понятие «отапливаемая площадь единицы»  изложить в следующей редакции: «отапливаемая площадь единицы  – площадь жилых комнат, кухни и площадь других подсобных помещений».

3.2. В пункте 9:

3.2.1 подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) собственник/жилец не передает показания счетчика в течение более двух месяцев подряд, до проверки счетчиков путем осмотра ассоциацией/управляющим или, в зависимости от обстоятельств, поставщиком/услугодателем/оператором услуг, и у него не заключен прямой договор с услугодателем, который обязан снимать показания измерительного оборудования, а потребление воды за первые два месяца несообщения определяется на основе среднего объема, использованного в течение последних двух месяцев, предшествовавших периоду несообщения»;

3.2.2. подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) хотя бы одна из единиц измерительного оборудования, установленных в единице, не работает или  не имеет действительного свидетельства о начальной, периодической метрологической проверке или о метрологической проверке после ремонта, а у потребителя не заключен прямой договор с услугодателем, в обязанности которого входит обеспечение потребителей исправным измерительным оборудованием».

3.3. Пункт 118 изложить в следующей редакции:

3.3.1. «118. В случае договоров, заключенных непосредственно с поставщиками/ услугодателями/операторами услуг,  и на основании отсутствия в единице более 15 дней собственники/жильцы вправе потребовать перерасчеты по оплате услуг, которые не учитываются индивидуально и на которые счет-фактуры выписываются по количеству человек в единице (питьевая вода, канализация, тепловая энергия для подогрева воды, вывоз отходов, электроэнергия, используемая для работы лифтов), или для которых не установлены  средства индивидуального  измерения в целях определения объема предоставленной услуги.

Перерасчеты по оплате электроэнергии, использованной для работы лифтов, допускаются только в случае отсутствия в единице всех жильцов.

Заявление на перерасчет подается в течение 15 дней со дня возвращения в единицу, сопровождается в обязательном порядке подтверждением, выданным администратором ассоциации/управляющим кондоминиумом, и другими обосновывающими документами, такими как:

- доказательство временного нахождения за пределами страны, в гостинице, лечебно-санаторном учреждении, медицинском учреждении, в доме отдыха или других аналогичных учреждениях;

- информация, выданная органом местного публичного управления, подтверждающая временное проживание в другой административно-территориальной единице;

- доказательство нахождения детей на учебе или на отдыхе в период каникул, в другом населенном пункте;

- выписка из приговора судебной инстанции или справка, выданная пенитенциарным учреждением, о лишении свободы данного лица;

- справка, выданная воинской частью или военно-административным комиссариатом.

Если обосновывающие документы составлены не на румынском языке, представляется их перевод, а в случае представления копий собственник/жилец подает декларацию под личную ответственность о принятии на себя ответственности за достоверность и соответствие поданных документов.

По требованию администратора ассоциации/управляющего/поставщика/ услугодателя/ оператора услуг, собственник/жилец обязан представить оригиналы документов для проверки их подлинности (в случае физической подачи документов) или отсканированный вариант оригинала (в случае обращения за перерасчетом платежа с помощью электронных средств).

15-дневный срок является сроком  потери права, а заявления, поданные по его истечении, не будут приниматься во внимание для перерасчета платежей.».

3.4. Пункт 121 после слова «оплаты» дополнить текстом: «, в том числе в случае отсутствия собственника/жильца,».

3.5.  Пункт 134 изложить в следующей редакции:

3.5.1. «134. В случае выписки ошибочного счета-фактуры на оплату потребитель вправе потребовать перерасчета платежей в срок до 6 месяцев со дня выписки соответствующего счета-фактуры, а услугодатель обязан произвести перерасчет. Перерасчет производится в том числе в случае возникновения ошибки в результате неправильной передачи или несообщения расчетных показателей, при условии, что измерительное оборудование в соответствующей единице опломбировано, функционирует согласно техническим требованиям, и на него имеется действительное свидетельство о метрологической проверке, а перерасчет производится на этом основании один раз  каждые 6 месяцев».

3.6. В приложении № 3:

3.6.1. пункт 7 дополнить следующим текстом  «за исключением случаев, когда сети внутренней распределительной системы проходят через пол единицы»;

3.6.2 в пункте  81  слова «текущего года» заменить словами «года начала отопительного сезона.»;

3.6.3. в подпункте 2) пункта 30:

3.6.3.1. в формуле (23) и (24)  текст «0,9232» заменить текстом «0,0092»,

3.6.3.2. в формуле (24) текст «-0,056» заменить текстом «-0,065»;.

3.6.4. в подпункте 2) пункта  32 в формулах (33) и (34) текст «4,2928» заменить текстом «0,0525».

3.6.5. в подпункте 2) пункта  33 в формулах (37) и (38) текст «6,8458» заменить текстом «0,1322».

3.6.6. пункт 36 дополнить предложением:

«В случае прохождения неизолированных внутренних тепловых сетей через лестничную клетку, и если на определенных этажах они огорожены путем установки дверей, лестничная клетка считается неотапливаемой.»;

3.6.7. пункт 38 дополнить предложением:

«Если подвал приватизирован или полностью используется согласно договорам, доля тепловой энергии, которая приходится на подвал, не рассчитывается в процессе распределения и включения в счет-фактуру тепловой энергии многоквартирного дома, а распределяется исключительно соответствующей единице».

- В целях сертификации гарантиями происхождения электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, Национальному агентству по регулированию в энергетике привести регулирующие нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением.

Премьер-министр		                                        ДОРИН РЕЧАН

Контрассигнует:

Министр энергетики                                                  Дорин ЖУНГИЕТУ

Утверждена

Постановлением Правительства № ___/2025

Методология определения объемов электроэнергии,

произведенных в режиме высокоэффективной когенерации,

Настоящая методология перелагает Решение 2008/952/ЕС Комиссии от 19 ноября 2008 года, предусматривающее подробные ориентировочные указания по исполнению приложения II к Директиве 2004/8/ЕС Европейского Парламента и Совета, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза серии L 338 от 17 декабря 2008 года, CELEX 32008D0952.

- Общие положения

- Методология определения объемов электроэнергии, произведенных в режиме высокоэффективной когенерации, (в дальнейшем – Методология) регулирует порядок определения электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, а также экономии первичной энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме высокоэффективной когенерации, для сертификации гарантиями происхождения.

- Положения методологии применяются Национальным агентством по регулированию в энергетике (в дальнейшем – НАРЭ/Агентство) и производителями электрической и тепловой энергии  в режиме когенерации, владеющими когенерационными единицами с одной из следующих технологий:

- цикл, комбинированный с газовой турбиной, с рекуперацией тепловой энергии;

- паровая турбина с противодавлением;

- конденсационная паровая турбина  (исключительно с теплофикационным и/или промышленным отбором);

- газовая турбина с рекуперацией тепловой энергии;

- двигатель внутреннего сгорания;

- микротурбины;

- двигатели Стирлинга;

- топливные элементы;

- паровые двигатели;

- циклы Ренкина для органических жидкостей;

- любой другой тип технологии комбинированного производства электрической и тепловой энергии.

- Электроэнергия, произведенная в режиме высокоэффективной когенерации когенерационной единицей, определяется на основе эксплуатационных данных, показанных соответствующей единицей в течение периода, за который запрашиваются гарантии происхождения.

- Происхождение электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, подтверждается гарантией происхождения, выданной в соответствии с Положением о гарантии происхождения электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, утвержденным Постановлением Административного совета НАРЭ № 201/2017.

- Производство электроэнергии когенерационной единицей считается электроэнергией, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, которая может получить гарантии происхождения при ее соответствии условиям, предусмотренным в приложениях № 1 и № 2 к Закону № 92/2014 о тепловой энергии и продвижении когенерации.

- Электроэнергия, произведенная  в режиме когенерации, рассчитывается путем прохождения следующих этапов:

Этап 1. Определение общего коэффициента полезного действия  когенерационной единицы.

Этап 2. Определение производства энергии в режиме когенерации в случае выполнения условия пункта 8 и соблюдения условия пункта 2 Приложения № 2 к Закону № 92/2014.

Этап 3. Определение производства энергии в режиме когенерации в случае невыполнения условия пункта 8 и соблюдения условия пункта 2 Приложения № 2 к Закону № 92/2014.

Этап 4. Определение соотношения по умолчанию электрической и тепловой энергии, произведенных в режиме когенерации.

Этап 5. Определение электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, и объема электроэнергии, которая может получить гарантии  происхождения.

- Определение общего коэффициента полезного действия  когенерационных единиц

- Для каждой когенерационной единицы k, включенной в конфигурацию производства в режиме когенерации, общая эффективность определяется по формуле:

ηgl,k = EEk + ETk  k=1nBk,i,     %; 						(1)

где:

EEk – электроэнергия, произведенная когенерационной единицей k конфигурации в течение периода, за который запрашиваются гарантии происхождения [МВт·ч];

ETk – тепловая энергия, произведенная когенерационной единицей k конфигурации в течение периода, за который запрашиваются гарантии происхождения [МВт·ч];

Bk,i – энергия, включенная в топливо, определенная на основе низшей теплоты сгорания, потребленная когенерационной единицей k конфигурации в течение периода, за который запрашиваются гарантии происхождения [МВт·ч].

- Для каждой когенерационной единицы k, включенной в конфигурацию производства в режиме когенерации, определяются показатели эффективности производства электрической и тепловой энергии, ηe,k , соответственно,  ηt,k, по формуле:

ηe,k = EEk  i=1nBk,i,     %;							(2)

ηt,k = ETk  i=1nBk,i,     %.							(3)

- Определение электроэнергии, произведенной в режиме когенерации

- Производство электроэнергии когенерационной единицы k, включенной в конфигурацию производства в режиме когенерации, которая оценивается как электроэнергия, произведенная в режиме когенерации, EEcog, k, определяется следующим образом:

- в случае когенерационных единиц, для которых значение общей эффективности, определенное согласно пункту 8, соответствует условию пункта 2 Приложения № 2 к Закону № 92/2014:

EEcog, k = EEk,     МВт·ч;								(4)

- в случае когенерационных единиц, для которых значение общей эффективности, определенное согласно пункту 8, не соответствует  условию пункта 2 Приложения № 2 к Закону № 92/2014:

EEcog, k = minEEk , Ck * ETk,      МВт·ч;					(5)

где:

Ck – фактическое значение соотношения электрическая энергия/тепловая энергия, соответствующее когенерационной единице k конфигурации, в случае наличия более новых данных об эксплуатации единиц данной конфигурации в режиме максимальной когенерации. В оправданных случаях, когда производитель не смог это определить, временно, до устранения этого несоответствия, принимается в расчеты значение Ck , равное минимальному значению из:

  - среднего значения соотношения C, рассчитанного  на основе данных о производстве электроэнергии и поставках тепловой энергии из когенерационной единицы k в часы работы при наибольших тепловых нагрузках и при минимальном расходе отводимого (выбрасываемого) тепла у конденсатора/систем охлаждения, и

  - заданного значения соотношения C, выбранного, в зависимости от обстоятельств, из значений, предусмотренных в пункте 16, исходя из типа когенерационной технологии, используемого единицей k, или согласно пункту 17.

- В случае когенерационных единиц k, включенных в конфигурацию производства в режиме когенерации, для которых значение общей эффективности, определенное согласно пункту 8, не соответствует условию пункта 2 Приложения № 2 к Закону № 92/2014, определяется эффективность производства электроэнергии, которую нельзя оценить как произведенная в режиме когенерации,  ηe,non_cog,k, таким образом:

  - для когенерационных единиц, не содержащих конденсационную паровую турбину:

ηe,non_cog,k = ηe,k,     %;								(6)

  - для когенерационных единиц с конденсационной паровой турбиной:

ηe,non_cog,k = ηe,cd,k,     %;								(7)

где:

ηe,cd,k-  эффективность производства в режиме конденсации, соответствующая  когенерационной единице k конфигурации, которая содержит конденсационную паровую турбину. Значение ηe,cd,k определяется на основе эксплуатационных данных или измерений показателей эффективности при работе единицы в режиме максимальной конденсации. В оправданных случаях, когда производитель не может это определить, временно, до устранения этого несоответствия, принимается в расчеты значение, ηEE,cd,k может рассчитываться на основе потребительских характеристик, включенных в документацию по регистрации.

- Для каждой когенерационной единицы k, включенной в конфигурацию производства электрической и тепловой энергии в режиме когенерации, определяется расход топлива, связанный с производством электрической и тепловой энергии  в режиме когенерации, Bcog,k, таким образом:

Bcog,k =i=1nBk,i - EEk - EEcog, k  (ηe,non_cog,k/100),     МВт·ч.				(8)

- Для каждой когенерационной единицы k, включенной в конфигурацию производства в режиме когенерации, определяются новые показатели эффективности производства электрической и тепловой энергии в режиме когенерации, CHP Eηk, соответственно, CHP Hηk, таким образом:

CHP Eηk  = EEcog,k  Bcog,k*100,    %.							(9)

CHP Hηk = ETk  Bcog,k*100, %.							(10)

- Значение общей эффективности производства электрической и тепловой энергии в режиме когенерации единицы k конфигурации составляет:

CHP η  = CHP Eη  + CHP Hη ,     %.						(11)

- Определение соотношения по умолчанию электрической и тепловой энергии, произведенных в режиме когенерации

- Если не известно «фактическое соотношение электрической и тепловой энергии» когенерационной единицы, оператор электростанции может использовать «соотношение по умолчанию электрической и тепловой энергии».

- Значения по умолчанию соотношения электрическая энергия/тепловая энергия следующие:

  - для когенерационных единиц с циклом, комбинированным с газовой турбиной, с рекуперацией тепловой энергии, C = 0,95;

  - для когенерационных единиц с паровой турбиной с противодавлением, C = 0,45;

  - для когенерационных единиц с конденсационной паровой турбиной  (исключительно с теплофикационным и/или промышленным отбором),  C = 0,45;

  - для когенерационных единиц с газовой турбиной, с рекуперацией тепловой энергии , C = 0,55;

  - для когенерационных единиц с двигателем внутреннего сгорания, C = 0,75 .

- Для когенерационных единиц, находящихся в первом году эксплуатации или  на промежуточных этапах расширения/развития, заданными значениями могут считаться проектные значения (определенные на основе проектных данных) соотношения электрическая энергия/тепловая энергия.

- Определение электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, и экономии первичной энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме высокоэффективной когенерации,

- Для каждой когенерационной единицы k, включенной в конфигурацию производства в режиме когенерации, определяется экономия первичной энергии PESk производства электрической и тепловой энергии в режиме когенерации, по формуле, приведенной в пункте  2 Приложения № 1 к Закону № 92/2014:

PESk = 1 - 1CHP Hηk Ref Hηk + CHP Eηk Ref Eηk *100,     %;				(12)

где:

Ref Eηk  – согласованное контрольное значение  эффективности раздельного производства  электроэнергии, соответствующее когенерационной единице k конфигурации, и определяется согласно таблице 1 приложения № 1 к Постановлению Правительства № 297/ 2016, с уточнением, что в случае газообразного топлива применяется поправочный коэффициент отклонения внешней среднегодовой температуры в Республике Молдова от условий  ISO (15ºC). Для Республики Молдова внешняя среднегодовая температура составляет 11ºC.

Ref Hηk – согласованное контрольное значение  эффективности раздельного производства тепловой энергии, соответствующее когенерационной единице k конфигурации, и определяется согласно приложению № 2 к Постановлению Правительства № 297/2016.

- Значения CHP η и PESk для каждой когенерационной единицы, включенной в конфигурацию производства в режиме когенерации, используются для проверки соблюдения условий пункта 2 Приложения № 2 к Закону № 92/2014. При сертификации электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации, поступают таким образом:

- в случае выполнения обоих условий, сертифицируется как электроэнергия, произведенная в режиме высокоэффективной когенерации, объем EEcog,k;

- в случае невыполнения одного или обоих условий, не сертифицируется как электроэнергия, произведенная в режиме высокоэффективной когенерации.

- Для когенерационных единиц, включенных в конфигурацию производства в режиме когенерации, которые сертифицировали объем EEcog,k как электроэнергию, произведенную в режиме высокоэффективной когенерации, определяется PES в абсолютных значениях, таким образом:

PESabs,k = Bcog,k * PESk  100 - PESk,     МВт·ч.				(13)

- Определение объема сертифицированной электроэнергии, которая может получить гарантии  происхождения

- Для всех производственных единиц в режиме когенерации, которые сертифицировали объем  EEcog,k как электроэнергию, произведенную в режиме высокоэффективной когенерации согласно положениям подпункта а) пункта 19, определяется объем сертифицированной электроэнергии,  которая может получить гарантии  происхождения:

EGO = minEElivrat , EEcog, k,    МВт·ч;					(14)

где:

EElivrat – электроэнергия, поставленная (проданная) из конфигурации производства в режиме когенерации в течение периода, за который запрашиваются гарантии происхождения;

EEcog, k – сумма по всем когенерационным единицам, включенным в конфигурацию производства в режиме когенерации, которые сертифицировали объем  EEcog,k как электроэнергию, произведенную в режиме высокоэффективной когенерации, согласно положениям подпункта а) пункта 19.

- Управление данными для выдачи гарантий происхождения

- Результаты расчетов, проведенных отдельно за каждый месяц периода, за который запрашиваются гарантии происхождения, представляются в НАРЭ согласно таблице:

| Когенерационная единица /результат расчета | Единица № …… | …… | Единица № …… | Всего по конфигурации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная электроэнергия – всего [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Произведенная полезная тепловая энергия [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Общий расход топлива [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Собственный нетехнологический расход в собственном производстве [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Собственный технологический расход в собственном производстве [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Электрическая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Тепловая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Общая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Минимальная общая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Некогенерационная электрическая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Соотношение электрическая энергия/тепловая энергия |  |  |  |  |
| Электроэнергия в режиме когенерации [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Расход топлива в режиме когенерации |  |  |  |  |
| Электрическая эффективность в режиме когенерации [%] |  |  |  |  |
| Тепловая эффективность в режиме когенерации [%] |  |  |  |  |
| Общая эффективность в режиме когенерации [%] |  |  |  |  |
| Контрольная электрическая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Контрольная тепловая эффективность [%] |  |  |  |  |
| Поправочный коэффициент на исключенные потери в электрических сетях |  |  |  |  |
| Экономия первичной энергии - PES [%] |  |  |  |  |
| Минимальная экономия первичной энергии - PES [%] |  |  |  |  |
| Электроэнергия в режиме высокоэффективной когенерации, [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Расход топлива в режиме высокоэффективной когенерации, [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Экономия первичной энергии - PES в абсолютном значении [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Поставленная электроэнергия [МВт·ч] |  |  |  |  |
| Электроэнергия, на которую могут быть выданы гарантии происхождения [МВт·ч] |  |  |  |  |

- Ответственный за конфигурацию отвечает за правильность представляемых данных/ информации и обеспечивает хранение в течение не менее пяти лет всех измеренных значений, данных/информации, переданных в НАРЭ для выдачи гарантий происхождения на объемы электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации.