TABEL DE CONCORDANȚĂ

| - Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei din 3 iulie 2024 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.327/2011 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 2024/1834 din 04 iulie 2024 (CELEX:32024R1834) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Titlul proiectului de act normativ național: Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750 /2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, prin aprobarea Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW |  |  |  |
| - Gradul general de compatibilitate: parțial compatibil |  |  |  |
| - Autoritatea/persoana responsabilă: Ministerul Energiei |  |  |  |
| - Data întocmirii/actualizării: 28.11.2025 |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Observații |
| 6. | 7. | 8. | 9. |
| Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare - Prezentul regulament stabilește cerințe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ventilatoarelor cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW (≥ 125 W și ≤ 500 kW) la punctul lor de eficiență maximă, inclusiv în cazul în care acestea sunt integrate în alte produse. - Prezentul regulament nu se aplică: - elicelor pentru ventilatoare montate pe arborele motoarelor electrice cu unicul scop de a răci motorul însuși; - ventilatoarelor integrate în mașinile de uscat rufe și în mașinile de spălat și uscat rufe cu o putere electrică de intrare maximă mai mică sau egală cu 3 kW; - ventilatoarelor integrate în hote de bucătărie, cu o putere electrică de intrare maximă totală atribuibilă ventilatorului (ventilatoarelor) mai mică de 280 W; - ventilatoarelor cu cel mai bun punct de eficiență energetică la minimum 8 000 de rotații pe minut; - ventilatoarelor cu jet cu o putere electrică de intrare maximă mai mică de 750 W. - Prezentul regulament nu se aplică ventilatoarelor care sunt prevăzute să funcționeze exclusiv după cum urmează și care sunt proiectate și comercializate în mod specific ca atare: - în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8); - numai pentru uz de urgență, în ceea ce privește cerințele de apărare împotriva incendiilor, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9), capabile să funcționeze pe termen scurt o oră sau mai mult la temperaturi mai mari sau egale cu 300 °C; - în instalații nucleare, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului (10); - în unități militare (buncăre) și în unități de apărare civilă (adăposturi antiaeriene); - în cazul în care temperaturile gazului deplasat pot fi mai mari de 100°C sau mai mici de –40°C sau ambele; - în cazul în care temperaturile aerului ambiant în care funcționează motorul care acționează ventilatorul, dacă este situat în afara fluxului de gaz, pot fi mai mari de 60°C sau mai mici de –30°C sau ambele; - cu o tensiune de alimentare mai mare de 1 000 V c.a. sau mai mare de 1 500 V c.c.; - pentru manipularea gazelor sau a vaporilor toxici, foarte corozivi sau inflamabili, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (11); - pentru transportul materialelor, caracterizate prin manipularea de substanțe cu o concentrație de particule solide mai mare de 10 mg/m3 și de particule cu o dimensiune medie de cel puțin 0,1 mm și o duritate de cel puțin 2 pe scara Mohs, având un unghi mediu al palei de 50°-90 °; - pentru manipularea gazelor care conțin agenți biologici din grupele de risc 2, 3 și 4, astfel cum se prevede în Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12); - pentru manipularea gazelor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, astfel cum sunt definiți în Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului(13); - pentru manipularea gazelor cu un factor de compresibilitate, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală, în intervalul de presiune și temperatură desemnat în domeniul de aplicare, care nu este egal cu 1,00; - în echipamente fără fir sau alimentate cu baterii; - în echipamente portabile a căror greutate este susținută manual în timpul funcționării; - motoare din echipamente mobile ghidate manual și deplasate în timpul funcționării; - ventilatoare cu circulație de aer. | I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE - Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ventilatoarelor cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW (≥125 W și ≤500 kW) la punctul lor de eficiență maximă, inclusiv în cazul în care acestea sunt integrate în alte produse. - Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse: - elicelor pentru ventilatoare montate pe arborele motoarelor electrice cu unicul scop de a răci motorul însuși; - ventilatoarelor integrate în mașinile de uscat rufe și în mașinile de spălat și uscat rufe cu o putere electrică de intrare maximă mai mică sau egală cu 3 kW; - ventilatoarelor integrate în hote de bucătărie, cu o putere electrică de intrare maximă totală atribuibilă ventilatorului/ventilatoarelor mai mică de 280 W; - ventilatoarelor cu cel mai bun punct de eficiență energetică la minimum 8 000 de rotații pe minut; - ventilatoarelor cu jet cu o putere electrică de intrare maximă mai mică de 750 W. - Prezentul Regulament nu se aplică ventilatoarelor care sunt prevăzute să funcționeze exclusiv după cum urmează și care sunt proiectate și comercializate în mod specific ca atare: - în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite la punctul 4 subpunctul 5) din Reglementarea tehnică privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016 (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016); - numai pentru uz de urgență, în ceea ce privește cerințele de apărare împotriva incendiilor, astfel cum se prevede în Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice referitoare la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, capabile să funcționeze pe termen scurt o oră sau mai mult la temperaturi mai mari sau egale cu 300 °C (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 913/2016); - în instalații nucleare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1268/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activitățile nucleare și radiologice; - în unități militare, inclusiv buncăre și în unități de apărare civilă, inclusiv în adăposturi antiaeriene; - în cazul în care temperaturile gazului deplasat pot fi mai mari de 100°C sau mai mici de –40°C sau ambele; - în cazul în care temperaturile aerului ambiant în care funcționează motorul care acționează ventilatorul, dacă este situat în afara fluxului de gaz, pot fi mai mari de 60°C sau mai mici de –30°C sau ambele; - cu o tensiune de alimentare mai mare de 1 000 V c.a. sau mai mare de 1 500 V c.c.; - pentru manipularea gazelor sau a vaporilor toxici, foarte corozivi sau inflamabili, astfel cum se menționează în Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; - pentru transportul materialelor, caracterizate prin manipularea de substanțe cu o concentrație de particule solide mai mare de 10 mg/m3 și de particule cu o dimensiune medie de cel puțin 0,1 mm și o duritate de cel puțin 2 pe scara Mohs, având un unghi mediu al palei de 50°-90 °; - pentru manipularea gazelor care conțin agenți biologici din grupele de risc 2, 3 și 4, astfel cum se prevede în Regulamentul privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2024; - pentru manipularea gazelor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, astfel cum sunt definiți în Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017; - pentru manipularea gazelor cu un factor de compresibilitate, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală, în intervalul de presiune și temperatură desemnat în domeniul de aplicare, care nu este egal cu 1,00; - în echipamente fără fir sau alimentate cu baterii; - în echipamente portabile a căror greutate este susținută manual în timpul funcționării; - motoare din echipamente mobile ghidate manual și deplasate în timpul funcționării; - ventilatoare cu circulație de aer. | Compatibil |  |
| Articolul 2 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: - „ventilator” înseamnă o mașină cu pale rotative care primește energie pe care o utilizează cu ajutorul unuia sau mai multor rotoare pentru a menține un flux continuu de aer sau de alt gaz care trece prin acesta și, cu un raport specific mai mic de 1,1 și o viteză a aerului de ieșire mai mică de 65 m/s, care poate aparține următoarelor categorii: axial, centrifugal, tangențial, cu flux mixt sau cu jet, care este fabricat cel puțin dintr-un rotor, un motor și un stator și care include orice alte elemente semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; - „elemente semnificative” înseamnă elementele unui ventilator care contribuie la conversia continuă a puterii electrice în debit volumetric și presiune a aerului sau care influențează eficiența acestei conversii, și anume: - rotor (rotoare), inclusiv toate elementele rotative care au o influență aerodinamică; - motor electric; - stator; - alte elemente aerodinamice staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - con de admisie; - palete directoare la intrare sau la ieșire; - difuzor; - alte elemente staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - transmisia mecanică (influență aerodinamică și influență asupra eficienței); - transmisia electrică (influență aerodinamică și influență asupra eficienței), cum ar fi conductele de cabluri, invertorul de frecvență, variatorul de viteză, cutia terminală, convertizorul de curent alternativ în curent continuu; - componentele structurale care țin ansamblul în poziție și care pot interfera cu fluxul de aer (cum ar fi suporturile de susținere a motorului sau a rulmenților); - „punctul de eficiență maximă” (BEP) înseamnă cel mai bun punct de eficiență energetică pentru funcționarea ventilatorului, declarat de producător și specificat de viteza ventilatorului, exprimat în rotații pe minut (rpm); - „rotor” înseamnă partea rotativă a ventilatorului, care imprimă mișcarea fluxului de gaz; - „motor electric” sau „motor” înseamnă un dispozitiv care convertește puterea electrică consumată în putere mecanică utilă sub formă de mișcare de rotație cu o turație și un cuplu care depind de factori precum frecvența tensiunii de alimentare și numărul de poli ai motorului, după caz; - „con de admisie”, cunoscut și sub denumirile de tub Venturi, clopot de admisie sau rază de admisie înseamnă un dispozitiv care direcționează aerul în rotor și reduce „vena contracta” și turbulența care ar apărea la intrarea rotorului; - „paletele de ghidare a gazului absorbit” înseamnă paletele situate fizic înaintea rotorului, pentru a ghida fluxul de gaz către acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; - „paletele de ghidare a gazului evacuat” înseamnă paletele situate fizic după rotor, pentru a ghida fluxul de gaz dinspre acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; - „difuzor” înseamnă un dispozitiv care influențează performanța ventilatorului prin recuperare statică; - „apărătoare” înseamnă o grilă amplasată la intrarea sau ieșirea ventilatorului, concepută pentru a preveni intrarea unor corpuri străine relativ mari sau pentru a împiedica elemente ale corpului uman să ajungă în contact cu piesele în mișcare; - „stator” înseamnă partea staționară a ventilatorului care interacționează cu fluxul de aer care trece prin rotor și, în interiorul anvelopei geometrice a fluxului de aer dintre secțiunile definite de intrare și de ieșire ale ventilatorului, include orice element care poate crește randamentul ventilatorului și exclude orice element care nu aparține de ventilator, care poate scădea randamentul ventilatorului; - „sistem de antrenare” înseamnă motorul electric, transmisia sau acționarea directă și un variator de viteză, dacă este furnizat; - „antrenare directă” înseamnă un dispozitiv de antrenare a unui ventilator în care rotorul este fixat pe axul motor, fie direct, fie cu un cuplaj coaxial și în care viteza rotorului este identică vitezei de rotație a motorului; - „transmisie” înseamnă un sistem de conducere pentru un ventilator care nu este acționat direct, inclusiv utilizarea unei curele de transmisie, a unei cutii de viteze sau a unui lagăr cu alunecare; - „variator de viteză” (VSD) înseamnă un convertizor electronic de putere, integrat sau separat, care reglează continuu puterea furnizată unui singur motor sau mai multor motoare pentru a controla puterea mecanică de ieșire a motorului în funcție de caracteristica cuplu-turație a sarcinii acționate de motor, prin reglarea sursei de alimentare la o frecvență și o tensiune variabile furnizate motorului, inclusiv controlerelor interne (comutate electronic) ale motorului și cu excluderea controlerelor de tensiune variabilă atunci când doar tensiunea de alimentare a motorului este variabilă, inclusiv tuturor dispozitivelor de protecție integrate și dispozitivelor auxiliare; - „raport specific” înseamnă presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la intrarea în ventilator la BEP; - „unghiul de curgere al ventilatorului” înseamnă unghiul dintre direcția fluxului de gaz de intrare și de ieșire al rotorului ventilatorului, exprimat în grade, astfel cum este prevăzut în anexa III; - „ventilator axial” înseamnă un ventilator cu un unghi de curgere <20°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa III; - „ventilator centrifugal” înseamnă un ventilator cu un unghi de curgere ≥70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa III; - „ventilator cu flux mixt ” înseamnă un ventilator cu un unghi de curgere ≥20° și <70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa III; - „unghiul paletei centrifuge” înseamnă unghiul paletei β2 a unui ventilator centrifugal, exprimat în grade, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator curbat înainte” înseamnă un ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2 >90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator curbat înapoi” înseamnă un ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 0° > β2≤50°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator înclinat înapoi” înseamnă un ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 50° > β2≤90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator tangențial” înseamnă un ventilator în care traiectoria gazului prin rotor este esențialmente în unghi drept cu axa acestuia, atât când intră, cât și când părăsește rotorul la periferie; - „ventilator cu jet” înseamnă un ventilator axial, centrifugal sau radial care produce un jet de aer de mare viteză într-un spațiu (impuls), fără să fie legat la nicio conductă, în care jetul de aer induce mișcarea aerului înconjurător, creând un flux global de aer în incintă, și care este conceput pentru a funcționa cu orificii de admisie și de ieșire deschise, mai degrabă decât să funcționeze în contrapresiune, inclusiv ventilatoarele radiale și centrifugale cu jet cu o intrare unghiulară ≤90° față de ieșire; - „valori declarate” înseamnă valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 4, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre; - „model echivalent” înseamnă un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model cu un identificator de model diferit; - „identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; - „motor cu mai multe viteze” înseamnă un motor a cărui viteză de rotație poate varia prin punerea sub tensiune a mai multor bobine ale motorului; - „ventilator cu circulație de aer” înseamnă un ventilator care nu este conectat la nicio conductă, fără stator sau cu un stator care nu poate fi conectat la conducte, utilizat pentru deplasarea aerului într-un spațiu, cum ar fi o încăpere sau o zonă în aer liber. Nu există elemente despărțitoare între admisie și ieșire, iar aerul circulă liber între admisie și ieșire, funcționează împotriva presiunii externe zero și nu este un ventilator cu jet și nu este comercializat ca atare. Dimensiunile sale corespund categoriei de măsurare E. Ventilatoarele pentru care sunt furnizate informații privind performanța la orice presiune diferită de zero Pa pe site-ul web al producătorului, în cataloage, broșuri, documentația tehnică sau prin alte mijloace relevante nu sunt ventilatoare cu circulație de aer. | II. NOȚIUNI PRINCIPALE - În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel: 4.22ventilator - mașină cu pale rotative care primește energie pe care o utilizează cu ajutorul unuia sau mai multor rotoare pentru a menține un flux continuu de aer sau de alt gaz care trece prin acesta și, cu un raport specific mai mic de 1,1 și o viteză a aerului de ieșire mai mică de 65 m/s, care poate aparține următoarelor categorii: axial, centrifugal, tangențial, cu flux mixt sau cu jet, care este fabricat cel puțin dintr-un rotor, un motor și un stator și care include orice alte elemente semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; - elemente semnificative - elementele unui ventilator care contribuie la conversia continuă a puterii electrice în debit volumetric și presiune a aerului sau care influențează eficiența acestei conversii, și anume: - rotor/rotoare, inclusiv toate elementele rotative care au o influență aerodinamică; - motor electric; - stator; - alte elemente aerodinamice staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - con de admisie; - palete directoare la intrare sau la ieșire; - difuzor; - alte elemente staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - transmisia mecanică, inclusiv influență aerodinamică și influență asupra eficienței; - transmisia electrică, inclusiv influență aerodinamică și influență asupra eficienței, cum ar fi conductele de cabluri, invertorul de frecvență, variatorul de viteză, cutia terminală, convertizorul de curent alternativ în curent continuu; 4.12punctul de eficiență maximă (BEP) - cel mai bun punct de eficiență energetică pentru funcționarea ventilatorului, declarat de producător și specificat de viteza ventilatorului, exprimat în rotații pe minut (rpm); 4.14rotor - partea rotativă a ventilatorului, care imprimă mișcarea fluxului de gaz; 4.9motor electric sau motor - dispozitiv care convertește puterea electrică consumată în putere mecanică utilă sub formă de mișcare de rotație cu o turație și un cuplu care depind de factori precum frecvența tensiunii de alimentare și numărul de poli ai motorului, după caz; 4.3con de admisie - tub Venturi, clopot de admisie sau rază de admisie înseamnă un dispozitiv care direcționează aerul în rotor și reduce „vena contracta” și turbulența care ar apărea la intrarea rotorului; 4.10paletele de ghidare a gazului absorbit - paletele situate fizic înaintea rotorului, pentru a ghida fluxul de gaz către acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; 4.11paletele de ghidare a gazului evacuat - paletele situate fizic după rotor, pentru a ghida fluxul de gaz dinspre acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; 4.4difuzor - dispozitiv care influențează performanța ventilatorului prin recuperare statică; 4.2apărătoare - grilă amplasată la intrarea sau ieșirea ventilatorului, concepută pentru a preveni intrarea unor corpuri străine relativ mari sau pentru a împiedica elemente ale corpului uman să ajungă în contact cu piesele în mișcare; 4.16stator - partea staționară a ventilatorului care interacționează cu fluxul de aer care trece prin rotor și, în interiorul anvelopei geometrice a fluxului de aer dintre secțiunile definite de intrare și de ieșire ale ventilatorului, include orice element care poate crește randamentul ventilatorului și exclude orice element care nu aparține de ventilator, care poate scădea randamentul ventilatorului; 4.15 sistem de antrenare - motorul electric, transmisia sau acționarea directă și un variator de viteză, dacă este furnizat; 4.1antrenare directă - dispozitiv de antrenare a unui ventilator în care rotorul este fixat pe axul motor, fie direct, fie cu un cuplaj coaxial și în care viteza rotorului este identică vitezei de rotație a motorului; 4.17transmisie - sistem de conducere pentru un ventilator care nu este acționat direct, inclusiv utilizarea unei curele de transmisie, a unei cutii de viteze sau a unui lagăr cu alunecare; 4.21 variator de viteză (VSD) - convertizor electronic de putere, integrat sau separat, care reglează continuu puterea furnizată unui singur motor sau mai multor motoare pentru a controla puterea mecanică de ieșire a motorului în funcție de caracteristica cuplu-turație a sarcinii acționate de motor, prin reglarea sursei de alimentare la o frecvență și o tensiune variabile furnizate motorului, inclusiv controlerelor interne și comutate electronic ale motorului și cu excluderea controlerelor de tensiune variabilă atunci când doar tensiunea de alimentare a motorului este variabilă, inclusiv tuturor dispozitivelor de protecție integrate și dispozitivelor auxiliare; 4.13 raport specific - presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la intrarea în ventilator la BEP; 4.18 unghiul de curgere al ventilatorului- unghiul dintre direcția fluxului de gaz de intrare și de ieșire al rotorului ventilatorului, exprimat în grade, astfel cum este prevăzut în anexa nr.3; 4.23 ventilator axial - ventilator cu un unghi de curgere <20°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa nr.3; 4.24 ventilator centrifugal - ventilator cu un unghi de curgere ≥70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa nr.3; 4.26 ventilator cu flux mixt - ventilator cu un unghi de curgere ≥20° și <70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa nr.3; 4.19 unghiul paletei centrifuge - unghiul paletei β2 a unui ventilator centrifugal, exprimat în grade, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.28 ventilator curbat înainte - ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2 >90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.29 ventilator curbat înapoi - ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 0° > β2≤50°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.30 ventilator înclinat înapoi - ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 50° > β2≤90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.31 ventilator tangențial - ventilator în care traiectoria gazului prin rotor este esențialmente în unghi drept cu axa acestuia, atât când intră, cât și când părăsește rotorul la periferie. 4.27 ventilator cu jet - ventilator axial, centrifugal sau radial care produce un jet de aer de mare viteză într-un spațiu, inclusiv impuls, fără să fie legat la nicio conductă, în care jetul de aer induce mișcarea aerului înconjurător, creând un flux global de aer în incintă, și care este conceput pentru a funcționa cu orificii de admisie și de ieșire deschise, mai degrabă decât să funcționeze în contrapresiune, inclusiv ventilatoarele radiale și centrifugale cu jet cu o intrare unghiulară ≤90° față de ieșire; 4.20 valori declarate - valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu punctele 6-12, pentru verificarea conformității de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare – autoritate de supraveghere a pieței); 4.7 model echivalent- model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model cu un identificator de model diferit; 4.6 identificator de model - codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; 4.8 motor cu mai multe viteze - motor a cărui viteză de rotație poate varia prin punerea sub tensiune a mai multor bobine ale motorului; 4.25 ventilator cu circulație de aer - ventilator care nu este conectat la nicio conductă, fără stator sau cu un stator care nu poate fi conectat la conducte, utilizat pentru deplasarea aerului într-un spațiu, cum ar fi o încăpere sau o zonă în aer liber. Nu există elemente despărțitoare între admisie și ieșire, iar aerul circulă liber între admisie și ieșire, funcționează împotriva presiunii externe zero și nu este un ventilator cu jet și nu este comercializat ca atare. Dimensiunile sale corespund categoriei de măsurare E. Ventilatoarele pentru care sunt furnizate informații privind performanța la orice presiune diferită de zero Pa pe site-ul web al producătorului, în cataloage, broșuri, dosarul cu documentația tehnică sau prin alte mijloace relevante nu sunt ventilatoare cu circulație de aer; | Compatibil |  |
| Articolul 3 Cerințe în materie de proiectare ecologică Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru ventilatoare sunt stabilite în anexa II și se aplică începând cu datele indicate în anexa respectivă. | III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII 5.Cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aplicabile ventilatoarelor sunt stabilite în anexa nr. 2 și se aplică începând cu datele indicate în anexa respective. | Compatibil |  |
| Articolul 4 Evaluarea conformității - Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management pentru evaluarea conformității prevăzut în anexa V la aceeași directivă. - În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, documentația tehnică trebuie să conțină o copie a valorilor declarate ale parametrilor de la punctul 2.2 din anexa II, a valorilor declarate ale parametrilor punctelor de încercare de la punctul 3 din anexa II și, dacă este cazul, a informațiilor referitoare la produs furnizate în conformitate cu punctele 2, 3 și 4 din anexa II la prezentul regulament, precum și detaliile și rezultatele calculelor prevăzute în anexa III la prezentul regulament. - Documentația tehnică trebuie să includă detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, acolo unde este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin oricare dintre mijloacele următoare: - de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este produs de un producător diferit; - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele. - Documentația tehnică trebuie să includă o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model. - În cazul în care producătorul a utilizat opțiunile de evaluare a conformității prevăzute la punctul 2 din anexa III, în documentația tehnică se consemnează în mod corespunzător elementele îndepărtate, scara modelului, condițiile de încercare și calculele, precum și locul în care se desfășoară încercarea. - În cazul în care prezentul regulament prevede furnizarea de curbe de performanță la viteze diferite în temeiul punctului 3 din anexa II, documentația tehnică indică caracteristicile dispozitivului de reglare a vitezei utilizat și viteza utilizată (ca procent din viteza inerentă) pentru respectivele curbe. - Un ventilator la care se adaugă un VSD nu este considerat un model nou de ventilator care necesită o nouă evaluare a conformității dacă: - VSD este amplasat fizic astfel încât să nu interfereze cu fluxul de aer; - VSD poate fi îndepărtat din ventilator pentru verificare fără a deteriora ventilatorul și nici VSD. | 6.Procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare ‒ Legea nr. 151/2014) este controlul intern al proiectării specificat în anexa nr. 4 sau sistemul de management pentru evaluarea conformității stabilit în anexa nr. 5 la legea menționată. 7.În scopul evaluării conformității în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentația tehnică include o copie a valorilor declarate ale parametrilor enumerați la punctul 2.2 din anexa nr.2, a valorilor declarate ale parametrilor punctelor de încercare de la punctul 3 din anexa nr.2 și, după caz, a informațiilor referitoare la produs furnizate în conformitate cu punctele 2, 3 și 4 din anexa nr.2 la prezentul Regulament. De asemenea, dosarul include detaliile și rezultatele calculelor prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament. 8.Dosarul cu documentația tehnică include detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, acolo unde este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin oricare dintre mijloacele următoare: - de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este produs de un producător diferit; - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele. 9.Dosarul cu documentația tehnică include o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model. 10.În cazul în care producătorul a utilizat opțiunile de evaluare a conformității prevăzute la punctul 2 din anexa nr. 3, în dosarul cu documentația tehnică se consemnează, în mod corespunzător, următoarele: elementele îndepărtate, scara modelului, condițiile de încercare și calculele, precum și locul desfășurării încercărilor. 11.În cazul în care prezentul Regulament prevede furnizarea curbelor de performanță la viteze diferite, în temeiul punctului 3 din anexa nr. 2, dosarul cu documentația tehnică indică caracteristicile dispozitivului de reglare a vitezei utilizat și viteza utilizată, exprimată ca procent din viteza inerentă, pentru respectivele curbe. 12.Un ventilator la care se adaugă un VSD nu se consideră un model nou de ventilator care necesită o nouă evaluare a conformității, dacă: - VSD este amplasat fizic astfel încât să nu interfereze cu fluxul de aer; - VSD poate fi îndepărtat din ventilator pentru verificare fără a deteriora ventilatorul și nici VSD. | Compatibil |  |
| Articolul 5 Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței Autoritățile din statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa IV la prezentul regulament atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței, menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE. | IV. PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI. CIRCUMVENȚIE ȘI ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE. VALORI INDICATIVE DE REFERINȚĂ 13.La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate în art. 8 și cap. VI din Legea nr. 151/2014, se aplică procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul Regulament. | Compatibil |  |
| Articolul 6 Circumvenție - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu introduc pe piață și nu pun în funcțiune produse destinate să își modifice, pentru a obține un rezultat mai favorabil pentru orice valoare declarată a parametrilor reglementați de prezentul regulament, comportamentul sau proprietățile atunci când fac obiectul încercării. Printre acestea se numără produsele proiectate astfel încât să detecteze faptul că sunt supuse încercării, prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare, și să reacționeze modificându-și automat comportamentul sau proprietățile, precum și produsele programate în prealabil să își modifice comportamentul sau proprietățile în momentul încercării. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu prevăd instrucțiuni specifice în materie de încercare care să modifice comportamentul sau proprietățile produselor cu scopul de a obține un rezultat mai bun pentru orice valoare declarată a parametrilor reglementați de prezentul regulament. Aceasta include prevederea unei modificări manuale a unui produs, în cursul pregătirii pentru încercare, care să îi schimbe comportamentul sau proprietățile pe care le are atunci când este utilizat în mod normal de către utilizatorul final. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați nu introduc pe piață și nu pun în funcțiune produse destinate să își modifice comportamentul sau proprietățile la scurt timp după ce au fost puse în funcțiune, astfel încât să înrăutățească orice valoare declarată pentru parametrii reglementați de prezentul regulament. | 14.Producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat se interzice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produselor destinate să își modifice comportamentul sau proprietățile în timpul încercărilor, în scopul obținerii unor rezultate mai favorabile pentru oricare dintre valorile declarate ale parametrilor reglementați prin prezentul Regulament. Printre acestea se numără produsele proiectate astfel încât să detecteze faptul că sunt supuse încercării, prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare, și să reacționeze modificându-și automat comportamentul sau proprietățile, precum și produsele programate în prealabil să își modifice comportamentul sau proprietățile în momentul încercării. 15.Se interzice producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat să prescrie instrucțiuni în materie de încercare care să modifice comportamentul sau proprietățile produselor cu scopul de a obține un rezultat mai bun pentru orice valoare declarată a parametrilor reglementați de prezentul Regulament. Aceasta include prevederea unei modificări manuale a unui produs, în cursul pregătirii pentru încercare, care să îi schimbe comportamentul sau proprietățile pe care le are atunci când este utilizat în mod normal de către utilizatorul final. 16.Producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat se interzice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produselor destinate să își modifice comportamentul sau proprietățile la scurt timp după ce au fost puse în funcțiune, astfel încât să înrăutățească orice valoare declarată pentru parametrii reglementați de prezentul Regulament. | Compatibil |  |
| Articolul 7 Criterii indicative de referință Criteriile de referință pentru cele mai performante ventilatoare disponibile pe piață la momentul adoptării prezentului regulament sunt prevăzute în anexa V. | 17.Criteriile de referinţă pentru cele mai performante performante ventilatoare, disponibile pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt prevăzute în anexa nr. 5. | Compatibil |  |
| Articolul 8 Reexaminare Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei evaluări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu până la 27 iulie 2030. În cadrul reexaminării se evaluează, în special: - dacă este oportun să se revizuiască indicatorii cu o abordare extinsă și neutră din punct de vedere tehnologic a produselor, inclusiv performanța sarcinii parțiale; - dacă este oportun să se revizuiască limitele de eficiență în conformitate cu noii indicatori și cu progresul tehnologic; - relevanța reglementării ventilatoarelor cu o putere mai mică de 125 W, a ventilatoarelor cu circulație de aer și a ventilatoarelor de confort mari; - relevanța reglementării ventilatoarelor cu jet cu o putere mai mică de 750 W; - utilizarea eficientă a resurselor, potențialul de reparare, reutilizarea și reciclarea, conținutul reciclat și durabilitatea; - relevanța derogărilor prevăzute la articolul 1; - relevanța dispozițiilor privind circumvenția prevăzute la articolul 6; - potențialul imprimării 3D a elementelor; - dacă este oportun să se revizuiască cerințele privind stocarea informațiilor despre produs în condițiile unei posibile introduceri a unui pașaport digital al produsului; - relevanța solicitării unei etichete energetice. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 9 Abrogare și dispoziții tranzitorii - Regulamentul (UE) nr. 327/2011 se abrogă de la 24 iulie 2026. Cu toate acestea, anexele I, II și III la regulamentul respectiv continuă să se aplice până la 24 iulie 2037 în ceea ce privește ventilatoarele integrate în alte produse și ventilatoarele ca piese de schimb. - Unitățile de modele introduse pe piață între 24 iulie 2024 și 24 iulie 2026 care respectă dispozițiile prezentului regulament sunt considerate conforme cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 327/2011. |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| Articolul 10 Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 24 iulie 2026. Cu toate acestea, articolul 6 și articolul 9 alineatul (2) se aplică de la 24 iulie 2024. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 3 iulie 2024. Pentru Comisie Președinta Ursula VON DER LEYEN |  | Prevederi UE neaplicabile | Prevederile în cauză se aplică de instituţiile din cadrul UE |
| ANEXA I DEFINIȚII APLICABILE ÎN SENSUL ANEXELOR - „categorie de măsurare” înseamnă o încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile de admisie și de ieșire la ventilatorul supus acestor proceduri; - „categorie de măsurare A” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare B” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat cu orificiul de admisie liber și cu o conductă montată pe orificiul său de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare C” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată la admisie și în condiții de ieșire liberă, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare D” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată pe orificiul de admisie și pe cel de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare E” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, fără o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de eficiență” înseamnă formula pentru energia gazului la ieșirea din ventilator, utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, făcându-se distincție, pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; - „eficiență a ventilatorului (η) este raportul dintre puterea gazului la ieșirea din ventilator Pu și puterea electrică de intrare, ambele exprimate în W și determinate la BEP (punctul de eficiență maximă), înmulțit cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp” pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator Pu: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului, în conformitate cu punctul 6.1 din anexa III; - „putere a gazului din ventilator” (Pu), în W, este produsul debitului volumetric q v, în m3/s, și al diferenței aplicabile de presiune Δp dintre admisie și ieșirea din ventilator (presiunea ventilatorului sau presiunea statică a ventilatorului), în Pa, ambele determinate la BEP, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; - „putere electrică de intrare” (Pe), în W, este puterea electrică de intrare la BEP sau la Tm, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există; - „corecție pentru conversia puterii” (Cp) înseamnă un factor de corecție pentru pierderile din conversia puterii, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa III; - „compensare a sarcinii parțiale” (Cc) înseamnă un factor de corecție pentru sarcina parțială, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa III; - „compensare a apărătorii” (Cguard) înseamnă un factor de corecție, astfel cum este determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa III, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil; - „debit volumetric” (qv), exprimat în m3/s, înseamnă volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă cu aer standard la o densitate implicită de 1 200 kg/m3; - „presiune totală” (ptot), în Pa, este presiunea calculată pe baza presiunii absolute și a presiunii dinamice; - „presiune absolută” (p), în Pa, înseamnă presiunea măsurată în raport cu presiunea zero absolut; - „presiune dinamică” (pd), în Pa, înseamnă presiunea calculată pe baza vitezei și a densității; - „presiune statică a ventilatorului” (p fs), exprimată în Pa, înseamnă diferența dintre presiunea statică la ieșirea din ventilator și presiunea de stagnare la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunea statică la ieșirea ventilatorului și presiunea totală la admisia în ventilator. Este forța omnidirecțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, în peretele conductei sau în instrumentul de măsurare corespunzător perpendicular pe direcția fluxului de gaz; - „presiune a ventilatorului” (pf), exprimată în Pa, este diferența dintre presiunile de stagnare la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunile totale la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator. Este forța direcțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, orientat spre direcția fluxului de gaz; - „presiune de stagnare” (psg), exprimată în Pa, este presiunea măsurată într-un punct al unui gaz în mișcare dacă acesta ar fi adus în repaus printr-un proces fără niciun transfer de căldură sau materie; - „grad de eficiență” este un parametru în calculul eficienței energetice minime a unui ventilator cu putere electrică de intrare specifică, la BEP sau la Tm (exprimat ca parametrul „N” în calculul eficienței energetice a ventilatorului); - „eficiență minimă a ventilatorului” (ηmin) este eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa II, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare P a ventilatorului, exprimată în kW, la BEP; - „eficiență minimă a ventilatorului cu jet” (ηr,min) este eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa II, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare Pe a ventilatorului, exprimată în kW la impulsul măsurat; - „impulsul măsurat” (Tm) este impulsul măsurat al ventilatorului cu jet, în N, evaluat în conformitate cu categoria de măsurare E și convertit la densitatea 1,2; - „eficiență a ventilatorului cu jet”ηr (T) este puterea de ieșire a gazului din ventilator derivată din impulsul măsurat al unui ventilator cu jet, împărțită la puterea electrică de intrare Pe și înmulțită cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp, pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, în conformitate cu punctul 6.2 din anexa III; - „viteză specifică” (σΒΕΡ) este raportul dintre debitul volumetric și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, în conformitate cu punctul 8 din anexa III; - „ventilator cu nivel scăzut de zgomot” este un ventilator axial cu o putere electrică de intrare de 10 kW sau mai mare, cu o valoare maximă caracteristică a emisiilor de zgomot L ≤ 32 dB (A) la BEP; - „ventilator cu dublă utilizare” este un ventilator proiectat atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (3) litera (b); - „ventilator reversibil” înseamnă un ventilator capabil să atingă, în direcția înapoi, cel puțin 80 % din debitul nominal volumetric în direcția înainte; - „ventilator personalizat” înseamnă un ventilator care are un proiect personalizat pentru un anumit client și/sau un contract cu privire la unul sau mai multe elemente semnificative, precum și un punct sau un interval de operare specificat de client/contract. Aceste ventilatoare sunt furnizate numai clientului/contractului respectiv. Detaliile nu sunt prezentate în cataloage, în mass-media online sau în instrumentele generale de selecție. Detaliile privind performanța sunt specifice aplicației și clientului/contractului; - „ventilator critic din punctul de vedere al siguranței” înseamnă un ventilator care a fost proiectat, verificat, certificat și fabricat fie potrivit Regulamentului (UE) nr. 305/2011, fie potrivit Directivei 2014/34/UE privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive; - „reparator profesionist” este un operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparație și de întreținere a ventilatoarelor; - „reparator profesionist autorizat de producător” este un reparator profesionist autorizat de producător, importator sau de reprezentantul autorizat să repare ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței pe care le introduc pe piață; - „piese de uzură (elemente de sacrificiu)” sunt piesele proiectate în mod intenționat pentru uzură, care să permită ventilatorului să îndeplinească cerințele utilizării prevăzute. De exemplu, în cazul în care este utilizat într-un mediu abraziv, un ventilator se poate deteriora rapid prin abraziune. Unele piese sunt concepute ca elemente de sacrificiu pentru a proteja alte zone critice și sunt concepute pentru a fi înlocuite mai frecvent; - „instrument brevetat” înseamnă un instrument care nu este disponibil în mod obișnuit și care este conceput în mod specific pentru o funcție care nu poate fi realizată în condiții de siguranță și/sau în mod fiabil cu ajutorul unui instrument disponibil în mod obișnuit; - „viteză inerentă” înseamnă viteza de rotație a ventilatorului, atunci când ventilatorul funcționează în condițiile nominale de alimentare a motorului; - „garanție” înseamnă orice angajament față de consumator al unui producător, importator sau reprezentant autorizat: (a) de a rambursa prețul plătit; sau (b) de a înlocui, repara sau trata ventilatoarele în orice fel, dacă acestea nu corespund specificațiilor stabilite în certificatul de garanție sau în materialele publicitare relevante; - „piesă de schimb” înseamnă o piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un ventilator; - „ventilator ca piesă de schimb” înseamnă un ventilator destinat să înlocuiască un ventilator existent corespunzător, integrat într-un produs. | Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE 1.Se aplică următoarele definiții: 1.2categorie de măsurare - încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile de admisie și de ieșire la ventilatorul supus acestor proceduri; 1.3categorie de măsurare A - configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 1.4categorie de măsurare B - configurație în care ventilatorul este măsurat cu orificiul de admisie liber și cu o conductă montată pe orificiul său de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 1.5categorie de măsurare C - configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată la admisie și în condiții de ieșire liberă, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 1.6categorie de măsurare D - configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată pe orificiul de admisie și pe cel de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 1.7categorie de măsurare E - configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, fără o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 1.1categorie de eficiență - formula pentru energia gazului la ieșirea din ventilator, utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, făcându-se distincție, pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; 1.12eficiență a ventilatorului (η) - raportul dintre puterea gazului la ieșirea din ventilator Pu și puterea electrică de intrare, ambele exprimate în W și determinate la BEP, punctul de eficiență maximă, înmulțit cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp” pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator Pu: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului, în conformitate cu punctul 6.1 din anexa nr.3; 1.28putere a gazului din ventilator (Pu), în W - produsul debitului volumetric q v, în m3/s, și al diferenței aplicabile de presiune Δp dintre admisie și ieșirea din ventilator, presiunea ventilatorului sau presiunea statică a ventilatorului, în Pa, ambele determinate la BEP, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; 1.29putere electrică de intrare (Pe), în W - puterea electrică de intrare la BEP sau la Tm, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există; 1.10corecție pentru conversia puterii (Cp) - factor de corecție pentru pierderile din conversia puterii, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa nr.3; 1.9compensare a sarcinii parțiale (Cc) -factor de corecție pentru sarcina parțială, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa nr.3; 1.8compensare a apărătorii (Cguard) - factor de corecție, astfel cum este determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa nr.3, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil; 1.11debit volumetric (qv), exprimat în m3/s - volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă cu aer standard la o densitate implicită de 1 200 kg/m3; 1.27presiune totală (ptot), în Pa - presiunea calculată pe baza presiunii absolute și a presiunii dinamice; 1.23presiune absolută (p), în Pa - presiunea măsurată în raport cu presiunea zero absolut; 1.25presiune dinamică (pd), în Pa - presiunea calculată pe baza vitezei și a densității; 1.26presiune statică a ventilatorului (p fs), exprimată în Pa - diferența dintre presiunea statică la ieșirea din ventilator și presiunea de stagnare la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunea statică la ieșirea ventilatorului și presiunea totală la admisia în ventilator. Este forța omnidirecțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, în peretele conductei sau în instrumentul de măsurare corespunzător perpendicular pe direcția fluxului de gaz; 1.22presiune a ventilatorului (pf), exprimată în Pa - diferența dintre presiunile de stagnare la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunile totale la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator. Este forța direcțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, orientat spre direcția fluxului de gaz; 1.24presiune de stagnare (psg), exprimată în Pa - presiunea măsurată într-un punct al unui gaz în mișcare dacă acesta ar fi adus în repaus printr-un proces fără niciun transfer de căldură sau materie; 1.17grad de eficiență - un parametru în calculul eficienței energetice minime a unui ventilator cu putere electrică de intrare specifică, la BEP sau la Tm, exprimat ca parametrul „N” în calculul eficienței energetice a ventilatorului; 1.14eficiență minimă a ventilatorului (ηmin) - eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa nr.2, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare P a ventilatorului, exprimată în kW, la BEP; 1.15eficiență minimă a ventilatorului cu jet” (ηr,min) - eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa nr.2, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare Pe a ventilatorului, exprimată în kW la impulsul măsurat; 1.18impulsul măsurat (Tm) - impulsul măsurat al ventilatorului cu jet, în N, evaluat în conformitate cu categoria de măsurare E și convertit la densitatea 1,2; 1.13eficiență a ventilatorului cu jet ηr (T) - puterea de ieșire a gazului din ventilator derivată din impulsul măsurat al unui ventilator cu jet, împărțită la puterea electrică de intrare Pe și înmulțită cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp, pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, în conformitate cu punctul 6.2 din anexa nr.3; 1.39viteză specifică (σΒΕΡ) - raportul dintre debitul volumetric și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, în conformitate cu punctul 8 din anexa nr.3. 1.35ventilator cu nivel scăzut de zgomot - ventilator axial cu o putere electrică de intrare de 10 kW sau mai mare, cu o valoare maximă caracteristică a emisiilor de zgomot L ≤ 32 dB (A) la BEP; 1.34ventilator cu dublă utilizare - ventilator proiectat atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la punctul 3 subpunctul 3.2 prezentului Regulament; 1.37ventilator reversibil - ventilator capabil să atingă, în direcția înapoi, cel puțin 80 % din debitul nominal volumetric în direcția înainte; 1.36ventilator personalizat - ventilator care are un proiect personalizat pentru un anumit client și/sau un contract cu privire la unul sau mai multe elemente semnificative, precum și un punct sau un interval de operare specificat de client/contract. Aceste ventilatoare sunt furnizate numai clientului/contractului respectiv. Detaliile nu sunt prezentate în cataloage, în mass-media online sau în instrumentele generale de selecție. Detaliile privind performanța sunt specifice aplicației și clientului/contractului; 1.33ventilator critic din punctul de vedere al siguranței - ventilator care a fost proiectat, verificat, certificat și fabricat fie potrivit Hotărârii Guvernului nr. 913/2016, fie potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1407/2016; 1.30reparator profesionist - operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparație și de întreținere a ventilatoarelor; 1.31reparator profesionist autorizat de producător - reparator profesionist autorizat de producător, importator sau de reprezentantul autorizat să repare ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței pe care le introduc pe piață; 1.21piese de uzură/elemente de sacrificiu - piesele proiectate în mod intenționat pentru uzură, care să permită ventilatorului să îndeplinească cerințele utilizării prevăzute. În cazul în care este utilizat într-un mediu abraziv, un ventilator se poate deteriora rapid prin abraziune. Unele piese sunt concepute ca elemente de sacrificiu pentru a proteja alte zone critice și sunt concepute pentru a fi înlocuite mai frecvent; 1.19instrument brevetat- instrument care nu este disponibil în mod obișnuit și care este conceput în mod specific pentru o funcție care nu poate fi realizată în condiții de siguranță și/sau în mod fiabil cu ajutorul unui instrument disponibil în mod obișnuit; 1.38viteză inerentă - viteza de rotație a ventilatorului, atunci când ventilatorul funcționează în condițiile nominale de alimentare a motorului; 1.16garanție - orice angajament față de consumator al unui producător, importator sau reprezentant autorizat: - de a rambursa prețul plătit; sau - de a înlocui, repara sau trata ventilatoarele în orice fel, dacă acestea nu corespund specificațiilor stabilite în certificatul de garanție sau în materialele publicitare relevante; 1.20piesă de schimb - piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un ventilator; 1.32ventilator ca piesă de schimb - ventilator destinat să înlocuiască un ventilator existent corespunzător, integrat într-un produs; | Compatibil |  |
| ANEXA II CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU VENTILATOARE Ventilatoarele trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite la punctele 1-5 din prezenta anexă, cu excepția ventilatoarelor care îndeplinesc toate criteriile următoare: - sunt integrate sau introduse pe piață exclusiv pentru a fi integrate în alte produse; - sunt introduse pe piață în primul an de la data aplicării prezentului regulament; - îndeplinesc cerințele din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 327/2011, cu utilizarea metodelor de calcul din anexa II la regulamentul respectiv, putând fi verificate de către autoritățile de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa III la regulamentul respectiv, respectând declarația de conformitate a ventilatorului; - prima unitate a modelului în cauză este introdusă pe piață înainte de 24 iulie 2026. Cu toate acestea, până la 24 iulie 2037, ventilatoarele ca piese de schimb care înlocuiesc ventilatoarele introduse pe piață înainte de 24 iulie 2026 sau până la data ultimei introduceri pe piață a ultimei unități din model pentru ventilatoarele care îndeplinesc criteriile de la literele (a)-(d) de mai sus și care sunt integrate într-un produs sunt exceptate de la cerințele prevăzute la punctele 1-5, cu condiția ca: - în gama de produse oferite de producător/importator/reprezentantul autorizat să nu existe niciun ventilator de schimb adecvat pentru a fi integrat în produsul în cauză care este conform cu prezentul regulament; - să respecte cerințele privind informațiile prevăzute la punctul 6; - să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 327/2011 care erau aplicabile la data introducerii pe piață a ventilatorului pe care se intenționează să îl înlocuiască, utilizând metodele de calcul din anexa II la regulamentul respectiv, putând fi verificate de către autoritățile de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa III la regulamentul respectiv. - Cerințe minime privind eficiența Începând cu 24 iulie 2026, se aplică următoarele norme: - Ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, a ventilatoarelor tangențiale și a ventilatoarelor menționate la punctul 7, trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (η) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului (η min), care este o funcție a puterii electrice de intrare P e (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: - pentru ventilatoarele cu Pe < 10 kW:ηmin= 4,56 ln(Pe ) – 10,5 + N [%]; - pentru ventilatoarele cu Pe ≥ 10 kW:ηmin = 1,1 ln(Pe) – 2,6+N [%]. - Ventilatoarele cu jet trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (ηr) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului cu jet (ηr, min), care este o funcție a puterii electrice de intrare Pe (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: - pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥ 750 W și < 10 kW: ηr,min = 7,32 ln(Pe ) – 21,25 + N [%]; - pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥10 kW: ηr,min= 1,73 ln(Pe) – 8,35+N [%]. - Ventilatoarele tangențiale trebuie să aibă o eficiență totală minimă a ventilatorului (B, D) de cel puțin 0,21 (21 %) pe întreaga gamă de putere. - Eficiența ventilatorului se stabilește în conformitate cu metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexa III. Cu excepția ventilatoarelor tangențiale, valorile eficienței minime N sunt stabilite în tabelul 1 pentru fiecare tip de ventilator, categorie de eficiență (statică sau totală) și categorie de măsurare (de la A la E), după caz. Tabelul 1 Niveluri minime de eficiență Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Categorie de eficiență (presiune); Niveluri minime de eficiență (N). Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50. B, D; totală; 64. Ventilatoare centrifugale curbate înainte <5kW și ventilatoare centrifugale înclinate înapoi; A, C; statică; 52. B, D; totală; 57. Alte ventilatoare centrifugale; A, C; statică; 64. B, D; totală; 67. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 •(α–45 )/25. B, D; totală; 67. Ventilatoare cu jet ≥750W; E; 50. - Calculul nivelului minim de eficiență N pentru ventilatoarele cu flux mixt implică unghiul de curgere a ventilatorului α, în grade, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, stabilit în conformitate cu punctul 4 din anexa III. - Pentru ventilatoarele care au următoarele caracteristici, valorile nivelurilor minime de eficiență stabilite în tabelul 1 se înmulțesc cu factorul sau factorii corespunzători, după caz: Caracteristicile ventilatoarelor; Valoarea factorului. Ventilatoare cu dublă utilizare proiectate atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (3) litera (b); 0,9. Ventilatoare reversibile; 0,85. Ventilatoare cu nivel scăzut de zgomot; 0,9. - Pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ<0,12, cu puterea electrică de intrare Pe<10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”, eficiența minimă a ventilatorului (ηmin) este o funcție a σΒΕΡ, după cum urmează:ηr,min= 2,95 * σΒΕΡ+0,2. - Cerințe referitoare la informațiile despre produs pentru ventilatoare - Începând cu 24 iulie 2026, informațiile privind ventilatoarele prevăzute la punctul 2 literele (a)-(o) trebuie afișate vizibil: - în fișa tehnică sau manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link sau un cod QR care trimite la site-ul web cu acces liber menționat la litera (c). În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr. 1641; - documentația tehnică în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, în ordinea menționată la punctul 2 literele (a)-(q), formularea exactă nu trebuie repetată, iar informațiile pot fi afișate folosind grafice, figuri sau simboluri în locul textului; - pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului timp de cel puțin 20 de ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. - Se afișează următoarele informații: - tip de ventilator: se alege una dintre următoarele opțiuni: ventilator axial, ventilator centrifugal curbat înainte, ventilator centrifugal curbat înapoi, ventilator centrifugal înclinat înapoi, ventilator tangențial, ventilator cu flux mixt, ventilator cu jet; - eficiența ventilatorului (η sau ηr), fie ca număr rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală, fie ca procent (cu simbolul „%”) rotunjit la cea mai apropiată zecimală; - dacă în calculul eficienței s-a ținut cont de utilizarea unui variator de viteză și, în acest caz, dacă variatorul este integrat în ventilator sau trebuie instalat ulterior; - categoria de măsurare utilizată la determinarea eficienței energetice (A-D); - categoria de eficiență (statică sau totală), cu excepția ventilatoarelor cu jet; - grad de eficiență N la BEP sau Tm, cu excepția ventilatoarelor tangențiale; - puterea electrică de intrare Pe (în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală), debitul volumetric qv (în m3/h, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg sau, alternativ, atunci când debitul este ≥ 0,50 m3/s în m3/s, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală), și diferența de presiune aplicabilă Δp (în Pa, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la BEP sau Tm; - caracteristici speciale: se alege una dintre următoarele: ventilator cu dublă utilizare, ventilator reversibil, ventilator cu nivel scăzut de zgomot. - tensiune în c.c. mai mică de 100 V, cu răspunsul „da” sau „nu”; - lista tuturor elementelor semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; - viteza specifică σΒΕΡ , numai pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ < 0,12, puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”; - viteza ventilatorului în rotații pe minut (în rpm, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la BEP sau Tm; - raportul specific, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală; - denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; - identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; - informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; - informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului. Pentru ventilatoarele personalizate, informațiile enumerate la literele (a)-(q) se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. Informațiile de la punctul 2 literele (a)-(f) și anul fabricației se marchează indelebil pe sau lângă plăcuța indicatoare a ventilatorului, iar în cazul punctului 2 litera (c) trebuie să se folosească una dintre următoarele formulări, dacă este cazul: - „pentru antrenarea acestui ventilator trebuie instalat un variator de viteză”; - „un variator de viteză este integrat în ventilator”. Producătorii trebuie să furnizeze, în manualul de utilizare, informații privind măsurile specifice de precauție care trebuie luate la asamblarea, instalarea sau întreținerea ventilatoarelor, inclusiv cu ocazia curățării. - Cerințe privind informațiile referitoare la sarcina parțială sau la o sarcină de serviciu specificată Începând cu 24 iulie 2027 se aplică următoarele cerințe: - Pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor personalizate, a ventilatoarelor cu jet și a ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze: Performanța operațională a ventilatorului în sarcină parțială trebuie să fie asigurată pentru ventilatoare, cu excepția ventilatoarelor personalizate, a ventilatoarelor cu jet și a ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze. Aceasta este descrisă de cel puțin trei curbe de performanță la viteze diferite: una la viteza inerentă declarată, una la o viteză mai mică cuprinsă între 40 % și 50 % din viteza inerentă, plus una suplimentară la mijlocul (± 10 %) celorlalte două. Pot fi prevăzute mai mult de trei curbe, inclusiv la viteze mai mici de 40 %. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Informațiile privind curbele pot fi în format digital, cum ar fi software-ul de selecție sau catalogul online. Pentru fiecare punct de încercare trebuie furnizate valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice, vitezei de rotație a ventilatorului și randamentului. Aceste informații sunt disponibile: - în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr. 1641; - în documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4; - pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului. - Pentru ventilatoarele personalizate, cu excepția ventilatoarelor cu jet: Se indică performanța sau curba de performanță a ventilatoarelor personalizate în punctul sau punctele de operare specificate sau în intervalul sau intervalele de funcționare specificate. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice și eficienței trebuie furnizate pentru punctele de încercare individuale. Aceste informații sunt disponibile: - în ofertele comerciale furnizate clienților sau în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu produsul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații. În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr.1641; - în documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4. - Pentru ventilatoarele cu jet: Pentru ventilatoarele cu jet trebuie să fie indicată performanța operațională a ventilatorului în sarcină parțială: - pentru ventilatoarele cu jet cu motor cu o singură viteză nu există sarcină parțială și nu sunt necesare informații privind sarcina parțială; - pentru ventilatoarele cu jet fără variatoare de viteză sau care nu sunt destinate a fi utilizate cu variatoare de viteză, dar sunt prevăzute cu un motor cu viteză fixă multiplă, punctul de operare suplimentar se află la reglajele de viteză inferioare; - pentru ventilatoarele cu jet cu variator de viteză sau destinate a fi utilizate cu variator de viteză, punctele de date suplimentare trebuie să se situeze la 30 % și 50 % din viteza inerentă. Pentru fiecare punct de operare, datele publicate includ cel puțin impulsul, puterea electrică de intrare, viteza de rotație și eficiența. Aceste informații sunt disponibile: - în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr. 1641; - în documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4; - pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului. Pentru ventilatoarele cu jet personalizate, informațiile se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. - Pentru ventilatoarele cu motoare cu mai multe viteze, cu excepția ventilatoarelor cu jet, curbele trebuie să fie prevăzute pentru viteza inerentă și viteza minimă a motorului de care dispune clientul, în condiții identice acelora prevăzute la punctele 1 și 2, în funcție de tipul personalizat sau nepersonalizat al ventilatorului. - Cerințe privind utilizarea eficiență a resurselor Pentru ventilatoarele proiectate și comercializate în mod specific pentru a fi integrate exclusiv în produse cu impact energetic specifice care fac obiectul cerințelor în materie de proiectare ecologică în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb, se aplică dispozițiile specifice ale regulamentului de punere în aplicare relevante pentru produsul în cauză, pe durata specificată în acesta, în locul cerințelor stabilite la prezentul punct. În cazul ventilatoarelor personalizate în cazul cărora disponibilitatea pieselor de schimb este abordată în contract și care nu sunt reglementate de paragraful anterior, nu se aplică cerințe specifice. Pentru alte ventilatoare, următoarele cerințe se aplică de la 24 iulie 2026: - Disponibilitatea pieselor de schimb și a actualizărilor de software: - Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2026, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor, altele decât ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, pun la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb, dacă acestea fac parte din ventilator, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: - motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; - perii de motor; - rotoare; - elemente de stator; - componente de acționare mecanică; - utilizarea de variatoare de viteze; - senzori; - piese de uzură (elemente de sacrificiu); - îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; - rulmenți pentru ventilatoare; - rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. - Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2026, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor critice din punctul de vedere ale siguranței trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști autorizați de producător cel puțin următoarele piese de schimb, dacă sunt piese ale ventilatorului, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: - motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; - perii de motor; - rotoare; - elemente de stator; - componente de acționare mecanică; - utilizarea de variatoare de viteze; - senzori; - piese de uzură (elemente de sacrificiu); - îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; - rulmenți pentru ventilatoare; - rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. - Disponibilitatea pieselor de schimb menționate la literele (a) și (b) trebuie să fie asigurată pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2028 sau la doi ani de la data introducerii pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la data introducerii pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora trebuie să fie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin în aceeași perioadă și începând de la data menționată la prezenta literă. Pentru ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, site-ul web care furnizează lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora, precum și informațiile referitoare la reparații pot fi restricționate prin nume de utilizator și parolă la reparatorii profesioniști autorizați de producător. - Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb: În perioada menționată la litera (c), producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure livrarea pieselor de schimb în următorul interval de timp: - astfel cum se specifică într-un contract, în cazul în care există un contract între producătorul și utilizatorul final al ventilatorului; - în caz contrar, astfel cum se specifică în informațiile despre produs ale ventilatorului și în informațiile puse la dispoziție pe site-uri web cu acces liber; - în caz contrar, nu mai târziu de șase săptămâni de la primirea comenzii. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să se asigure că piesele de schimb menționate la literele (a) și (b) pot fi înlocuite fără deteriorarea permanentă a produsului. - Atunci când producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor pun la dispoziție actualizări de software și firmware, acestea trebuie să rămână disponibile timp de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități dintr-un model, iar aceste actualizări de software și firmware trebuie furnizate gratuit. - Accesul la informațiile privind repararea: - În perioada menționată la punctul 1 litera (c), producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea ventilatorului. Pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat trebuie să se indice procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații. Pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că: - reparatorul profesionist are competența tehnică de a repara ventilatoare și respectă reglementările valabile în cazul reparatorilor de echipamente electrice din statele membre în care își desfășoară activitatea. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, dacă în statele membre în cauză există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul subpunct; - reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspunderile rezultate din activitatea sa, indiferent dacă acest lucru este impus de statul membru sau nu. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză solicitarea menționată la litera (a) în termen de cinci zile lucrătoare. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe comisioane rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea sau pentru primirea de actualizări periodice. Un comision este rezonabil dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile. - De îndată ce solicitarea este acceptată, reparatorul profesionist trebuie să aibă acces la informațiile solicitate privind repararea în termen de o zi lucrătoare. Dacă este cazul, informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent sau pentru un model din aceeași familie. - Informațiile privind repararea includ: - identificarea fără echivoc a aparatului; - o schemă de demontare sau o vedere explodată care permite vizualizarea cel puțin a pieselor de schimb puse la dispoziție; - manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații; - o listă a echipamentelor de reparație și testare necesare, inclusiv detalii privind orice instrument brevetat necesar pentru reparații; - informații despre componente și diagnostic (cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători); - traseele de cablaj și diagramele de conectare; - codurile de eroare și de diagnostic (inclusiv codurile specifice ale producătorului, dacă este cazul); - instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare; - informații privind modul de accesare a datelor înregistrate referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în produs (dacă este cazul). - Cerințe privind demontarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării: - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați se asigură că ventilatoarele sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa VII la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului(1) să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor instrumente disponibile în mod obișnuit. - Producătorii, importatorii și reprezentanții autorizați îndeplinesc obligațiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE. - Cerințe privind informațiile despre produs referitoare la eficiența materialelor Pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2028 sau doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, luându-se în considerare data cea mai recentă, și care se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză, instrucțiunile pentru utilizatori și instalatori sunt furnizate sub forma unui manual de utilizare pe site-urile web cu acces liber ale producătorilor, importatorilor și reprezentanților autorizați și includ următoarele informații: - modul de accesare a serviciilor de reparații profesionale (pagini de internet, adrese, date de contact); - informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb puse la dispoziția utilizatorilor finali, direct de la producător sau prin alte canale; - perioada minimă în care aceste piese de schimb sunt disponibile; - durata minimă a garanției ventilatorului în ani; - detalii privind orice unealtă brevetată necesară pentru reparații; - instrucțiuni pentru instalarea corectă; - instrucțiuni de întreținere; - identificarea erorilor, semnificația erorilor și măsurile necesare, inclusiv identificarea erorilor care necesită asistență profesională; - informații privind eventualele implicații ale reparării de către utilizator sau ale unei reparări neprofesionale pentru siguranța utilizatorului final și pentru garanție. - Cerințe privind informațiile despre produs pentru ventilatoarele ca piese de schimb Începând cu 24 iulie 2026 , ambalajul (sau produsul în sine, în absența ambalajului), fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul, precum și informațiile despre produs disponibile online și în cataloage trebuie să indice în mod clar și vizibil: „Acest ventilator nu îndeplinește cerințele de performanță din Regulamentul UE) 2024/1834 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW și poate fi utilizat numai pentru a înlocui un ventilator existent echivalent introdus pe piață înainte de 24 iulie 2026 și integrat într-un produs, deoarece niciun ventilator conform nu poate fi utilizat ca înlocuitor.” Fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul ca piesă de schimb trebuie să furnizeze: - denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; - identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; - informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; - informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului; - informații despre produsul sau produsele în care urmează să fie integrat ventilatorul ca piesă de schimb. | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU VENTILATOARE - Ventilatoarele trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite la punctele 1-5 din prezenta anexă, cu excepția ventilatoarelor care îndeplinesc toate criteriile următoare: - sunt integrate sau introduse pe piață exclusiv pentru a fi integrate în alte produse; - sunt introduse pe piață în primul an de la data aplicării prezentului Regulament; - îndeplinesc cerințele din anexa nr.1, cu utilizarea metodelor de calcul din anexa nr.2 la regulamentul respectiv, putând fi verificate de către autoritatea de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa nr.3 la regulamentul respectiv, respectând declarația de conformitate a ventilatorului; - prima unitate a modelului în cauză este introdusă pe piață înainte de 24 iulie 2027. - Cu toate acestea, până la 24 iulie 2037, ventilatoarele ca piese de schimb care înlocuiesc ventilatoarele introduse pe piață înainte de 24 iulie 2027 sau până la data ultimei introduceri pe piață a ultimei unități din model pentru ventilatoarele care îndeplinesc criteriile de la punctul 7 de mai sus și care sunt integrate într-un produs sunt exceptate de la cerințele prevăzute la punctele 1-5, cu condiția ca: - în gama de produse oferite de producător/importator/reprezentantul autorizat să nu existe niciun ventilator de schimb adecvat pentru a fi integrat în produsul în cauză care este conform cu prezentul Regulament; - să respecte cerințele privind informațiile prevăzute la punctul 6; - să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 2 din anexa nr.1 care erau aplicabile la data introducerii pe piață a ventilatorului pe care se intenționează să îl înlocuiască, utilizând metodele de calcul din anexa nr.2, putând fi verificate de către autoritatea de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa nr.3. 1. Cerințe minime privind eficiența Începând cu 24 iulie 2027, se aplică următoarele norme: 1.1.Ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, a ventilatoarelor tangențiale și a ventilatoarelor menționate la subpunctul 1.7, trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (η) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului (η min), care este o funcție a puterii electrice de intrare P e (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: 1.1.1 pentru ventilatoarele cu Pe < 10 kW:ηmin= 4,56 ln(Pe) – 10,5 + N [%]; 1.1.2 pentru ventilatoarele cu Pe ≥ 10 kW:ηmin = 1,1 ln(Pe) – 2,6+N [%]. 1.2 Ventilatoarele cu jet trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (ηr) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului cu jet (ηr, min), care este o funcție a puterii electrice de intrare Pe (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: 1.2.1 pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥ 750 W și < 10 kW: ηr,min = 7,32 ln(Pe ) – 21,25 + N [%]; 1.2.2 pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥10 kW: ηr,min= 1,73 ln(Pe) – 8,35+N [%]. 1.3 Ventilatoarele tangențiale trebuie să aibă o eficiență totală minimă a ventilatorului (B, D) de cel puțin 0,21 (21 %) pe întreaga gamă de putere. 1.4 Eficiența ventilatorului se stabilește în conformitate cu metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexa nr.3. Cu excepția ventilatoarelor tangențiale, valorile eficienței minime N sunt stabilite în tabelul 1 pentru fiecare tip de ventilator, categorie de eficiență (statică sau totală) și categorie de măsurare (de la A la E), după caz. Tabelul 1 Niveluri minime de eficiență Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Categorie de eficiență (presiune); Niveluri minime de eficiență (N). Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50. B, D; totală; 64. Ventilatoare centrifugale curbate înainte <5kW și ventilatoare centrifugale înclinate înapoi; A, C; statică; 52. B, D; totală; 57. Alte ventilatoare centrifugale; A, C; statică; 64. B, D; totală; 67. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 • (α–45)/25. B, D; totală; 67. Ventilatoare cu jet ≥750W; E; 50. 1.5 Calculul nivelului minim de eficiență N pentru ventilatoarele cu flux mixt implică unghiul de curgere a ventilatorului α, în grade, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, stabilit în conformitate cu punctul 4 din anexa nr.3. 1.6 Pentru ventilatoarele care au următoarele caracteristici, valorile nivelurilor minime de eficiență stabilite în tabelul 1 se înmulțesc cu factorul sau factorii corespunzători, după caz: Caracteristicile ventilatoarelor; Valoarea factorului. Ventilatoare cu dublă utilizare proiectate atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la punctul 3 subpunctul 3.2 prezentului Regulament; 0,9. Ventilatoare reversibile; 0,85. Ventilatoare cu nivel scăzut de zgomot; 0,9. 1.7 Pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ<0,12, cu puterea electrică de intrare Pe<10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”, eficiența minimă a ventilatorului (ηmin) este o funcție a σΒΕΡ, după cum urmează:ηr,min= 2,95 * σΒΕΡ+0,2. 2. Cerințe referitoare la informațiile despre produs pentru ventilatoare 2.1 Începând cu 24 iulie 2027, informațiile privind ventilatoarele prevăzute la subpunctele 2.2.1-2.2.15 trebuie afișate vizibil: 2.1.1 în fișa tehnică sau manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link sau un cod QR care trimite la site-ul web cu acces liber menționat la subpunctul 2.1.3. În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr. 1641; 2.1.2 dosarul cu documentația tehnică în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, în ordinea menționată la subpunctele 2.2.1-2.2.17, formularea exactă nu trebuie repetată, iar informațiile pot fi afișate folosind grafice, figuri sau simboluri în locul textului; 2.1.3 pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului timp de cel puțin 20 de ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. 2.2 Se afișează următoarele informații: 2.2.1 tip de ventilator: se alege una dintre următoarele opțiuni: ventilator axial, ventilator centrifugal curbat înainte, ventilator centrifugal curbat înapoi, ventilator centrifugal înclinat înapoi, ventilator tangențial, ventilator cu flux mixt, ventilator cu jet; 2.2.2 eficiența ventilatorului (η sau ηr), fie ca număr rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală, fie ca procent (cu simbolul „%”) rotunjit la cea mai apropiată zecimală; 2.2.3 dacă în calculul eficienței s-a ținut cont de utilizarea unui variator de viteză și, în acest caz, dacă variatorul este integrat în ventilator sau trebuie instalat ulterior; 2.2.4 categoria de măsurare utilizată la determinarea eficienței energetice (A-D); 2.2.5 categoria de eficiență (statică sau totală), cu excepția ventilatoarelor cu jet; 2.2.6 grad de eficiență N la BEP sau Tm, cu excepția ventilatoarelor tangențiale; 2.2.7 puterea electrică de intrare Pe (în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală), debitul volumetric qv (în m3/h, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg sau, alternativ, atunci când debitul este ≥ 0,50 m3/s în m3/s, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală), și diferența de presiune aplicabilă Δp (în Pa, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la BEP sau Tm; 2.2.8 caracteristici speciale: se alege una dintre următoarele: ventilator cu dublă utilizare, ventilator reversibil, ventilator cu nivel scăzut de zgomot; 2.2.9 tensiune în c.c. mai mică de 100 V, cu răspunsul „da” sau „nu”; 2.2.10 lista tuturor elementelor semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; 2.2.11 viteza specifică σΒΕΡ, numai pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ < 0,12, puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”; 2.2.12 viteza ventilatorului în rotații pe minut (în rpm, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la BEP sau Tm; 2.2.13 raportul specific, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală; 2.2.14 denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; 2.2.15 identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; 2.2.16 informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; 2.2.17 informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului. 2.3 Pentru ventilatoarele personalizate, informațiile enumerate la subpunctele 2.2.1-2.2.17 se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. 2.4 Informațiile de la subpunctele 2.2.1-2.2.6 și anul fabricației se marchează indelebil pe sau lângă plăcuța indicatoare a ventilatorului, iar în cazul subpunctul 2.2.3 trebuie să se folosească una dintre următoarele formulări, după caz: 2.4.1 „pentru antrenarea acestui ventilator trebuie instalat un variator de viteză”; 2.4.2 „un variator de viteză este integrat în ventilator”. Producătorii trebuie să furnizeze, în manualul de utilizare, informații privind măsurile specifice de precauție care trebuie luate la asamblarea, instalarea sau întreținerea ventilatoarelor, inclusiv cu ocazia curățării. 3. Cerințe privind informațiile referitoare la sarcina parțială sau la o sarcină de serviciu specificată Începând cu 24 iulie 2028 se aplică următoarele cerințe: 3.1 Pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor personalizate, a ventilatoarelor cu jet și a ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze: Performanța operațională a ventilatorului în sarcină parțială trebuie să fie asigurată pentru ventilatoare, cu excepția ventilatoarelor personalizate, a ventilatoarelor cu jet și a ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze. Aceasta este descrisă de cel puțin trei curbe de performanță la viteze diferite: una la viteza inerentă declarată, una la o viteză mai mică cuprinsă între 40 % și 50 % din viteza inerentă, plus una suplimentară la mijlocul (± 10 %) celorlalte două. Pot fi prevăzute mai mult de trei curbe, inclusiv la viteze mai mici de 40 %. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Informațiile privind curbele pot fi în format digital, cum ar fi software-ul de selecție sau catalogul online. Pentru fiecare punct de încercare trebuie furnizate valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice, vitezei de rotație a ventilatorului și randamentului. Aceste informații sunt disponibile: 3.1.1 în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr. 1641; 3.1.2 în dosarul cu documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul subpunctele 6-12 prezentului Regulament; 3.1.3 pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului. 3.2 Pentru ventilatoarele personalizate, cu excepția ventilatoarelor cu jet: Se indică performanța sau curba de performanță a ventilatoarelor personalizate în punctul sau punctele de operare specificate sau în intervalul sau intervalele de funcționare specificate. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice și eficienței trebuie furnizate pentru punctele de încercare individuale. Aceste informații sunt disponibile: 3.2.1 în ofertele comerciale furnizate clienților sau în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu produsul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații. În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr.1641; 3.2.2 în dosarul cu documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul subpunctelor 6-12 prezentului Regulament; 3.3 Pentru ventilatoarele cu jet: 3.3.1 Pentru ventilatoarele cu jet trebuie să fie indicată performanța operațională a ventilatorului în sarcină parțială: 3.3.1.1 pentru ventilatoarele cu jet cu motor cu o singură viteză nu există sarcină parțială și nu sunt necesare informații privind sarcina parțială; 3.3.1.2 pentru ventilatoarele cu jet fără variatoare de viteză sau care nu sunt destinate a fi utilizate cu variatoare de viteză, dar sunt prevăzute cu un motor cu viteză fixă multiplă, punctul de operare suplimentar se află la reglajele de viteză inferioare; 3.3.1.3 pentru ventilatoarele cu jet cu variator de viteză sau destinate a fi utilizate cu variator de viteză, punctele de date suplimentare trebuie să se situeze la 30 % și 50 % din viteza inerentă; 3.3.2 Pentru fiecare punct de operare, datele publicate includ cel puțin impulsul, puterea electrică de intrare, viteza de rotație și eficiența. Aceste informații sunt disponibile: 3.3.2.1 în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr. 1641; 3.3.2.2 în dosarul documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul subpunctelor 6-12 prezentului Regulament; 3.3.2.3 pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului; 3.3.3 Pentru ventilatoarele cu jet personalizate, informațiile se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. 3.4 Pentru ventilatoarele cu motoare cu mai multe viteze, cu excepția ventilatoarelor cu jet, curbele trebuie să fie prevăzute pentru viteza inerentă și viteza minimă a motorului de care dispune clientul, în condiții identice acelora prevăzute la punctele 1 și 2, în funcție de tipul personalizat sau nepersonalizat al ventilatorului. 4. Cerințe privind utilizarea eficientă a resurselor Pentru ventilatoarele proiectate și comercializate în mod specific pentru a fi integrate exclusiv în produse cu impact energetic specifice care fac obiectul cerințelor în materie de proiectare ecologică în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb, se aplică dispozițiile specifice ale regulamentului de punere în aplicare relevante pentru produsul în cauză, pe durata specificată în acesta, în locul cerințelor stabilite la prezentul punct. În cazul ventilatoarelor personalizate în cazul cărora disponibilitatea pieselor de schimb este abordată în contract și care nu sunt reglementate de paragraful anterior, nu se aplică cerințe specifice. Pentru alte ventilatoare, următoarele cerințe se aplică de la 24 iulie 2027: 4.1 Disponibilitatea pieselor de schimb și a actualizărilor de software 4.1.1 Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2027, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor, altele decât ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, pun la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb, dacă acestea fac parte din ventilator, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: 4.1.1.1 motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; 4.1.1.2 perii de motor; 4.1.1.3 rotoare; 4.1.1.4 elemente de stator; 4.1.1.5 componente de acționare mecanică; 4.1.1.6 utilizarea de variatoare de viteze; 4.1.1.7 senzori; 4.1.1.8 piese de uzură (elemente de sacrificiu); 4.1.1.9 îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; 4.1.1.10 rulmenți pentru ventilatoare; 4.1.1.11 rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. 4.1.2 Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2027, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor critice din punctul de vedere ale siguranței trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști autorizați de producător cel puțin următoarele piese de schimb, dacă sunt piese ale ventilatorului, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: 4.1.2.1 motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; 4.1.2.2. perii de motor; 4.1.2.3 rotoare; 4.1.2.4 elemente de stator; 4.1.2.5 componente de acționare mecanică; 4.1.2.6 utilizarea de variatoare de viteze; 4.1.2.7 senzori; 4.1.2.8 piese de uzură (elemente de sacrificiu); 4.1.2.9 îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; 4.1.2.10 rulmenți pentru ventilatoare; 4.1.2.11 rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. 4.1.3 Disponibilitatea pieselor de schimb menționate la subpunctele 4.1.1 și 4.1.2 trebuie să fie asigurată pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2027 sau la doi ani de la data introducerii pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la data introducerii pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora trebuie să fie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin în aceeași perioadă și începând de la data menționată la prezenta literă. Pentru ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, site-ul web care furnizează lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora, precum și informațiile referitoare la reparații pot fi restricționate prin nume de utilizator și parolă la reparatorii profesioniști autorizați de producător. 4.1.4 Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb: În perioada menționată la subpunctul 4.1.3, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure livrarea pieselor de schimb în următorul interval de timp: 4.1.4.1 astfel cum se specifică într-un contract, în cazul în care există un contract între producătorul și utilizatorul final al ventilatorului; 4.1.4.2 în caz contrar, astfel cum se specifică în informațiile despre produs ale ventilatorului și în informațiile puse la dispoziție pe site-uri web cu acces liber; 4.1.4.3 în caz contrar, nu mai târziu de șase săptămâni de la primirea comenzii. 4.1.5 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să se asigure că piesele de schimb menționate la subpunctele 4.1.1 și 4.1.2 pot fi înlocuite fără deteriorarea permanentă a produsului. 4.1.6 Atunci când producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor pun la dispoziție actualizări de software și firmware, acestea trebuie să rămână disponibile timp de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități dintr-un model, iar aceste actualizări de software și firmware trebuie furnizate gratuit. 4.2 Accesul la informațiile privind repararea: 4.2.1 În perioada menționată la subpunctul 4.1.3, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea ventilatorului. Pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat trebuie să se indice procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații. Pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că: 4.2.1.1 reparatorul profesionist are competența tehnică de a repara ventilatoare și respectă reglementările valabile în cazul reparatorilor de echipamente electrice din statele mebre ale UE în care își desfășoară activitatea. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, dacă în statele respective, există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul subpunct; 4.2.1.2 reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare de răspundere pentru prejudiciile rezultate din activitatea sa, indiferent dacă acest lucru este impus de dreptul statului al UE sau nu. 4.2.2 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză solicitarea menționată la subpunctul 4.2.1 în termen de cinci zile lucrătoare. 4.2.3 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe comisioane rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea sau pentru primirea de actualizări periodice. Un comision este rezonabil dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile. 4.2.4 De îndată ce solicitarea este acceptată, reparatorul profesionist trebuie să aibă acces la informațiile solicitate privind repararea în termen de o zi lucrătoare. Informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent sau pentru un model din aceeași familie, după caz. 4.2.5 Informațiile privind repararea includ: 4.2.5.1 identificarea fără echivoc a aparatului; 4.2.5.2 o schemă de demontare sau o vedere explodată care permite vizualizarea cel puțin a pieselor de schimb puse la dispoziție; 4.2.5.3. manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații; 4.2.5.4 o listă a echipamentelor de reparație și testare necesare, inclusiv detalii privind orice instrument brevetat necesar pentru reparații; 4.2.5.5 informații despre componente și diagnostic, cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători; 4.2.5.6 traseele de cablaj și diagramele de conectare; 4.2.5.7 codurile de eroare și de diagnostic, inclusiv codurile specifice ale producătorului, dacă este cazul; 4.2.5.8 instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare; 4.2.5.9 informații privind modul de accesare a datelor înregistrate referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în produs, după caz. 4.3 Cerințe privind demontarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării: 4.3.1 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați se asigură că ventilatoarele sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa nr.6 la Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 (în continuare - Hotărârea Guvernului nr. 212/2018) să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor instrumente disponibile în mod obișnuit. 4.3.2 Producătorii, importatorii și reprezentanții autorizați îndeplinesc obligațiile prevăzute la punctele 86-89 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2018. 5. Cerințe privind informațiile despre produs referitoare la eficiența materialelor 5.1 Pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2028 sau doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, luându-se în considerare data cea mai recentă, și care se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză, instrucțiunile pentru utilizatori și instalatori sunt furnizate sub forma unui manual de utilizare pe site-urile web cu acces liber ale producătorilor, importatorilor și reprezentanților autorizați și includ următoarele informații: 5.1.1 modul de accesare a serviciilor de reparații profesionale (pagini de internet, adrese, date de contact); 5.1.2 informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb puse la dispoziția utilizatorilor finali, direct de la producător sau prin alte canale; 5.1.3 perioada minimă în care aceste piese de schimb sunt disponibile; 5.1.4 durata minimă a garanției ventilatorului în ani; 5.1.5 detalii privind orice unealtă brevetată necesară pentru reparații; 5.1.6 instrucțiuni pentru instalarea corectă; 5.1.7 instrucțiuni de întreținere; 5.1.8 identificarea erorilor, semnificația erorilor și măsurile necesare, inclusiv identificarea erorilor care necesită asistență profesională; 5.1.9 informații privind eventualele implicații ale reparării de către utilizator sau ale unei reparări neprofesionale pentru siguranța utilizatorului final și pentru garanție. 6. Cerințe privind informațiile despre produs pentru ventilatoarele ca piese de schimb 6.1 Începând cu 24 iulie 2027 , ambalajul sau produsul în sine, în absența ambalajului, fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul, precum și informațiile despre produs disponibile online și în cataloage trebuie să indice în mod clar și vizibil: „Acest ventilator nu îndeplinește cerințele de performanță din Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW și poate fi utilizat numai pentru a înlocui un ventilator existent echivalent introdus pe piață înainte de 24 iulie 2027, prevăzut în anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016 și integrat într-un produs, deoarece niciun ventilator conform nu poate fi utilizat ca înlocuitor.” Fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul ca piesă de schimb trebuie să furnizeze: 6.1.1 denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; 6.1.2 identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; 6.1.3 informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; 6.1.4. informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului; 6.1.5 informații despre produsul sau produsele în care urmează să fie integrat ventilatorul ca piesă de schimb. | Compatibil Termenul prevăzut de Regulamentul UE, 24 iulie 2026 și 24 iulie 2027, se ajustează în contextul perioadei de transpunere. Ținând cont că aprobarea actului normativ național este preconizată pentru anul 2026, se stabilește data de 24 iulie 2027 și pentru anul 2027 se stabilește 24 iulie 2028 ca termen de aplicare, pentru a permite o perioadă de tranziție adecvată. |  |
| ANEXA III MĂSURĂTORI ȘI CALCULE - În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință vor fi fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație, general recunoscute, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. În absența unor standarde relevante existente și până la publicarea referințelor standardelor armonizate relevante în Jurnalul Oficial, se utilizează metodele de încercare tranzitorii prevăzute în tabelul 2 sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație recunoscute la scară largă, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să utilizeze valorile declarate ale parametrilor menționați la articolul 4 alineatul (2) pentru calculele din prezenta anexă. - În scopul evaluării conformității cu cerințele prezentului regulament și cu condiția să se utilizeze metode de testare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, producătorul: - poate elimina elementele care nu sunt elemente semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2; - poate efectua încercările cu echivalentul geometric al suprafeței interioare a statorului; - poate efectua încercările cu un model la scară al ventilatorului și poate calcula rezultatele pentru ventilatorul de dimensiune reală dacă ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m în cazul ventilatoarelor cu jet sau 0,5 m în cazul altor ventilatoare; - poate efectua încercările la sediul clientului sau al producătorului, în cazul în care ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau de 0,5 m la alte ventilatoare. - Conformitatea ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze se determină la puterea și viteza corespunzătoare celei mai mari viteze puse la dispoziția clientului. Conformitatea ventilatoarelor al căror unghi al pasului paletelor poate fi ajustat pentru a îndeplini cerințele punctului de serviciu al clientului se determină utilizând configurația cea mai puțin favorabilă a pasului pusă la dispoziția clientului. - Unghiul de curgere al ventilatorului Unghiul de curgere al ventilatorului α se calculează ca media valorică a unghiurilor α1 și α2, conform formulei de mai jos: unde: α1 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la butuc la intersecția bordului de fugă cu butucul; α2 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la carcasă sau la diametrul exterior al paletei la intersecția bordului de fugă cu carcasa sau cu diametrul exterior al paletei, având în vedere că, în cazul în care butucul și/sau carcasa nu sunt simetrice pe axă, unghiurile α1 și α2 sunt valorile medii în direcția circumferinței. Un rotor este definit ca „axial”, dacă α < 20°, cu „flux mixt”, dacă 20°≤ α < 70°, și ca „centrifugal”, dacă α ≥ 70°. - Unghiul pasului paletei centrifugale Unghiul pasului paletei centrifugale β2 este unghiul dintre tangenta la circumferința exterioară a cercului exterior, astfel cum este definită de bordul de fugă al paletelor, și o bisectoare pe bordul de fugă al paletei. Pentru a lua în considerare modelele de paletă care au o schimbare bruscă a unghiului la capătul posterior, unghiul este media aritmetică de-a lungul a 50 % din bordul de fugă al paletei. Bordul de fugă al paletei este marginea de la vârful paletei la ieșirea din rotor. Un rotor centrifugal este definit drept „curbat înapoi” dacă 0°< β2 ≤ 50°, „înclinat înapoi” dacă 50°< β2 ≤ 90° și „curbat înainte” dacă β2 > 90°. - Eficiența ventilatorului 6.1. Ventilatoare, altele decât ventilatoarele cu jet Eficiența ventilatorului se calculează după cum urmează: η=Cp•Cc•Cguard• Pu/Pe unde: CP este un factor de corecție pentru pierderile de conversie a puterii cu o valoare de 0,9 pentru ventilatoarele echipate cu un motor de curent continuu cu o tensiune nominală mai mică de 100 V atunci când convertizorul care transformă CA în CC nu face parte din ventilator și cu o valoare de 1,0 în caz contrar; Cc este un factor de corecție pentru compensarea sarcinii parțiale, având una din următoarele valori: - Cc = 1 la ventilatoarele fără variator de viteză; - Cc = 1,04 la ventilatoarele cu variator de viteză și P e≥ 5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; - Cc = 1+0,0812 (Pe)-0,5la ventilatoarele cu variator de viteză și Pe<5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; Cguard este un factor de corecție pentru compensarea apărătoarei, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil. Valoarea Cguard este: - 1 pentru un ventilator fără apărătoare, cu apărătoare detașabilă sau cu apărătoare cu o deschidere e > 30 mm; - 1+(30-e) • 0,004 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 20< e ≤30 mm; - 1,04 + (20-e) • 0,0035 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 10 < e ≤ 20 mm; - 1,075 + (10-e) • 0,0375 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 8 < e ≤ 10 mm; - 1,15 pentru un ventilator echipat cu o apărătoare cu deschidere e ≤ 8 mm; unde „e” este dimensiunea deschiderii, care corespunde laturii unei deschideri pătrate, diametrului unei deschideri rotunde și dimensiunii celei mai înguste a unei fante, astfel cum se definește în secțiunea 4.2.4.1 din standardul EN ISO 13857:2019; Pu, în W, este produsul dintre debitul volumetric qv, în m3/s, și diferența de presiune aplicabilă Δp între admisie și ieșire, în Pa, ambele determinate la BEP, conform expresiei: Pu = qv• Δp, unde qv, în m3/s, este volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă în condiții de aer standard cu o densitate implicită de 1 200 kg/m3. 6.2. Ventilatoare cu jet Eficiența ventilatorului cu jet ηr (T) se calculează ca: unde: qv (T) este debitul volumetric la impulsul T, în m3/s; Δp (T) este diferența de presiune la impulsul T, în Pa; Pe este puterea electrică de intrare furnizată ventilatorului, în W; Ρ este densitatea standard a aerului (1,2 kg/m3); A2 este aria brută la ieșirea ventilatorului în m2; Tm este impulsul ventilatorului cu jet, astfel cum este definit în anexa I (24); Cp, Cc și Cguard sunt factori de corecție astfel cum au fost descriși în secțiunea 6.1 de mai sus. - Valoarea caracteristică a emisiei acustice L Valoarea caracteristică a emisiei acustice, în dB (A), este definită astfel: L = PWLimpeller –30 log u tip– 10 log (0.001•qv • p fs) + 5 log Dimpeller unde: PWLimpeller este nivelul de putere acustică al rotorului la BEP, exprimat în dB(A); utip este viteza vârfului rotorului la BEP, în m/s; qv este debitul volumetric la BEP, în m3/s; pfs este presiunea statică a ventilatorului la BEP, în Pa; Dimpeller este diametrul rotorului, în m. - Viteza specifică σΒΕΡ Viteza specifică σΒΕΡ a ventilatoarelor centrifugale cu puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, din categoria de măsurare B sau D și din categoria de eficiență „totală” este definită ca: unde: σΒΕΡ este viteza specifică; n este viteza ventilatorului în rotații pe secundă (rps); ρ este densitatea aerului 1,2 kg/m3; qv ,BEP este debitul volumetric la BEP, în m3/s; pf,BEP este presiunea ventilatorului la BEP, în Pa; π este numărul pi (3,14...). Tabelul 2 Referințe și note de calificare privind ventilatoarele (Sursa tuturor referințelor este CEN, cu excepția cazului în care se indică altfel) Parametru; Referință/titlu; Note și scurtă descriere. FprEN 17166: 2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW (Ventilatoare - Proceduri și metode de determinare a eficienței energetice pentru gama de putere electrică de intrare de 125 W până la 500 kW). Categorie de măsurare; 4.3 Identificarea unei categorii de măsurare corespunzătoare.; „Categorie de măsurare” înseamnă o încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile la admisia și la ieșirea ventilatorului supus acestor procedee, utilizată pentru determinarea eficienței energetice. Categoriile incluse sunt numerotate de la A la E, în conformitate cu EN ISO 13349:2010 și EN ISO 5801:2017 subclauzele 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (categoriile A-D) și EN ISO 13350: 2015 (categoria E – ventilatoare cu jet).. Categorie de eficiență; 3.15.1 și 3.15.3 Definiții ale presiunii ventilatorului și ale presiunii statice a ventilatorului.; Forma de energie a gazului la ieșirea din ventilator utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, definită de presiunea ventilatorului sau de presiunea statică a ventilatorului.. Clasa de eficiență; 6.1 și 6.2 Metoda de comparație între clasele de eficiență.; În prezentul regulament, parametrul de calcul al eficienței energetice minime a ventilatorului este denumit „N”. În FprEN 17166:2020, clasa minimă de eficiență necesară este denumită Ng.. Eficiența ventilatorului; 5.5.2.5 Încercarea ventilatoarelor cu jet.; Eficiența globală a ventilatoarelor cu jet se calculează în conformitate cu EN ISO 13350:2015.. Debitul volumetric qv; 3.18 Debitul volumetric.; Debitul volumetric qv1 este debitul masic împărțit la densitatea la intrarea în ventilator:qv1=qm/ρ1. EN ISO 5801:2017 subclauza 11.2 și anexa A pentru măsurarea și calcularea debitului masic, unde debitul volumetric poate fi calculat în conformitate cu subclauza 15.1.8.. Viteza specifică σ ΒΕΡ; 3.15.1; Raportul dintre debitul și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, care poate fi calculat în conformitate cu anexa III punctul 8. Presiunea necesară a ventilatorului poate fi calculată în conformitate cu FprEN 17166:2020 subclauza 3.15.1.. EN ISO 5801:2017 Ventilatoare. Încercări aerodinamice pe circuite standardizate. Diferența de presiune Δp (în Pa) la BEP; 12.8.9 Metoda de măsurare.; Descrie modul de măsurare a diferenței de presiune dintre admisia și ieșirea din ventilator, care, în conformitate cu regulamentul, trebuie să fie măsurată la BEP.. Viteza ventilatorului (rpm); 7.2 și 12.3 Viteza de rotație.. Raportul specific; 15.1.6 Presiunea ventilatorului.; Presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la admisia în ventilator, la debitul nominal. Raportul specific poate fi calculat conform EN ISO 5801:2017 subclauza 3.35, unde este definit ca raportul de presiune a ventilatorului (r), unde r =psg2/psg1.. IEC/EN 60034-2-1: 2014 Mașini electrice rotative – Partea 2-1: Metode standard de determinare a pierderilor și a eficienței în urma încercărilor (cu excepția mașinilor pentru vehiculele de tracțiune). Puterea electrică de intrarePe (în kW); 6.1.2 Măsurarea directă a puterii de intrare (P1) și a puterii de ieșire (P2).; Puterea electrică de intrare la BEP, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există. EN IEC/60034-2-1: 2014 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice alimentate direct din rețea, EN IEC 61800-9-2: 2017 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice combinate cu și alimentate de un CDM).. | Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW MĂSURĂTORI ȘI CALCULE 1.În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație, general recunoscute, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. În absența unor standarde relevante existente și până la publicarea referințelor standardelor armonizate relevante în Jurnalul Oficial, se utilizează metodele de încercare tranzitorii prevăzute în tabelul 2 sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație recunoscute la scară largă, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să utilizeze valorile declarate ale parametrilor menționați la punctul 7 prezentului Regulament pentru calculele din prezenta anexă. 2. În scopul evaluării conformității cu cerințele prezentului Regulament și cu condiția să se utilizeze metode de testare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, producătorul: 2.1 poate elimina elementele care nu sunt elemente semnificative, astfel cum sunt definite la subpunctul 4.5 din prezentul Regulament; 2.2 poate efectua încercările cu echivalentul geometric al suprafeței interioare a statorului; 2.3 poate efectua încercările cu un model la scară al ventilatorului și poate calcula rezultatele pentru ventilatorul de dimensiune reală dacă ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m în cazul ventilatoarelor cu jet sau 0,5 m în cazul altor ventilatoare; 2.4 poate efectua încercările la sediul clientului sau al producătorului, în cazul în care ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau de 0,5 m la alte ventilatoare. 3. Conformitatea ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze se determină la puterea și viteza corespunzătoare celei mai mari viteze puse la dispoziția clientului. Conformitatea ventilatoarelor al căror unghi al pasului paletelor poate fi ajustat pentru a îndeplini cerințele punctului de serviciu al clientului se determină utilizând configurația cea mai puțin favorabilă a pasului pusă la dispoziția clientului. 4. Unghiul de curgere al ventilatorului Unghiul de curgere al ventilatorului α se calculează ca media valorică a unghiurilor α1 și α2, conform formulei de mai jos: α=α1+α22 unde: α1 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la butuc la intersecția bordului de fugă cu butucul; α2 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la carcasă sau la diametrul exterior al paletei la intersecția bordului de fugă cu carcasa sau cu diametrul exterior al paletei, având în vedere că, în cazul în care butucul și/sau carcasa nu sunt simetrice pe axă, unghiurile α1 și α2 sunt valorile medii în direcția circumferinței. Un rotor este definit ca „axial”, dacă α < 20°, cu „flux mixt”, dacă 20°≤ α < 70°, și ca „centrifugal”, dacă α ≥ 70°. 5. Unghiul pasului paletei centrifugale Unghiul pasului paletei centrifugale β2 este unghiul dintre tangenta la circumferința exterioară a cercului exterior, astfel cum este definită de bordul de fugă al paletelor, și o bisectoare pe bordul de fugă al paletei. Pentru a lua în considerare modelele de paletă care au o schimbare bruscă a unghiului la capătul posterior, unghiul este media aritmetică de-a lungul a 50 % din bordul de fugă al paletei. Bordul de fugă al paletei este marginea de la vârful paletei la ieșirea din rotor. Un rotor centrifugal este definit drept „curbat înapoi” dacă 0°< β2 ≤ 50°, „înclinat înapoi” dacă 50°< β2 ≤ 90° și „curbat înainte” dacă β2 > 90°. 6. Eficiența ventilatorului 6.1 Ventilatoare, altele decât ventilatoarele cu jet Eficiența ventilatorului se calculează după cum urmează: η=Cp∙Cc ∙Cguard ∙Pu/Pe unde: Cp este un factor de corecție pentru pierderile de conversie a puterii cu o valoare de 0,9 pentru ventilatoarele echipate cu un motor de curent continuu cu o tensiune nominală mai mică de 100 V atunci când convertizorul care transformă CA în CC nu face parte din ventilator și cu o valoare de 1,0 în caz contrar; Cc este un factor de corecție pentru compensarea sarcinii parțiale, având una din următoarele valori: Cc =1 la ventilatoarele fără variator de viteză; Cc =1,04 la ventilatoarele cu variator de viteză și Pe ≥ 5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; Cc =1+0,0812 (Pe)-0,5 la ventilatoarele cu variator de viteză și Pe<5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; Cguard este un factor de corecție pentru compensarea apărătoarei, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil. Valoarea Cguard este: - 1 pentru un ventilator fără apărătoare, cu apărătoare detașabilă sau cu apărătoare cu o deschidere e > 30 mm; - 1+(30-e) • 0,004 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 20< e ≤30 mm; - 1,04 + (20-e) • 0,0035 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 10 < e ≤ 20 mm; - 1,075 + (10-e) • 0,0375 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 8 < e ≤ 10 mm; - 1,15 pentru un ventilator echipat cu o apărătoare cu deschidere e ≤ 8 mm; unde „e” este dimensiunea deschiderii, care corespunde laturii unei deschideri pătrate, diametrului unei deschideri rotunde și dimensiunii celei mai înguste a unei fante, astfel cum se definește în secțiunea 4.2.4.1 din standardul SM EN ISO 13857:2019; Pu, în W, este produsul dintre debitul volumetric qv, în m3/s, și diferența de presiune aplicabilă Δp între admisie și ieșire, în Pa, ambele determinate la BEP, conform expresiei: Pu=qv∙Δp unde qv, în m3/s, este volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă în condiții de aer standard cu o densitate implicită de 1 200 kg/m3. 6.2 Ventilatoare cu jet Eficiența ventilatorului cu jet ηr (T) se calculează ca: ηrT=Cp∙Cc∙Cguard∙qvT∙ΔpTPe=Cp∙Cc∙Cguard∙0,5Tmρ∙A2∙TmPe unde: qvT este debitul volumetric la impulsul T, în m3/s; ΔpT este diferența de presiune la impulsul T, în Pa; Pe este puterea electrică de intrare furnizată ventilatorului, în W; ρ este densitatea standard a aerului 1,2 kg/m3; A2 este aria brută la ieșirea ventilatorului în m2; Tm este impulsul ventilatorului cu jet, astfel cum este definit în anexa I (24); Cp,Cc și Cguard sunt factori de corecție astfel cum au fost descriși în subpunctul 6.1 din prezenta anexa. 7. Valoarea caracteristică a emisiei acustice L Valoarea caracteristică a emisiei acustice, în dB (A), este definită astfel: L=PWLimpeller-30 log utip-10log 0.001∙qv∙ρfs+5logDimpeller unde: PWLimpeller este nivelul de putere acustică al rotorului la BEP, exprimat în dB(A); utip este viteza vârfului rotorului la BEP, în m/s; qv este debitul volumetric la BEP, în m3/s; ρfs este presiunea statică a ventilatorului la BEP, în Pa; Dimpeller este diametrul rotorului, în m. 8. Viteza specifică σBEP Viteza specifică σBEP a ventilatoarelor centrifugale cu puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, din categoria de măsurare B sau D și din categoria de eficiență „totală” este definită ca: σBEP=n∙2∙π∙qv,BEP2∙Pf,BEPρ0,75 unde: σBEP este viteza specifică; N este viteza ventilatorului în rotații pe secundă (rps); ρ este densitatea standard a aerului 1,2 kg/m3; qv,BEP este debitul volumetric la BEP, în m3/s; Pf,BEP este presiunea ventilatorului la BEP, în Pa; π este numărul pi (3,14...). Tabelul 2 Referințe și note de calificare privind ventilatoarele (Sursa tuturor referințelor este CEN, cu excepția cazului în care se indică altfel) Parametru; Referință/titlu; Note și scurtă descriere. Fpr SM EN 17166: 2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW (Ventilatoare - Proceduri și metode de determinare a eficienței energetice pentru gama de putere electrică de intrare de 125 W până la 500 kW). Categorie de măsurare; 4.3 Identificarea unei categorii de măsurare corespunzătoare.; „Categorie de măsurare” înseamnă o încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile la admisia și la ieșirea ventilatorului supus acestor procedee, utilizată pentru determinarea eficienței energetice. Categoriile incluse sunt numerotate de la A la E, în conformitate cu SM EN ISO 13349:2010 și SM EN ISO 5801:2017 subclauzele 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (categoriile A-D) și SM EN ISO 13350: 2015 (categoria E – ventilatoare cu jet).. Categorie de eficiență; 3.15.1 și 3.15.3 Definiții ale presiunii ventilatorului și ale presiunii statice a ventilatorului.; Forma de energie a gazului la ieșirea din ventilator utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, definită de presiunea ventilatorului sau de presiunea statică a ventilatorului.. Clasa de eficiență; 6.1 și 6.2 Metoda de comparație între clasele de eficiență.; În prezentul regulament, parametrul de calcul al eficienței energetice minime a ventilatorului este denumit „N”. În Fpr SM EN 17166:2020, clasa minimă de eficiență necesară este denumită Ng.. Eficiența ventilatorului; 5.5.2.5 Încercarea ventilatoarelor cu jet.; Eficiența globală a ventilatoarelor cu jet se calculează în conformitate cu SM EN ISO 13350:2015.. Debitul volumetric qv; 3.18 Debitul volumetric.; Debitul volumetric qv1 este debitul masic împărțit la densitatea la intrarea în ventilator: qv1=qm/ρ1. SM EN ISO 5801:2017 subclauza 11.2 și anexa A pentru măsurarea și calcularea debitului masic, unde debitul volumetric poate fi calculat în conformitate cu subclauza 15.1.8.. Viteza specifică σ ΒΕΡ; 3.15.1; Raportul dintre debitul și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, care poate fi calculat în conformitate cu anexa III punctul 8. Presiunea necesară a ventilatorului poate fi calculată în conformitate cu FprSM EN 17166:2020 subclauza 3.15.1.. SM EN ISO 5801:2017 Ventilatoare. Încercări aerodinamice pe circuite standardizate. Diferența de presiune Δp (în Pa) la BEP; 12.8.9 Metoda de măsurare.; Descrie modul de măsurare a diferenței de presiune dintre admisia și ieșirea din ventilator, care, în conformitate cu regulamentul, trebuie să fie măsurată la BEP.. Viteza ventilatorului (rpm); 7.2 și 12.3 Viteza de rotație.. Raportul specific; 15.1.6 Presiunea ventilatorului.; Presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la admisia în ventilator, la debitul nominal. Raportul specific poate fi calculat conform SM EN ISO 5801:2017 subclauza 3.35, unde este definit ca raportul de presiune a ventilatorului (r), unde r =psg2/psg1.. IEC/SMEN 60034-2-1: 2014 Mașini electrice rotative – Partea 2-1: Metode standard de determinare a pierderilor și a eficienței în urma încercărilor (cu excepția mașinilor pentru vehiculele de tracțiune). Puterea electrică de intrarePe (în kW); 6.1.2 Măsurarea directă a puterii de intrare (P1) și a puterii de ieșire (P2).; Puterea electrică de intrare la BEP, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există. SM EN IEC/60034-2-1: 2014 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice alimentate direct din rețea, SM EN IEC 61800-9-2: 2017 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice combinate cu și alimentate de un CDM).. | Compatibil |  |
| ANEXA IV PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI - Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea de către autoritățile statelor membre a valorilor declarate și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod. - În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la articolul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. - În cadrul verificării conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură: - autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din modelul respectiv; - modelul și toate modelele echivalente sunt considerate conforme cu cerințele stabilite în prezentul regulament dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: - valorile declarate furnizate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE și, dacă este cazul, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 litera (g) din anexa respectivă; - valorile declarate îndeplinesc toate cerințele stabilite în prezentul regulament, iar orice informații solicitate privind produsul publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conțin valori mai favorabile pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât valorile declarate; - atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind informațiile referitoare la produs prevăzute la punctele 2, 3, 5 și 6 și cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor prevăzute la punctul 4 din anexa II, după caz; - atunci când autoritățile statelor membre încearcă unitatea de model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, prezentate în tabelul 3; - tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 litera (a), (b) sau (c) este același cu tipul declarat de ventilator. - Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 litera (b) subpunctele (i)-(iii), modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Dacă nu este atins rezultatul menționat la punctul 3 litera (b) subpunctul (iv) sau (v): - pentru modele fabricate în cantități mai mici de 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, se consideră că modelul și toate modelele echivalente nu sunt conforme cu prezentul regulament; - pentru modele fabricate în cantități de minimum 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, autoritățile statelor membre aleg pentru încercare trei unități suplimentare din același model. O alternativă la cele trei unități suplimentare selectate poate fi unul sau mau multe modele echivalente. - Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități menționate la punctul 5 litera (b), media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective stabilite în tabelul 3 și dacă tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 litera (a), (b) sau (c) este același cu tipul declarat de ventilator, unde valoarea obținută a α și/sau a β2 înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare. - Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Atunci când verifică corespondența dintre tipul de ventilator, unghiul pasului paletei centrifugale β2 și/sau unghiul de curgere al ventilatorului α și gradul minim de eficiență (N) specificat în tabelul 1, autoritățile statelor membre trebuie, în sensul prezentei anexe: - pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi sau ca ventilatoare curbate înainte și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare <5 kW: să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a unghiului β2 este mai mică de 47°; - pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare Pe >= 5 kW: să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a β2 este mai mare de 93°; - pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale, categoria de eficiență „totală”:să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund „ventilatoarelor cu flux mixt” dacă valoarea obținută a unghiului α este mai mare de 23°; - pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale sau ventilatoare cu flux mixt, categoria de eficiență „statică”: să utilizeze valoarea N care rezultă direct din valoarea obținută a unghiului α. - Autoritățile statelor membre furnizează fără întârziere toate informațiile relevante autorităților celorlalte state membre și Comisiei, prin intermediul informațiilor și comunicărilor menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE)2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului(1), după luarea unei decizii cu privire la neconformitatea modelului, potrivit punctelor 2, 4, 5 litera (a), 7 sau 11. - Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III. - Atunci când autoritățile statelor membre verifică curbele de performanță menționate la punctul 3 din anexa II, se testează cel puțin două puncte de încercare declarate pentru fiecare dintre curbele caracteristice, în conformitate cu punctele 3-10 de mai sus, luând în considerare punctele 12-14 de mai jos. Dacă se constată că unul dintre punctele de încercare declarate este neconform, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Autoritățile statelor membre pot decide să întreprindă procedura de verificare a ventilatoarelor cu un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau mai mare de 0,5 m la alte ventilatoare la sediul producătorilor, al reprezentanților autorizați sau al importatorilor înainte ca produsele să fie puse în funcțiune. Autoritățile statelor membre pot realiza această verificare utilizând propriul echipament de încercare. - Dacă pentru aceste ventilatoare sunt planificate încercări de acceptanță în fabrică, în care se vor încerca parametrii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament, autoritățile statului membru pot decide să utilizeze încercarea în prezența martorilor în cazul acestor încercări de acceptanță în fabrică, în vederea colectării rezultatelor încercărilor care pot fi utilizate pentru a verifica conformitatea ventilatorului care face obiectul investigației. Autoritățile pot solicita producătorului, reprezentantului autorizat sau importatorului să prezinte informații privind orice încercări de acceptanță în fabrică relevante pentru încercarea în prezența martorilor. - În cazurile menționate la punctele 12 și 13, autoritățile statelor membre trebuie să verifice doar o singură unitate a modelului. Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 litera (b) subpunctele (iv) și (v), modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Atunci când testează ventilatoarele la sarcină parțială, autoritățile statelor membre utilizează un variator de viteză fără filtre, în vederea reducerii la minimum a pierderilor de energie ale VSD. - Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 3 și utilizează doar procedura descrisă în prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 3, nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în normele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. Tabelul 3 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Eficiența ventilatorului (η); Valoarea obținută(*) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 93% din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 85 % din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Puterea electrică de intrare (Pe); Valoarea obținută (*) nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 107 % din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 110 % din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Debitul volumetric (qv); Valoarea obținută (*) nu trebuie să difere cu mai mult de 5 % față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Diferența de presiune (Δp), „presiunea statică a ventilatorului” (pfs) sau „presiunea ventilatorului” (pf); Valoarea obținută (*) nu trebuie să difere cu mai mult de 5 % față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10 % valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Viteza ventilatorului (rpm); Valoarea obținută (*) nu trebuie să devieze cu mai mult de 2 % de la valoarea declarată corespunzătoare.. Valoarea caracteristică a emisiei acustice (L); Pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare cu nivel redus de zgomot: valoarea obținută (*) nu trebuie să depășească valoarea declarată de 32 dB cu mai mult de 3 dB în raport cu 1 pW.. În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5 litera (b), valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.. | Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI 1. Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea de către autoritatea de supraveghere a pieței a valorilor declarate. Aceste toleranțe nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din dosarul cu documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod. 2. În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la punctele 14-16 din prezentul Regulament, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. 3. În cadrul verificării conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament, în temeiul art. 8 și al capitolului VI din Legea nr. 151/2014, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură: 3.1 autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din modelul respectiv. 3.2 modelul și toate modelele echivalente sunt considerate conforme cu cerințele stabilite în prezentul Regulament dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 3.2.1 valorile declarate furnizate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr.4 la Legea nr. 151/2014 și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 lit. g) din anexa menționată; 3.2.2 valorile declarate îndeplinesc toate cerințele stabilite în prezentul Regulament, iar orice informații solicitate privind produsul publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conțin valori mai favorabile pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât valorile declarate; 3.2.3 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind informațiile referitoare la produs prevăzute la punctele 2, 3, 5 și 6 și cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor prevăzute la punctul 4 din anexa nr.2, după caz; 3.2.4 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței încearcă unitatea de model, valorile obținute sa valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători, sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, prezentate în tabelul 3; 3.2.5 tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 subpunctelor 8.1-8.3 este același cu tipul declarat de ventilator. 4. În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 subpunctele 3.2.1-3.2.3 modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 5. În cazul în care nu este atins rezultatul menționat la punctul 3 subpunctele 3.2.4 sau 3.2.5: 5.1 pentru modele fabricate în cantități mai mici de 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, se consideră că modelul și toate modelele echivalente nu sunt conforme cu prezentul Regulament; 5.2 pentru modele fabricate în cantități de minimum 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, autoritatea de supraveghere a pieței alege pentru încercare trei unități suplimentare din același model. O alternativă la cele trei unități suplimentare selectate poate fi unul sau mau multe modele echivalente. 6. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități menționate la punctul 5 subpunctul 5.2, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective stabilite în tabelul 3 și dacă tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 subpunctelor 8.1-8.3 este același cu tipul declarat de ventilator, unde valoarea obținută a α și/sau a β2 înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare. 7. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 8. În cazul în care verifică corespondența dintre tipul de ventilator, unghiul pasului paletei centrifugale β2 și/sau unghiul de curgere al ventilatorului α și gradul minim de eficiență (N) specificat în tabelul 1, autoritățile statelor membre trebuie, în sensul prezentei anexe: 8.1 pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi sau ca ventilatoare curbate înainte și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare <5 kW: să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a unghiului β2 este mai mică de 47°; 8.2 pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare Pe >= 5 kW:să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a β2 este mai mare de 93°; 8.3 pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale, categoria de eficiență „totală”:să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund „ventilatoarelor cu flux mixt” dacă valoarea obținută a unghiului α este mai mare de 23°; 8.4 pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale sau ventilatoare cu flux mixt, categoria de eficiență „statică”: să utilizeze valoarea N care rezultă direct din valoarea obținută a unghiului α. 9. Autoritatea de supraveghere a pieței furnizează fără întârziere toate informațiile relevante autorităților celorlalte state membre ale UE și Comisiei Europene, prin intermediul informațiilor și comunicărilor menționate la articolul 8 lit.h) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, după luarea unei decizii cu privire la neconformitatea modelului, potrivit punctelor 2, 4, 5 subpunctul 5.1, 7 sau 11. 10. Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.3. 11. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică curbele de performanță menționate la punctul 3 din anexa nr.2, se testează cel puțin două puncte de încercare declarate pentru fiecare dintre curbele caracteristice, în conformitate cu punctele 3-10 de mai sus, luând în considerare punctele 12-14 de mai jos. Dacă se constată că unul dintre punctele de încercare declarate este neconform, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 12. Autoritatea de supraveghere a pieței decide să întreprindă procedura de verificare a ventilatoarelor cu un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau mai mare de 0,5 m la alte ventilatoare la sediul producătorilor, al reprezentanților autorizați sau al importatorilor înainte ca produsele să fie puse în funcțiune. Autoritatea de supraveghere a pieței realizează această verificare utilizând propriul echipament de încercare. 13. În cazul în care pentru aceste ventilatoare sunt planificate încercări de acceptanță în fabrică, în care se vor încerca parametrii prevăzuți în anexa nr.2 la prezentul Regulament, autoritatea de supraveghere a pieței decide să utilizeze încercarea în prezența martorilor în cazul acestor încercări de acceptanță în fabrică, în vederea colectării rezultatelor încercărilor care pot fi utilizate pentru a verifica conformitatea ventilatorului care face obiectul investigației. Autoritatea solicita producătorului, reprezentantului autorizat sau importatorului să prezinte informații privind orice încercări de acceptanță în fabrică relevante pentru încercarea în prezența martorilor. 14. În cazurile menționate la punctele 12 și 13, autoritatea de supraveghere a pieței verifică doar o singură unitate a modelului. Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 subpunctele 3.2.4 sau 3.2.5, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 15. În cazul în care se testează ventilatoarele la sarcină parțială, autoritatea de supraveghere a pieței utilizează un variator de viteză fără filtre, în vederea reducerii la minimum a pierderilor de energie ale VSD. 16. Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 3 și utilizează doar procedura descrisă în prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 3, nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în normele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. Tabelul 3 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Eficiența ventilatorului (η); Valoarea obținută(1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 93% din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 85% din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Puterea electrică de intrare (Pe); Valoarea obținută (1) nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 107 % din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 110 % din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Debitul volumetric (qv); Valoarea obținută (1) nu trebuie să difere cu mai mult de 5 % față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Diferența de presiune (Δp), „presiunea statică a ventilatorului” (pfs) sau „presiunea ventilatorului” (pf); Valoarea obținută (1) nu trebuie să difere cu mai mult de 5% față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Viteza ventilatorului (rpm); Valoarea obținută (1) nu trebuie să devieze cu mai mult de 2 % de la valoarea declarată corespunzătoare.. Valoarea caracteristică a emisiei acustice (L); Pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare cu nivel redus de zgomot: valoarea obținută (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată de 32 dB cu mai mult de 3 dB în raport cu 1 pW.. (1) În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5 subpunctul 5.2, valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.. | Compatibil |  |
| ANEXA V Criterii indicative de referință Valorile maxime se referă la gradul de eficiență realizabil N (formulele pentru eficiența minimă sunt stabilite în anexa II) cu aer curat și fără restricții de spațiu și/sau zgomot. Valorile minime se aplică aerului contaminat (cu încărcătură de praf) și spațiului, zgomotului și/sau altor restricții de exploatare, la limita a ceea ce se menține în domeniul de aplicare în conformitate cu derogările de la articolul 1. Tabelul 4 Criterii de referință indicative pentru ventilatoare Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Presiune; N minimă; N maximă. Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50; 75. B, D; totală; 64; 85. Ventilatoare curbate înainte < 5 kW și ventilatoare înclinate înapoi; A, C; statică; 52; 65. B, D; totală; 57; 70. Ventilatoare curbate înainte ≥ 5 kW, ventilatoare curbate înapoi; A, C; statică; 64; 80. B, D; totală; 67; 85. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 •(α–45 )/25; 77. B, D; totală; 67; 85. Ventilatoare cu jet; E; 50; 60. | Anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW CRITERII INDICATIVE DE REFERINȚĂ Valorile maxime se referă la gradul de eficiență realizabil N, formulele pentru eficiența minimă sunt stabilite în anexa NR.2 cu aer curat și fără restricții de spațiu și/sau zgomot. Valorile minime se aplică aerului contaminat, cu încărcătură de praf și spațiului, zgomotului și/sau altor restricții de exploatare, la limita a ceea ce se menține în domeniul de aplicare în conformitate cu derogările de la punctele 2 și 3 din prezentul Regulament. Tabelul 4 Criterii de referință indicative pentru ventilatoare Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Presiune; N minimă; N maximă. Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50; 75. B, D; totală; 64; 85. Ventilatoare curbate înainte < 5 kW și ventilatoare înclinate înapoi; A, C; statică; 52; 65. B, D; totală; 57; 70. Ventilatoare curbate înainte ≥ 5 kW, ventilatoare curbate înapoi; A, C; statică; 64; 80. B, D; totală; 67; 85. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 •(α–45)/25; 77. B, D; totală; 67; 85. Ventilatoare cu jet; E; 50; 60. | Compatibil |  |