TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei din 3 iulie 2024 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.327/2011 al Comisiei, CELEX:32024R1834, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 2024/1834 din 04 iulie 2024, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2025/2481 al Comisiei din 2 decembrie 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național: Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750 /2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, prin aprobarea Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate: compatible |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoritatea/persoana responsabilă: Ministerul Energiei |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Data întocmirii/actualizării: 28.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Traducere verificată de BIE |  |  |  |  |  |  |
| Actul UE în limba română |  | Actul UE în limba engleză | Actul/actele normativ/e național/e în limba română | Traducerea actului/ actelor normativ/e în limba engleză | Gradul de compatibilitate | Observații Republicii Moldova | Observațiile Comisiei Europene |
| 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare - Prezentul regulament stabilește cerințe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ventilatoarelor cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW (≥ 125 W și ≤ 500 kW) la punctul lor de eficiență maximă, inclusiv în cazul în care acestea sunt integrate în alte produse. - Prezentul regulament nu se aplică: - elicelor pentru ventilatoare montate pe arborele motoarelor electrice cu unicul scop de a răci motorul însuși; - ventilatoarelor integrate în mașinile de uscat rufe și în mașinile de spălat și uscat rufe cu o putere electrică de intrare maximă mai mică sau egală cu 3 kW; - ventilatoarelor integrate în hote de bucătărie, cu o putere electrică de intrare maximă totală atribuibilă ventilatorului (ventilatoarelor) mai mică de 280 W; - ventilatoarelor cu cel mai bun punct de eficiență energetică la minimum 8 000 de rotații pe minut; - ventilatoarelor cu jet cu o putere electrică de intrare maximă mai mică de 750 W. - Prezentul regulament nu se aplică ventilatoarelor care sunt prevăzute să funcționeze exclusiv după cum urmează și care sunt proiectate și comercializate în mod specific ca atare: - în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8); - numai pentru uz de urgență, în ceea ce privește cerințele de apărare împotriva incendiilor, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9), capabile să funcționeze pe termen scurt o oră sau mai mult la temperaturi mai mari sau egale cu 300 °C; - în instalații nucleare, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului (10); - în unități militare (buncăre) și în unități de apărare civilă (adăposturi antiaeriene); - în cazul în care temperaturile gazului deplasat pot fi mai mari de 100°C sau mai mici de –40°C sau ambele; - în cazul în care temperaturile aerului ambiant în care funcționează motorul care acționează ventilatorul, dacă este situat în afara fluxului de gaz, pot fi mai mari de 60°C sau mai mici de –30°C sau ambele; - cu o tensiune de alimentare mai mare de 1 000 V c.a. sau mai mare de 1 500 V c.c.; - pentru manipularea gazelor sau a vaporilor toxici, foarte corozivi sau inflamabili, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (11); - pentru transportul materialelor, caracterizate prin manipularea de substanțe cu o concentrație de particule solide mai mare de 10 mg/m3 și de particule cu o dimensiune medie de cel puțin 0,1 mm și o duritate de cel puțin 2 pe scara Mohs, având un unghi mediu al palei de 50°-90 °; - pentru manipularea gazelor care conțin agenți biologici din grupele de risc 2, 3 și 4, astfel cum se prevede în Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12); - pentru manipularea gazelor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, astfel cum sunt definiți în Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului(13); - pentru manipularea gazelor cu un factor de compresibilitate, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală, în intervalul de presiune și temperatură desemnat în domeniul de aplicare, care nu este egal cu 1,00; - în echipamente fără fir sau alimentate cu baterii; - în echipamente portabile a căror greutate este susținută manual în timpul funcționării; - motoare din echipamente mobile ghidate manual și deplasate în timpul funcționării; - ventilatoare cu circulație de aer. |  | Article 1 Subject matter and scope - This Regulation lays down ecodesign requirements for the placing on the market or putting into service of fans with an electric input power between 125 W and 500 kW (≥ 125 W and ≤ 500 kW) at their best efficiency point, including where they are integrated into other products. - This Regulation shall not apply to: - fan impellers mounted on the shaft of electric motors with the sole purpose of cooling the motor itself; - fans integrated into laundry and washer-dryers with maximum electric input power lower than or equal to 3 kW; - fans integrated into kitchen hoods with total maximum electric input power attributable to the fan(s) lower than 280 W; - fans with a best energy efficiency point at 8 000 revolutions per minute or more; - jet fans with maximum electric input power lower than 750 W; - This Regulation shall not apply to fans that are specified to operate exclusively as follows and are specifically designed and marketed as such: - in potentially explosive atmospheres, as defined in Article 2, point (5), of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council (1); - for emergency use only, with regard to fire safety requirements as set out in Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (2), capable of short-time duty operation of 1 hour or more at temperatures of 300oC and above; - in nuclear installations, as defined in Article 3, point (1), of Council Directive 2009/71/Euratom (3); - in military establishments (bunkers) and civil defence establishments (bomb shelters); - where operating temperatures of the gas being moved can be higher than 100 °C, or lower than – 40 °C, or both; - where operating ambient air temperatures for the motor driving the fan, if located outside the gas stream, can be higher than 60 °C, or lower than – 30 °C, or both; - with a supply voltage higher than 1 000 V AC or higher than 1 500 V DC; - for handling toxic, highly corrosive or flammable gases or vapours as referred to in Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council (4); - for material transport, characterised by handling substances with a solid particle concentration of more than 10 mg/m3 and particles with an average size of at least 0,1 mm and a hardness of at least 2 on the Mohs scale, while having an average blade angle of 50° to 90°; - for handling gases containing biohazardous substances of risk groups 2, 3 and 4 as set out in Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council (5); - for handling gases containing carcinogens or mutagens as defined in Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council (6); - for handling gases with a compressibility factor, rounded to the nearest second decimal, in the designated pressure and temperature range of the scope that is not equal to 1,00; - in cordless or battery-powered equipment; - in handheld equipment whose weight is supported by hand during operation; - in hand-guided mobile equipment moved while in operation; - air circulating fans. | I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE - Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ventilatoarelor cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW (≥125 W și ≤500 kW) la punctul lor de eficiență maximă, inclusiv în cazul în care acestea sunt integrate în alte produse. - Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse: - elicelor pentru ventilatoare montate pe arborele motoarelor electrice cu unicul scop de a răci motorul însuși; - ventilatoarelor integrate în mașinile de uscat rufe și în mașinile de spălat și uscat rufe cu o putere electrică de intrare maximă mai mică sau egală cu 3 kW; - ventilatoarelor integrate în hote de bucătărie, cu o putere electrică de intrare maximă totală atribuibilă ventilatorului/ventilatoarelor mai mică de 280 W; - ventilatoarelor cu cel mai bun punct de eficiență energetică la minimum 8 000 de rotații pe minut; - ventilatoarelor cu jet cu o putere electrică de intrare maximă mai mică de 750 W. - Prezentul Regulament nu se aplică ventilatoarelor care sunt prevăzute să funcționeze exclusiv după cum urmează și care sunt proiectate și comercializate în mod specific ca atare: - în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite la punctul 4 subpunctul 5) din Reglementarea tehnică privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016 (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016); - numai pentru uz de urgență, în ceea ce privește cerințele de apărare împotriva incendiilor, astfel cum se prevede în Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice referitoare la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, capabile să funcționeze pe termen scurt o oră sau mai mult la temperaturi mai mari sau egale cu 300 °C (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 913/2016); - în instalații nucleare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1268/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activități nucleare și radiologice; - în unități militare, inclusiv buncăre și în unități de apărare civilă, inclusiv în adăposturi antiaeriene; - în cazul în care temperaturile gazului deplasat pot fi mai mari de 100°C sau mai mici de –40°C sau ambele; - în cazul în care temperaturile aerului ambiant în care funcționează motorul care acționează ventilatorul, dacă este situat în afara fluxului de gaz, pot fi mai mari de 60°C sau mai mici de –30°C sau ambele; - cu o tensiune de alimentare mai mare de 1 000 V c.a. sau mai mare de 1 500 V c.c.; - pentru manipularea gazelor sau a vaporilor toxici, foarte corozivi sau inflamabili, astfel cum se menționează în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern; - pentru transportul materialelor, caracterizate prin manipularea de substanțe cu o concentrație de particule solide mai mare de 10 mg/m3 și de particule cu o dimensiune medie de cel puțin 0,1 mm și o duritate de cel puțin 2 pe scara Mohs, având un unghi mediu al palei de 50°-90 °; - pentru manipularea gazelor care conțin agenți biologici din grupele de risc 2, 3 și 4, astfel cum se prevede în Regulamentul privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2024; - pentru manipularea gazelor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, astfel cum sunt definiți în Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017; - pentru manipularea gazelor cu un factor de compresibilitate, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală, în intervalul de presiune și temperatură desemnat în domeniul de aplicare, care nu este egal cu 1,00; - în echipamente fără fir sau alimentate cu baterii; - în echipamente portabile a căror greutate este susținută manual în timpul funcționării; - motoare din echipamente mobile ghidate manual și deplasate în timpul funcționării; - ventilatoare cu circulație de aer. | I. GENERAL PROVISIONS AND SCOPE OF APPLICATION - The Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW (hereinafter – Regulation) establishes ecodesign requirements for the placing on the market or putting into service of fans with an electric input power between 125 W and 500 kW (≥125 W and ≤500 kW) at their point of maximum efficiency, including where they are integrated into other products. - This Regulation does not apply to the following products: 2.1 fans mounted on the shaft of electric motors with the sole purpose of cooling the motor itself; 2.2 fans integrated into clothes dryers and washer-dryer machines with a maximum electric input power less than or equal to 3 kW; 2.3 fans integrated into kitchen hoods, with a maximum electric input power attributable to the fan(s) of less than 280 W; 2.4 fans whose best energy efficiency point is at a minimum of 8 000 revolutions per minute; 2.5 jet fans with a maximum electric input power of less than 750 W. - This Regulation shall not apply to fans that are intended to operate exclusively as follows and that are specifically designed and marketed as such: 3.1 in potentially explosive atmospheres, as defined in point 4 subpoint 5) of the Technical Regulation on equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, approved by Government Decision No. 1407/2016 (hereinafter – Government Decision No. 1407/2016); 3.2 for emergency use only, with regard to fire protection requirements, as provided for in Government Decision No. 913/2016 on the approval of the Technical Regulation on the minimum requirements for the marketing of construction products, capable of operating for a short period of one hour or more at temperatures greater than or equal to 300 °C (hereinafter – Government Decision No. 913/2016); 3.3 in nuclear installations, as defined in Government Decision No. 1268/2016 approving the Regulation on physical security in nuclear and radiological activities; 3.4 in military units, including bunkers, and in civil defence units, including air-raid shelters; 3.5 where the temperatures of the displaced gas may be higher than 100 °C or lower than –40 °C, or both. 3.6 where the temperatures of the ambient air in which the motor driving the fan operates, if it is located outside the gas flow, may be higher than 60 °C or lower than –30 °C, or both; 3.7 with a supply voltage greater than 1 000 V AC or greater than 1 500 V DC; 3.8 for handling toxic, highly corrosive, or flammable gases or vapours, as referred to in the Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, approved by the Government. 3.9 for the transport of materials characterized by the handling of substances with a concentration of solid particles greater than 10 mg/m³ and particles with an average size of at least 0.1 mm and a hardness of at least 2 on the Mohs scale, having an average blade angle of 50°–90°; 3.10 for handling gases containing biological agents from risk groups 2, 3 and 4, as provided for in the Regulation on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at the workplace, approved by Government Decision No. 639/2024. 3.11 for handling gases containing carcinogenic or mutagenic agents, as defined in the Sanitary Regulation on the protection of workers’ health from risks related to exposure to carcinogenic or mutagenic agents at the workplace, approved by Government Decision No. 775/2017; 3.12 for handling gases with a compressibility factor, rounded to the nearest second decimal, within the pressure and temperature range specified in the scope, that is not equal to 1.00; 3.13 in wireless or battery-powered equipment. 3.14 in portable equipment whose weight is supported manually during operation; 3.15 motors in mobile equipment guided manually and moved during operation; 3.16 air circulation fans. | Compatible |  |  |
| Articolul 2 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: - „ventilator” înseamnă o mașină cu pale rotative care primește energie pe care o utilizează cu ajutorul unuia sau mai multor rotoare pentru a menține un flux continuu de aer sau de alt gaz care trece prin acesta și, cu un raport specific mai mic de 1,1 și o viteză a aerului de ieșire mai mică de 65 m/s, care poate aparține următoarelor categorii: axial, centrifugal, tangențial, cu flux mixt sau cu jet, care este fabricat cel puțin dintr-un rotor, un motor și un stator și care include orice alte elemente semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; - „elemente semnificative” înseamnă elementele unui ventilator care contribuie la conversia continuă a puterii electrice în debit volumetric și presiune a aerului sau care influențează eficiența acestei conversii, și anume: - rotor (rotoare), inclusiv toate elementele rotative care au o influență aerodinamică; - motor electric; - stator; - alte elemente aerodinamice staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - con de admisie; - palete directoare la intrare sau la ieșire; - difuzor; - alte elemente staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - transmisia mecanică (influență aerodinamică și influență asupra eficienței); - transmisia electrică (influență aerodinamică și influență asupra eficienței), cum ar fi conductele de cabluri, invertorul de frecvență, variatorul de viteză, cutia terminală, convertizorul de curent alternativ în curent continuu; - componentele structurale care țin ansamblul în poziție și care pot interfera cu fluxul de aer (cum ar fi suporturile de susținere a motorului sau a rulmenților); - „punctul de eficiență maximă” (BEP) înseamnă cel mai bun punct de eficiență energetică pentru funcționarea ventilatorului, determinat la viteza inerentă; - „rotor” înseamnă partea rotativă a ventilatorului, care imprimă mișcarea fluxului de gaz; - „motor electric” sau „motor” înseamnă un dispozitiv care convertește puterea electrică consumată în putere mecanică utilă sub formă de mișcare de rotație cu o turație și un cuplu care depind de factori precum frecvența tensiunii de alimentare și numărul de poli ai motorului, după caz; - „con de admisie”, cunoscut și sub denumirile de tub Venturi, clopot de admisie sau rază de admisie înseamnă un dispozitiv care direcționează aerul în rotor și reduce „vena contracta” și turbulența care ar apărea la intrarea rotorului; - „paletele de ghidare a gazului absorbit” înseamnă paletele situate fizic înaintea rotorului, pentru a ghida fluxul de gaz către acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; - „paletele de ghidare a gazului evacuat” înseamnă paletele situate fizic după rotor, pentru a ghida fluxul de gaz dinspre acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; - „difuzor” înseamnă un dispozitiv care influențează performanța ventilatorului prin recuperare statică; - „apărătoare” înseamnă o grilă amplasată la intrarea sau ieșirea ventilatorului, concepută pentru a preveni intrarea unor corpuri străine relativ mari sau pentru a împiedica elemente ale corpului uman să ajungă în contact cu piesele în mișcare; - „stator” înseamnă partea staționară a ventilatorului care interacționează cu fluxul de aer care trece prin rotor și, în interiorul anvelopei geometrice a fluxului de aer dintre secțiunile definite de intrare și de ieșire ale ventilatorului, include orice element care poate crește randamentul ventilatorului și exclude orice element care nu aparține de ventilator, care poate scădea randamentul ventilatorului; - „sistem de antrenare” înseamnă motorul electric, transmisia sau acționarea directă și un variator de viteză, dacă este furnizat; - „antrenare directă” înseamnă un dispozitiv de antrenare a unui ventilator în care rotorul este fixat pe axul motor, fie direct, fie cu un cuplaj coaxial și în care viteza rotorului este identică vitezei de rotație a motorului; - „transmisie” înseamnă un sistem de conducere pentru un ventilator care nu este acționat direct, inclusiv utilizarea unei curele de transmisie, a unei cutii de viteze sau a unui lagăr cu alunecare; - „variator de viteză” (VSD) înseamnă un convertizor electronic de putere, integrat sau separat, care reglează continuu puterea furnizată unui singur motor sau mai multor motoare pentru a controla puterea mecanică de ieșire a motorului în funcție de caracteristica cuplu-turație a sarcinii acționate de motor, prin reglarea sursei de alimentare la o frecvență și o tensiune variabile furnizate motorului, inclusiv controlerelor interne (comutate electronic) ale motorului și cu excluderea controlerelor de tensiune variabilă atunci când doar tensiunea de alimentare a motorului este variabilă, inclusiv tuturor dispozitivelor de protecție integrate și dispozitivelor auxiliare; - „raport specific” înseamnă presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la intrarea în ventilator la BEP; - „unghiul de curgere al ventilatorului” înseamnă unghiul dintre direcția fluxului de gaz de intrare și de ieșire al rotorului ventilatorului, exprimat în grade, astfel cum este prevăzut în anexa III; - „ventilator axial” înseamnă un ventilator cu un unghi de curgere <20°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa III; - „ventilator centrifugal” înseamnă un ventilator cu un unghi de curgere ≥70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa III; - „ventilator cu flux mixt ” înseamnă un ventilator cu un unghi de curgere ≥20° și <70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa III; - „unghiul paletei centrifuge” înseamnă unghiul paletei β2 a unui ventilator centrifugal, exprimat în grade, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator curbat înainte” înseamnă un ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2 >90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator curbat înapoi” înseamnă un ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 0° > β2≤50°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator înclinat înapoi” înseamnă un ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 50° > β2≤90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa III; - „ventilator tangențial” înseamnă un ventilator în care traiectoria gazului prin rotor este esențialmente în unghi drept cu axa acestuia, atât când intră, cât și când părăsește rotorul la periferie; - „ventilator cu jet” înseamnă un ventilator axial, centrifugal sau radial care produce un jet de aer de mare viteză într-un spațiu (impuls), fără să fie legat la nicio conductă, în care jetul de aer induce mișcarea aerului înconjurător, creând un flux global de aer în incintă, și care este conceput pentru a funcționa cu orificii de admisie și de ieșire deschise, mai degrabă decât să funcționeze în contrapresiune, inclusiv ventilatoarele radiale și centrifugale cu jet cu o intrare unghiulară ≤90° față de ieșire; - „valori declarate” înseamnă valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 4, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre; - „model echivalent” înseamnă un model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model cu un identificator de model diferit; - „identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; - „motor cu mai multe viteze” înseamnă un motor a cărui viteză de rotație poate varia prin punerea sub tensiune a mai multor bobine ale motorului; - „ventilator cu circulație de aer” înseamnă un ventilator care nu este conectat la nicio conductă, fără stator sau cu un stator care nu poate fi conectat la conducte, utilizat pentru deplasarea aerului într-un spațiu, cum ar fi o încăpere sau o zonă în aer liber. Nu există elemente despărțitoare între admisie și ieșire, iar aerul circulă liber între admisie și ieșire, funcționează împotriva presiunii externe zero și nu este un ventilator cu jet și nu este comercializat ca atare. Dimensiunile sale corespund categoriei de măsurare E. Ventilatoarele pentru care sunt furnizate informații privind performanța la orice presiune diferită de zero Pa pe site-ul web al producătorului, în cataloage, broșuri, documentația tehnică sau prin alte mijloace relevante nu sunt ventilatoare cu circulație de aer. - „viteză inerentă” înseamnă viteza de rotație a rotorului ventilatorului, atunci când ventilatorul funcționează la tensiunea și frecvența sa nominale. În cazul ventilatoarelor cu variator de viteză sau destinate utilizării cu variator de viteză, viteza inerentă este viteza maximă obținută de ventilator sau viteza la care este declarată eficiența de către producător și care este în concordanță cu funcționarea ventilatorului în condiții de siguranță și cu utilizarea prevăzută a ventilatorului. În cazul în care motorul este un motor cu mai multe viteze, se aplică cea mai mare viteză pusă la dispoziția clientului. |  | Article 2 Definitions For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: - ‘fan’ means a rotary-bladed machine that receives energy and utilises it by means of one or more impellers to maintain a continuous flow of air or other gas passing through it and, with a specific ratio lower than 1,1 and an output air velocity lower than 65 m/s, which can be of the following categories: axial, centrifugal, cross-flow, mixed-flow or jet, and made of at least an impeller, a motor and a stator, and includes any other significant elements that are supplied with the fan; - ‘significant elements’ means the elements of a fan that contribute to the continuous conversion of electric power into air volume flow rate and pressure, or that influence the efficiency of that conversion, namely: - impeller(s), including all rotating elements that have an aerodynamic influence; - electric motor; - stator; - other stationary aerodynamic elements that have an aerodynamic influence, including: - inlet cone; - inlet or outlet guide vanes; - diffuser; - other stationary elements that have an aerodynamic influence, including: - mechanical transmission (aerodynamic influence and influence on efficiency); - electrical transmission (aerodynamic influence and influence on efficiency), such as cable conduits, frequency inverter, variable speed drive, terminal box, AC/DC converter; - structural components that hold the assembly in place and may interfere with the airflow (such as brackets supporting the motor or the bearings); ▼M1 - ‘best efficiency point’ (BEP) means the best energy efficiency point for fan operation, determined at inherent speed; ▼B - ‘impeller’ means the rotating part of the fan that is imparting energy into the gas flow and is also known as the fan wheel; - ‘electric motor’ or ‘motor’ means a device that converts electrical input power into mechanical output power in the form of a rotation with a rotational speed and torque that depends on factors including the frequency of the supply voltage and the number of poles of the motor as applicable; - ‘inlet cone’, also known as venturi inlet, inlet bell, inlet radius, means a device that steers the air into the impeller and reduces the vena contracta and turbulence that would occur at the entrance of the impeller; - ‘inlet guide vanes’ means vanes positioned before the impeller to guide the gas stream towards the impeller and which may or may not be adjustable; - ‘outlet guide vanes’ means vanes positioned after the impeller to guide the gas stream from the impeller and which may or may not be adjustable; - ‘diffuser’ means a device that influences the fan performance through static recovery; - ‘protective guard’ means a grid placed at fan inlet or outlet designed to prevent relatively large foreign bodies or human body elements from reaching the moving parts; - ‘stator’ means the stationary part of the fan that interacts with the air stream passing through the impeller and, within the geometrical air-stream envelope between defined fan inlet and outlet sections, includes any element that may increase, and excludes any non-fan element that may decrease, the fan efficiency; - ‘drive system’ means electric motor, transmission or direct drive and a variable speed drive if supplied; - ‘direct drive’ means a driving arrangement for a fan where the impeller is fixed to the motor shaft, either directly or with a coaxial coupling, and where the impeller speed is identical to the motor’s rotational speed; - ‘transmission’ means a driving arrangement for a fan that is not direct drive, including using a belt drive, gearbox or slipping coupling; - ‘variable speed drive’ (VSD) means an electronic power converter, integrated or functioning as a separate unit, that continuously adapts the electric power supplied to a single motor, or multiple motors in order to control the motor’s mechanical power output according to the torque-speed characteristic of the load driven by the motor, by adjusting the power supply to a variable frequency and voltage supplied to the motor, including EC (electronically commutated) motors’ internal controllers, excluding variable voltage controllers where only the supply voltage for the motor is varied, including all integrated protection devices and auxiliaries; - ‘specific ratio’ means the stagnation pressure measured at the fan outlet divided by the stagnation pressure at the fan inlet at BEP; - ‘fan flow angle’ means the angle between incoming and outgoing gas flow direction of the fan impeller, expressed in degrees, as set out in Annex III; - ‘axial fan’ means a fan with a fan flow angle < 20°, as set out in point 4 of Annex III; - ‘centrifugal fan’ means a fan with a flow angle ≥ 70°, as set out in point 4 of Annex III; - ‘mixed flow fan’ means a fan with a flow angle ≥ 20° and < 70°, as set out in point 4 of Annex III; - ‘centrifugal blade angle’ means the blade angle β2 of a centrifugal fan, expressed in degrees, as set out in point 5 of Annex III; - ‘forward curved fan’ means a centrifugal fan with a fan blade angle β2 > 90°, as set out in point 5 of Annex III; - ‘backward curved fan’ means a centrifugal fan with a fan blade angle β2 where 0°< β2 ≤ 50°, as set out in point 5 of Annex III; - ‘backward inclined fan’ means a centrifugal fan with a fan blade angle β2 where 50° < β2 ≤ 90°, as set out in point 5 of Annex III; - ‘cross-flow fan’ means a fan in which the gas path through the impeller is in a direction essentially at right angles to its axis both entering and leaving the impeller at its periphery; - ‘jet fan’ means an axial, centrifugal or radial fan that produces a high velocity jet of air in a space (thrust), unconnected to any ducting, where the jet of air induces movement of the surrounding air, creating an overall air flow through the space, and that is designed for operation with open inlets and outlets rather than operating against pressure, including radial and centrifugal jet fans with an angle entrance of ≤ 90° to the outlet; - ‘declared values’ means the values provided by the manufacturer, importer or authorised representative for the stated, calculated or measured technical parameters in accordance with Article 4, for the verification of compliance by the Member State authorities; - ‘equivalent model’ means a model that has the same technical characteristics relevant for the technical information to be provided, but which is placed on the market or put into service by the same manufacturer, importer or authorised representative as another model with a different model identifier; - ‘model identifier’ means the code, usually alphanumeric, which distinguishes a specific product model from other models with the same trademark or the same manufacturer’s, importer’s or authorised representative’s name; - ‘multiple speed motor’ means a motor of which the rotating speed can be varied by energising different motor windings; - ‘air-circulating fan’ means a fan that is unconnected to any ducting, without a stator or with a stator that cannot be connected to ducting, used for moving air within a space, such as a room or open-air area. There is no partition between inlet and outlet and the air circulates freely from outlet to inlet, it operates against zero external pressure and is not a jet fan and is not marketed as such. Its measurement arrangement is as per measurement category E. Fans for which performance information at any pressure different than zero Pa is provided on the manufacturer’s website, catalogues, brochures, technical documentation, or other relevant means are not air circulating fans; ▼M1 - ‘inherent speed’ means the rotation speed of the fan impeller, when the fan is operated at its nominal voltage and frequency. In case of fans with a variable speed drive or intended to be used with a variable speed drive, the inherent speed is the maximum speed achieved by the fan or the speed at which the efficiency is declared by the manufacturer, and that is in line with the fan safe operation and in line with the intended use of the fan. Where the motor is a multiple speed motor, the highest speed made available to the customer applies. ▼B | II. NOȚIUNI PRINCIPALE - În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel: 4.22 ventilator - mașină cu pale rotative care primește energie pe care o utilizează cu ajutorul unuia sau mai multor rotoare pentru a menține un flux continuu de aer sau de alt gaz care trece prin acesta și, cu un raport specific mai mic de 1,1 și o viteză a aerului de ieșire mai mică de 65 m/s, care poate aparține următoarelor categorii: axial, centrifugal, tangențial, cu flux mixt sau cu jet, care este fabricat cel puțin dintr-un rotor, un motor și un stator și care include orice alte elemente semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; - elemente semnificative - elementele unui ventilator care contribuie la conversia continuă a puterii electrice în debit volumetric și presiune a aerului sau care influențează eficiența acestei conversii, și anume: - rotor/rotoare, inclusiv toate elementele rotative care au o influență aerodinamică; - motor electric; - stator; - alte elemente aerodinamice staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - con de admisie; - palete directoare la intrare sau la ieșire; - difuzor; - alte elemente staționare care au o influență aerodinamică, inclusiv: - transmisia mecanică, inclusiv influență aerodinamică și influență asupra eficienței; - transmisia electrică, inclusiv influență aerodinamică și influență asupra eficienței, cum ar fi conductele de cabluri, invertorul de frecvență, variatorul de viteză, cutia terminală, convertizorul de curent alternativ în curent continuu; 4.12 punctul de eficiență maximă (BEP) - cel mai bun punct de eficiență energetică pentru funcționarea ventilatorului, determinat la viteza inerentă; 4.14 rotor - partea rotativă a ventilatorului, care imprimă mișcarea fluxului de gaz; 4.9 motor electric sau motor - dispozitiv care convertește puterea electrică consumată în putere mecanică utilă sub formă de mișcare de rotație cu o turație și un cuplu care depind de factori precum frecvența tensiunii de alimentare și numărul de poli ai motorului, după caz; 4.3 con de admisie - tub Venturi, clopot de admisie sau rază de admisie înseamnă un dispozitiv care direcționează aerul în rotor și reduce „vena contracta” și turbulența care ar apărea la intrarea rotorului; 4.10 paletele de ghidare a gazului absorbit - paletele situate fizic înaintea rotorului, pentru a ghida fluxul de gaz către acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; 4.11paletele de ghidare a gazului evacuat - paletele situate fizic după rotor, pentru a ghida fluxul de gaz dinspre acesta, care pot fi reglabile sau nereglabile; 4.4difuzor - dispozitiv care influențează performanța ventilatorului prin recuperare statică; 4.2apărătoare - grilă amplasată la intrarea sau ieșirea ventilatorului, concepută pentru a preveni intrarea unor corpuri străine relativ mari sau pentru a împiedica elemente ale corpului uman să ajungă în contact cu piesele în mișcare; 4.16 stator - partea staționară a ventilatorului care interacționează cu fluxul de aer care trece prin rotor și, în interiorul anvelopei geometrice a fluxului de aer dintre secțiunile definite de intrare și de ieșire ale ventilatorului, include orice element care poate crește randamentul ventilatorului și exclude orice element care nu aparține de ventilator, care poate scădea randamentul ventilatorului; 4.15 sistem de antrenare - motorul electric, transmisia sau acționarea directă și un variator de viteză, dacă este furnizat; 4.1antrenare directă - dispozitiv de antrenare a unui ventilator în care rotorul este fixat pe axul motor, fie direct, fie cu un cuplaj coaxial și în care viteza rotorului este identică vitezei de rotație a motorului; 4.17transmisie - sistem de conducere pentru un ventilator care nu este acționat direct, inclusiv utilizarea unei curele de transmisie, a unei cutii de viteze sau a unui lagăr cu alunecare; 4.21 variator de viteză (VSD) - convertizor electronic de putere, integrat sau separat, care reglează continuu puterea furnizată unui singur motor sau mai multor motoare pentru a controla puterea mecanică de ieșire a motorului în funcție de caracteristica cuplu-turație a sarcinii acționate de motor, prin reglarea sursei de alimentare la o frecvență și o tensiune variabile furnizate motorului, inclusiv controlerelor interne și comutate electronic ale motorului și cu excluderea controlerelor de tensiune variabilă atunci când doar tensiunea de alimentare a motorului este variabilă, inclusiv tuturor dispozitivelor de protecție integrate și dispozitivelor auxiliare; 4.13 raport specific - presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la intrarea în ventilator la BEP; 4.18 unghiul de curgere al ventilatorului- unghiul dintre direcția fluxului de gaz de intrare și de ieșire al rotorului ventilatorului, exprimat în grade, astfel cum este prevăzut în anexa nr.3; 4.23 ventilator axial - ventilator cu un unghi de curgere <20°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa nr.3; 4.24 ventilator centrifugal - ventilator cu un unghi de curgere ≥70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa nr.3; 4.26 ventilator cu flux mixt - ventilator cu un unghi de curgere ≥20° și <70°, astfel cum se prevede la punctul 4 din anexa nr.3; 4.19 unghiul paletei centrifuge - unghiul paletei β2 a unui ventilator centrifugal, exprimat în grade, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.28 ventilator curbat înainte - ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2 >90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.29 ventilator curbat înapoi - ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 0° > β2 ≤50°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.30 ventilator înclinat înapoi - ventilator centrifugal cu un unghi al paletei ventilatorului β2, unde 50° > β2 ≤90°, astfel cum se prevede la punctul 5 din anexa nr.3; 4.31 ventilator tangențial - ventilator în care traiectoria gazului prin rotor este esențialmente în unghi drept cu axa acestuia, atât când intră, cât și când părăsește rotorul la periferie. 4.27 ventilator cu jet - ventilator axial, centrifugal sau radial care produce un jet de aer de mare viteză într-un spațiu, inclusiv impuls, fără să fie legat la nicio conductă, în care jetul de aer induce mișcarea aerului înconjurător, creând un flux global de aer în incintă, și care este conceput pentru a funcționa cu orificii de admisie și de ieșire deschise, mai degrabă decât să funcționeze în contrapresiune, inclusiv ventilatoarele radiale și centrifugale cu jet cu o intrare unghiulară ≤90° față de ieșire; 4.20 valori declarate - valorile furnizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat pentru parametrii tehnici declarați, calculați sau măsurați, în conformitate cu punctele 6-12, pentru verificarea conformității de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare – autoritate de supraveghere a pieței); 4.7 model echivalent- model care are aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este introdus pe piață sau pus în funcțiune de același producător, importator sau reprezentant autorizat ca un alt model cu un identificator de model diferit; 4.6 identificator de model - codul, de obicei alfanumeric, care distinge un anumit model de produs de alte modele cu aceeași marcă comercială sau cu aceeași denumire a producătorului, a importatorului sau a reprezentantului autorizat; 4.8 motor cu mai multe viteze - motor a cărui viteză de rotație poate varia prin punerea sub tensiune a mai multor bobine ale motorului; 4.25 ventilator cu circulație de aer - ventilator care nu este conectat la nicio conductă, fără stator sau cu un stator care nu poate fi conectat la conducte, utilizat pentru deplasarea aerului într-un spațiu, cum ar fi o încăpere sau o zonă în aer liber. Nu există elemente despărțitoare între admisie și ieșire, iar aerul circulă liber între admisie și ieșire, funcționează împotriva presiunii externe zero și nu este un ventilator cu jet și nu este comercializat ca atare. Dimensiunile sale corespund categoriei de măsurare E. Ventilatoarele pentru care sunt furnizate informații privind performanța la orice presiune diferită de zero Pa pe site-ul web al producătorului, în cataloage, broșuri, dosarul cu documentația tehnică sau prin alte mijloace relevante nu sunt ventilatoare cu circulație de aer; 4.32 viteză inerentă - viteza de rotație a rotorului ventilatorului, atunci când ventilatorul funcționează la tensiunea și frecvența sa nominale. În cazul ventilatoarelor cu variator de viteză sau destinate utilizării cu variator de viteză, viteza inerentă este viteza maximă obținută de ventilator sau viteza la care este declarată eficiența de către producător și care este în concordanță cu funcționarea ventilatorului în condiții de siguranță și cu utilizarea prevăzută a ventilatorului. În cazul în care motorul este un motor cu mai multe viteze, se aplică cea mai mare viteză pusă la dispoziția clientului. | II. MAIN DEFINITIONS - For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: 4.22 fan – a machine with rotating blades that receives energy which it uses, by means of one or more rotors, to maintain a continuous flow of air or other gas passing through it, with a specific ratio of less than 1.1 and an outlet air velocity of less than 65 m/s, which may belong to the following categories: axial, centrifugal, tangential, mixed-flow or jet, and which is manufactured with at least one rotor, a motor and a stator, and includes any other significant elements supplied together with the fan. 4.5 significant elements – the elements of a fan that contribute to the continuous conversion of electrical power into volumetric air flow and air pressure or that influence the efficiency of this conversion, namely: 4.5.1 rotor(s), including all rotating elements that have an aerodynamic influence; 4.5.2 electric motor; 4.5.3 stator; 4.5.4 other stationary aerodynamic elements that have an aerodynamic influence, including: 4.5.4.1 inlet cone; 4.5.4.2 guide vanes at the inlet or at the outlet; 4.5.4.3 diffuser. 4.5.5 other stationary elements that have an aerodynamic influence, including: 4.5.5.1 mechanical transmission, including aerodynamic influence and influence on efficiency; 4.5.5.2 electrical transmission, including aerodynamic influence and influence on efficiency, such as cable conduits, frequency inverter, speed controller, terminal box, alternating current to direct current converter. 4.12 best efficiency point (BEP) – the point of highest energy efficiency for the operation of the fan, determined at the inherent speed; 4.14 rotor – the rotating part of the fan that imparts motion to the gas flow; 4.9 electric motor or motor – a device that converts the consumed electrical power into useful mechanical power in the form of rotational motion with a speed and torque that depend on factors such as the frequency of the supply voltage and the number of motor poles, as applicable. 4.3 inlet cone – Venturi tube, inlet bell or inlet radius means a device that directs the air into the rotor and reduces the “vena contracta” and turbulence that would occur at the rotor inlet; 4.10 guide vanes of the incoming gas – vanes located physically before the rotor to guide the gas flow towards it, which may be adjustable or non-adjustable. 4.11 guide vanes of the discharged gas – vanes located physically after the rotor to guide the gas flow away from it, which may be adjustable or non-adjustable; 4.4 diffuser – a device that influences the performance of the fan through static pressure recovery; 4.2 guard – a grille placed at the inlet or outlet of the fan, designed to prevent the entry of relatively large foreign objects or to prevent parts of the human body from coming into contact with moving parts. 4.16 stator – the stationary part of the fan that interacts with the airflow passing through the rotor and, within the geometric envelope of the airflow between the defined inlet and outlet sections of the fan, includes any element that can increase the efficiency of the fan and excludes any element that does not belong to the fan and that may reduce the efficiency of the fan. 4.15 drive system – the electric motor, transmission or direct drive and a speed controller, if provided; 4.1 direct drive – a drive device for a fan in which the rotor is fixed to the motor shaft, either directly or by means of a coaxial coupling, and in which the rotor speed is identical to the rotational speed of the motor; 4.17 transmission – a drive system for a fan that is not directly driven, including the use of a belt drive, a gearbox, or a sliding bearing. 4.21 variable speed drive (VSD) - an electronic power converter, integrated or separate, that continuously regulates the power supplied to a single motor or to multiple motors in order to control the mechanical output power of the motor according to the torque–speed characteristic of the load driven by the motor, by adjusting the power supply to a variable frequency and voltage delivered to the motor, including internal and electronically switched motor controllers, and excluding variable voltage controllers where only the motor supply voltage is variable, including all integrated protection devices and auxiliary devices. 4.13 specific ratio – the stagnation pressure measured at the outlet of the fan divided by the stagnation pressure at the inlet of the fan at the BEP; 4.18 fan flow angle – the angle between the direction of the gas flow entering and leaving the fan rotor, expressed in degrees, as provided in Annex No. 3; 4.23 axial fan – a fan with a flow angle <20°, as provided in point 4 of Annex No. 3. 4.24 centrifugal fan – a fan with a flow angle ≥70°, as provided in point 4 of Annex No. 3; 4.26 mixed-flow fan – a fan with a flow angle ≥20° and <70°, as provided in point 4 of Annex No. 3; 4.19 centrifugal blade angle – the blade angle β2 of a centrifugal fan, expressed in degrees, as provided in point 5 of Annex No. 3. 4.28 forward-curved fan – a centrifugal fan with a fan blade angle β2 > 90°, as provided in point 5 of Annex No. 3; 4.29 backward-curved fan – a centrifugal fan with a fan blade angle β2, where 0° > β2 ≤ 50°, as provided in point 5 of Annex No. 3. 4.30 backward-inclined fan – a centrifugal fan with a fan blade angle β2, where 50° > β2 ≤ 90°, as provided in point 5 of Annex No. 3; 4.31 tangential fan – a fan in which the path of the gas through the rotor is essentially at a right angle to its axis, both when entering and when leaving the rotor at the periphery. 4.27 jet fan – an axial, centrifugal or radial fan that produces a high-velocity air jet into a space, including impulse, without being connected to any duct, in which the air jet induces the movement of the surrounding air, creating a global airflow within the enclosure, and which is designed to operate with open inlet and outlet openings rather than to operate under back pressure, including radial and centrifugal jet fans with an inlet angle ≤90° relative to the outlet. 4.20 declared values – the values provided by the manufacturer, importer or authorized representative for the declared technical parameters, calculated or measured in accordance with points 6–12, for the verification of conformity by the State Inspectorate for Non-Food Product Supervision and Consumer Protection (hereinafter – market surveillance authority); 4.7 equivalent model – a model that has the same technical characteristics relevant to the technical information to be provided, but which is placed on the market or put into service by the same manufacturer, importer or authorized representative as another model with a different model identifier; 4.6 model identifier – the code, usually alphanumeric, that distinguishes a specific product model from other models with the same trade mark or the same name of the manufacturer, importer or authorized representative. 4.8 multi-speed motor – a motor whose rotational speed may vary by energizing several motor windings; 4.25 air circulation fan – a fan that is not connected to any duct, without a stator or with a stator that cannot be connected to ducts, used to move air within a space such as a room or an outdoor area. There are no separating elements between the inlet and outlet, and the air circulates freely between the inlet and outlet, operates against zero external pressure, and is not a jet fan and is not marketed as such. Its dimensions correspond to measurement category E. Fans for which performance information is provided at any pressure different from zero Pa on the manufacturer’s website, in catalogues, brochures, the technical documentation file, or by other relevant means are not air circulation fans. 4.32 inherent speed – the rotational speed of the fan rotor when the fan operates at its nominal voltage and frequency. In the case of fans with a variable speed drive or intended for use with a variable speed drive, the inherent speed is the maximum speed achieved by the fan or the speed at which efficiency is declared by the manufacturer and which is consistent with the safe operation of the fan and its intended use. Where the motor is a multi-speed motor, the highest speed made available to the customer shall apply. | Compatible |  |  |
| Articolul 3 Cerințe în materie de proiectare ecologică Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru ventilatoare sunt stabilite în anexa II și se aplică începând cu datele indicate în anexa respectivă. |  | Article 3 Ecodesign requirements The ecodesign requirements for fans are set out in Annex II and shall apply from the dates indicated therein. | III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII 5.Definițiile prevăzute în anexa nr. 1 se aplică anexelor nr. 2–5, iar cerințele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor sunt stabilite în anexa nr. 2 și se aplică începând cu datele indicate în această anexă. | III. ECODESIGN REQUIREMENTS AND CONFORMITY ASSESSMENT 5.The definitions provided in Annex No. 1 shall apply to Annexes No. 2–5, and the ecodesign requirements applicable to fans are set out in Annex No. 2 and shall apply from the dates indicated in that Annex. | Compatible |  |  |
| Articolul 4 Evaluarea conformității - Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management pentru evaluarea conformității prevăzut în anexa V la aceeași directivă. - În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, documentația tehnică trebuie să conțină o copie a valorilor declarate ale parametrilor de la punctul 2.2 din anexa II, a valorilor declarate ale parametrilor punctelor de încercare de la punctul 3 din anexa II și, dacă este cazul, a informațiilor referitoare la produs furnizate în conformitate cu punctele 2, 3 și 4 din anexa II la prezentul regulament, precum și detaliile și rezultatele calculelor prevăzute în anexa III la prezentul regulament. - Documentația tehnică trebuie să includă detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, acolo unde este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin oricare dintre mijloacele următoare: - de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este produs de un producător diferit; - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele. - Documentația tehnică trebuie să includă o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model. - În cazul în care producătorul a utilizat opțiunile de evaluare a conformității prevăzute la punctul 2 din anexa III, în documentația tehnică se consemnează în mod corespunzător elementele îndepărtate, scara modelului, condițiile de încercare și calculele, precum și locul în care se desfășoară încercarea. - În cazul în care prezentul regulament prevede furnizarea de curbe de performanță la viteze diferite în temeiul punctului 3 din anexa II, documentația tehnică indică caracteristicile dispozitivului de reglare a vitezei utilizat și viteza utilizată (ca procent din viteza inerentă) pentru respectivele curbe. - Un ventilator la care se adaugă un VSD nu este considerat un model nou de ventilator care necesită o nouă evaluare a conformității dacă: - VSD este amplasat fizic astfel încât să nu interfereze cu fluxul de aer; - VSD poate fi îndepărtat din ventilator pentru verificare fără a deteriora ventilatorul și nici VSD. |  | Article 4 Conformity assessment - The conformity assessment procedure referred to in Article 8 of Directive 2009/125/EC shall be the internal design control system set out in Annex IV to that Directive or the management system for assessing conformity set out in Annex V to that Directive. - For the purposes of the conformity assessment pursuant to Article 8 of Directive 2009/125/EC, the technical documentation shall contain a copy of the declared values of parameters in point 2.2 of Annex II, of the declared values of the parameters of the test points in point 3 of Annex II and, where applicable, of the product information provided in accordance with points 2, 3 and 4 of Annex II to this Regulation, and the details and results of calculations set out in Annex III. - Where the information included in the technical documentation for a particular model has been obtained by either of the following means, the technical documentation shall include the details of the calculation, the assessment undertaken by the manufacturer to verify the accuracy of the calculation and, where appropriate, the declaration of identity between the models of different manufacturers: - from a model that has the same technical characteristics relevant for the technical information to be provided but is produced by a different manufacturer; - by calculation on the basis of design or extrapolation from another model of the same or a different manufacturer, or both. - The technical documentation shall include a list of all equivalent models, including the model identifiers. - Where the manufacturer has used the compliance assessment options set out in point 2 of Annex III, non-significant elements removed, model scaling, test conditions and calculations and the place where the testing is conducted shall be duly reported in the technical documentation. - Where this Regulation requires the provision of performance curves at different speeds pursuant to point 3 of Annex II, the technical documentation shall indicate the characteristics of the speed regulation device used, and the speed used (as a percentage of the inherent speed) for those curves. - A fan to which a VSD is added shall not be considered a new fan model requiring a new conformity assessment if: - the VSD is physically located so as not to interfere with the air stream; - the VSD can be removed from the fan for verification without damaging the fan and the VSD. | 6.Procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare ‒ Legea nr. 151/2014) este controlul intern al proiectării specificat în anexa nr. 4 sau sistemul de management pentru evaluarea conformității stabilit în anexa nr. 5 la legea nr. 151/2014. 7.În scopul evaluării conformității în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentația tehnică include o copie a valorilor declarate ale parametrilor enumerați la punctul 2.2 din anexa nr.2, a valorilor declarate ale parametrilor punctelor de încercare de la punctul 3 din anexa nr.2 și, după caz, a informațiilor referitoare la produs furnizate în conformitate cu punctele 2, 3 și 4 din anexa nr.2 la prezentul Regulament. De asemenea, dosarul include detaliile și rezultatele calculelor prevăzute în anexa nr.3. 8.Dosarul cu documentația tehnică include detaliile calculului, evaluarea efectuată de producător pentru a verifica exactitatea calculului și, acolo unde este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților producători, în cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin oricare dintre mijloacele următoare: - de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar care este produs de un producător diferit; - prin calcule efectuate pe baza caracteristicilor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași producător sau al unui alt producător sau ambele. 9.Dosarul cu documentația tehnică include o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model. 10.În cazul în care producătorul a utilizat opțiunile de evaluare a conformității prevăzute la punctul 2 din anexa nr. 3, în dosarul cu documentația tehnică se consemnează, în mod corespunzător, următoarele: elementele îndepărtate, scara modelului, condițiile de încercare și calculele, precum și locul desfășurării încercărilor. 11.În cazul în care prezentul Regulament prevede furnizarea curbelor de performanță la viteze diferite, în temeiul punctului 3 din anexa nr. 2, dosarul cu documentația tehnică indică caracteristicile dispozitivului de reglare a vitezei utilizat și viteza utilizată, exprimată ca procent din viteza inerentă, pentru respectivele curbe. 12.Un ventilator la care se adaugă un VSD nu se consideră un model nou de ventilator care necesită o nouă evaluare a conformității, dacă: - VSD este amplasat fizic astfel încât să nu interfereze cu fluxul de aer; - VSD poate fi îndepărtat din ventilator pentru verificare fără a deteriora ventilatorul și nici VSD. | 6.The conformity assessment procedure provided for in Article 17 of Law No. 151/2014 on ecodesign requirements applicable to energy-related products (Republic of Moldova) (hereinafter – Law No. 151/2014) shall be the internal design control specified in Annex No. 4 or the management system for conformity assessment set out in Annex No. 5 to Law No. 151/2014. 7.For the purpose of conformity assessment under Article 17 of Law No. 151/2014, the technical documentation file shall include a copy of the declared values of the parameters listed in point 2.2 of Annex No. 2, the declared values of the parameters of the test points referred to in point 3 of Annex No. 2 and, where applicable, the information relating to the product provided in accordance with points 2, 3 and 4 of Annex No. 2 to this Regulation. The file shall also include the details and results of the calculations provided for in Annex No. 3. 8.The technical documentation file shall include the details of the calculation, the assessment carried out by the manufacturer to verify the accuracy of the calculation and, where appropriate, the declaration of identity between the models of different manufacturers, where the information included in the technical documentation file for a particular model has been obtained by any of the following means: 8.1 from a model having the same technical characteristics relevant for the technical information to be provided but which is produced by a different manufacturer; 8.2 by calculations performed on the basis of design characteristics or by extrapolation from another model of the same manufacturer or of another manufacturer, or both. 9.The technical documentation file shall include a list of all equivalent models, including the model identifiers. 10. Where the manufacturer has used the conformity assessment options provided for in point 2 of Annex No. 3, the technical documentation file shall appropriately record the following: the elements removed, the model scale, the test conditions and calculations, as well as the place where the tests were carried out. 11. Where this Regulation requires the provision of performance curves at different speeds, pursuant to point 3 of Annex No. 2, the technical documentation file shall indicate the characteristics of the speed control device used and the speed used, expressed as a percentage of the inherent speed, for those curves. 12. A fan to which a VSD is added shall not be considered a new fan model requiring a new conformity assessment if: 12.1 the VSD is physically positioned so that it does not interfere with the airflow; 12.2 the VSD can be removed from the fan for verification without damaging either the fan or the VSD. | Compatible |  |  |
| Articolul 5 Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței Autoritățile din statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa IV la prezentul regulament atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței, menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE. |  | Article 5 Verification procedure for market surveillance purposes Member State authorities shall apply the verification procedure laid down in Annex IV to this Regulation when performing the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC. ▼M1————— ▼B | IV. PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI ȘI CRITERIILE DE REFERINȚĂ 13.La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate în art. 8 și cap. VI din Legea nr. 151/2014, se aplică procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul Regulament. | IV. VERIFICATION PROCEDURE FOR THE PURPOSE OF MARKET SURVEILLANCE AND BENCHMARK CRITERIA 13. When carrying out verifications for the purpose of market surveillance referred to in Article 8 and Chapter VI of Law No. 151/2014 on ecodesign requirements applicable to energy-related products (Republic of Moldova), the verification procedure set out in Annex No. 4 to this Regulation shall apply. | Compatible |  |  |
| Articolul 7 Criterii indicative de referință Criteriile de referință pentru cele mai performante ventilatoare disponibile pe piață la momentul adoptării prezentului regulament sunt prevăzute în anexa V. |  | Article 7 Indicative benchmarks The indicative benchmarks for the best-performing fans available on the market at the time of adopting this Regulation are set out in Annex V. | 14.Criteriile de referinţă pentru cele mai performante ventilatoare, disponibile pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt prevăzute în anexa nr. 5. | 14.The benchmark criteria for the most efficient fans available on the market at the time of entry into force of this Regulation are set out in Annex No. 5. | Compatible |  |  |
| Articolul 8 Reexaminare Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei evaluări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu până la 27 iulie 2030. În cadrul reexaminării se evaluează, în special: - dacă este oportun să se revizuiască indicatorii cu o abordare extinsă și neutră din punct de vedere tehnologic a produselor, inclusiv performanța sarcinii parțiale; - dacă este oportun să se revizuiască limitele de eficiență în conformitate cu noii indicatori și cu progresul tehnologic; - relevanța reglementării ventilatoarelor cu o putere mai mică de 125 W, a ventilatoarelor cu circulație de aer și a ventilatoarelor de confort mari; - relevanța reglementării ventilatoarelor cu jet cu o putere mai mică de 750 W; - utilizarea eficientă a resurselor, potențialul de reparare, reutilizarea și reciclarea, conținutul reciclat și durabilitatea; - relevanța derogărilor prevăzute la articolul 1; - potențialul imprimării 3D a elementelor; - dacă este oportun să se revizuiască cerințele privind stocarea informațiilor despre produs în condițiile unei posibile introduceri a unui pașaport digital al produsului; - relevanța solicitării unei etichete energetice. |  | Article 8 Review The Commission shall review this Regulation in the light of technological progress and shall present the results of that assessment, including, if appropriate, a draft revision proposal, to the Consultation Forum by 27 July 2030 at the latest. The review shall, in particular, address: - whether it is appropriate to revise the metrics with an extended and technology-neutral product approach, including part load performance; - whether it is appropriate to revise the efficiency limits in line with the new metrics and technological progress; - the relevance of regulating fans below 125 W electric power, air circulating fans and large comfort fans; - the relevance of regulating jet fans below 750 W; - resource efficiency, repairability, reuse and recycling, recycled content and durability; - the relevance of the exemptions laid down in Article 1; ▼M1————— ▼B - the potential of 3D printing of elements; - whether it is appropriate to revise the requirements on the storage of product information due to the possible introduction of a digital product passport; - the relevance of requiring an energy label. |  |  | Inapplicable EU provisions | Exclusive powers of the Commission that are not subject to transposition |  |
| Articolul 9 Abrogare și dispoziții tranzitorii - Regulamentul (UE) nr. 327/2011 se abrogă de la 24 iulie 2026. Cu toate acestea, anexele I, II și III la regulamentul respectiv continuă să se aplice până la 24 iulie 2027 în cazul ventilatoarelor integrate în alte produse și până la 24 iulie 2037 în cazul ventilatoarelor ca piese de schimb, în conformitate cu primele două paragrafe din anexa II la prezentul regulament. - Unitățile de modele introduse pe piață între 24 iulie 2024 și 24 iulie 2026 care respectă dispozițiile prezentului regulament sunt considerate conforme cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 327/2011. |  | Article 9 Repeal and transitional provisions ▼M1 - Regulation (EU) No 327/2011 is repealed with effect from 24 July 2026. However, Annexes I, II and III to that Regulation shall continue to apply until 24 July 2027 to fans integrated into other products, and until 24 July 2037 to spare part fans, in accordance with the first two paragraphs of Annex II of this regulation. ▼B - Units of models placed on the market between 24 July 2024 and 24 July 2026 which comply with the provisions of this Regulation shall be considered to comply with the requirements of Regulation (EU) No 327/2011. ▼M1 |  |  | Inapplicable EU provisions | Final and transitional provisions not subject to transposition |  |
| Articolul 10 Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică de la 24 iulie 2026. Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (2) se aplică de la 24 iulie 2024. Pentru Comisie Președinta Ursula VON DER LEYEN |  | Article 10 Entry into force and application This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 24 July 2026. However, Article 9(2) shall apply from 24 July 2024. ▼B This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. |  |  | Inapplicable EU provisions | Transitional provisions not subject to transposition |  |
| ANEXA I DEFINIȚII APLICABILE ÎN SENSUL ANEXELOR - „categorie de măsurare” înseamnă o încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile de admisie și de ieșire la ventilatorul supus acestor proceduri; - „categorie de măsurare A” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare B” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat cu orificiul de admisie liber și cu o conductă montată pe orificiul său de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare C” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată la admisie și în condiții de ieșire liberă, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare D” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată pe orificiul de admisie și pe cel de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de măsurare E” înseamnă o configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, fără o separare între zona de admisie și cea de ieșire; - „categorie de eficiență” înseamnă formula pentru energia gazului la ieșirea din ventilator, utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, făcându-se distincție, pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; - „eficiență a ventilatorului (η) este raportul dintre puterea gazului la ieșirea din ventilator Pu și puterea electrică de intrare, ambele exprimate în W și determinate la BEP (punctul de eficiență maximă), înmulțit cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp” pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator Pu: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului, în conformitate cu punctul 6.1 din anexa III; - „putere a gazului din ventilator” (Pu), în W, este produsul debitului volumetric q v, în m3/s, și al diferenței aplicabile de presiune Δp dintre admisie și ieșirea din ventilator (presiunea ventilatorului sau presiunea statică a ventilatorului), în Pa, ambele determinate la BEP, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; - „putere electrică de intrare” (Pe), în W, este puterea electrică de intrare la BEP sau la Tm, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există; - „corecție pentru conversia puterii” (Cp) înseamnă un factor de corecție pentru pierderile din conversia puterii, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa III; - „compensare a sarcinii parțiale” (Cc) înseamnă un factor de corecție pentru sarcina parțială, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa III; - „compensare a apărătorii” (Cguard) înseamnă un factor de corecție, astfel cum este determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa III, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil; - „debit volumetric” (qv), exprimat în m3/s, înseamnă volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă cu aer standard la o densitate implicită de 1 200 kg/m3; - „presiune totală” (ptot), în Pa, este presiunea calculată pe baza presiunii absolute și a presiunii dinamice; - „presiune absolută” (p), în Pa, înseamnă presiunea măsurată în raport cu presiunea zero absolut; - „presiune dinamică” (pd), în Pa, înseamnă presiunea calculată pe baza vitezei și a densității; - „presiune statică a ventilatorului” (p fs), exprimată în Pa, înseamnă diferența dintre presiunea statică la ieșirea din ventilator și presiunea de stagnare la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunea statică la ieșirea ventilatorului și presiunea totală la admisia în ventilator. Este forța omnidirecțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, în peretele conductei sau în instrumentul de măsurare corespunzător perpendicular pe direcția fluxului de gaz; - „presiune a ventilatorului” (pf), exprimată în Pa, este diferența dintre presiunile de stagnare la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunile totale la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator. Este forța direcțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, orientat spre direcția fluxului de gaz; - „presiune de stagnare” (psg), exprimată în Pa, este presiunea măsurată într-un punct al unui gaz în mișcare dacă acesta ar fi adus în repaus printr-un proces fără niciun transfer de căldură sau materie; - „grad de eficiență” este un parametru în calculul eficienței energetice minime a unui ventilator cu putere electrică de intrare specifică, la BEP sau la Tm (exprimat ca parametrul „N” în calculul eficienței energetice a ventilatorului); - „eficiență minimă a ventilatorului” (ηmin) este eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa II, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare P a ventilatorului, exprimată în kW, la BEP; - „eficiență minimă a ventilatorului cu jet” (ηr,min) este eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa II, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare Pe a ventilatorului, exprimată în kW la impulsul măsurat; - „impulsul măsurat” (Tm) este impulsul măsurat al ventilatorului cu jet, în N, evaluat în conformitate cu categoria de măsurare E și convertit la densitatea 1,2; - „eficiență a ventilatorului cu jet”ηr (T) este puterea de ieșire a gazului din ventilator derivată din impulsul măsurat al unui ventilator cu jet, împărțită la puterea electrică de intrare Pe și înmulțită cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp, pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, în conformitate cu punctul 6.2 din anexa III; - „viteză specifică” (σΒΕΡ) este raportul dintre debitul volumetric și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, în conformitate cu punctul 8 din anexa III; - „ventilator cu nivel scăzut de zgomot” este un ventilator axial cu o putere electrică de intrare de 10 kW sau mai mare, cu o valoare maximă caracteristică a emisiilor de zgomot L ≤ 32 dB (A) la BEP; - „ventilator cu dublă utilizare” este un ventilator proiectat atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (3) litera (b); - „ventilator reversibil” înseamnă un ventilator capabil să atingă, în direcția înapoi, cel puțin 80 % din debitul nominal volumetric în direcția înainte; - „ventilator personalizat” înseamnă un ventilator care are un proiect personalizat pentru un anumit client și/sau un contract cu privire la unul sau mai multe elemente semnificative, precum și un punct sau un interval de operare specificat de client/contract. Aceste ventilatoare sunt furnizate numai clientului/contractului respectiv. Detaliile nu sunt prezentate în cataloage, în mass-media online sau în instrumentele generale de selecție. Detaliile privind performanța sunt specifice aplicației și clientului/contractului; - „ventilator critic din punctul de vedere al siguranței” înseamnă un ventilator care a fost proiectat, verificat, certificat și fabricat fie potrivit Regulamentului (UE) nr. 305/2011, fie potrivit Directivei 2014/34/UE privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive; - „reparator profesionist” este un operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparație și de întreținere a ventilatoarelor; - „reparator profesionist autorizat de producător” este un reparator profesionist autorizat de producător, importator sau de reprezentantul autorizat să repare ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței pe care le introduc pe piață; - „piese de uzură (elemente de sacrificiu)” sunt piesele proiectate în mod intenționat pentru uzură, care să permită ventilatorului să îndeplinească cerințele utilizării prevăzute. De exemplu, în cazul în care este utilizat într-un mediu abraziv, un ventilator se poate deteriora rapid prin abraziune. Unele piese sunt concepute ca elemente de sacrificiu pentru a proteja alte zone critice și sunt concepute pentru a fi înlocuite mai frecvent; - „instrument brevetat” înseamnă un instrument care nu este disponibil în mod obișnuit și care este conceput în mod specific pentru o funcție care nu poate fi realizată în condiții de siguranță și/sau în mod fiabil cu ajutorul unui instrument disponibil în mod obișnuit; - se elimină - „garanție” înseamnă orice angajament față de consumator al unui producător, importator sau reprezentant autorizat: (a) de a rambursa prețul plătit; sau (b) de a înlocui, repara sau trata ventilatoarele în orice fel, dacă acestea nu corespund specificațiilor stabilite în certificatul de garanție sau în materialele publicitare relevante; - „piesă de schimb” înseamnă o piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un ventilator; - „ventilator ca piesă de schimb” înseamnă un ventilator destinat să înlocuiască un ventilator existent corespunzător, integrat într-un produs; - „viteza vârfului rotorului” (utip), în m/s, înseamnă viteza periferică a vârfurilor paletelor rotorului; - „diametrul rotorului” (Dimpeller), în mm, înseamnă diametrul maxim măsurat pe vârfurile paletelor rotorului.”; |  | ANNEX I DEFINITIONS APPLICABLE FOR THE PURPOSES OF THE ANNEXES - ‘measurement category’ means a test, measurement or usage arrangement that defines the inlet and outlet conditions of the fan being tested; - ‘measurement category A’ means an arrangement where the fan is measured with free inlet and outlet conditions, and a partition between inlet and outlet zone; - ‘measurement category B’ means an arrangement where the fan is measured with free inlet and with a duct fitted to its outlet, and a partition between inlet and outlet zone; - ‘measurement category C’ means an arrangement where the fan is measured with a duct fitted to its inlet and free outlet conditions, and a partition between inlet and outlet zone; - ‘measurement category D’ means an arrangement where the fan is measured with a duct fitted to its inlet and outlet, and a partition between inlet and outlet zone; - ‘measurement category E’ means an arrangement where the fan is measured with free inlet and outlet conditions, and without a partition between inlet and outlet zone; - ‘efficiency category’ means the fan gas output energy form used to determine the fan energy efficiency, with a distinction for all fans except jet fans between ‘static’ or ‘total’ efficiency depending on whether the fan gas power has been determined with respectively the fan static pressure or fan pressure; - ‘fan efficiency’ (η) means the ratio of the fan gas power output P u and the electric input power P e, both expressed in W and determined at BEP, multiplied with correction factors for power conversion C p, part load compensation C c and guard compensation Cguard, with a distinction between ‘static’ or ‘total’ efficiency depending on whether the fan gas power Pu has been determined with respectively the fan static pressure or fan pressure, in accordance with point 6.1 of Annex III; - ‘fan gas power’ (P u), in W, means the product of the volume flow rate q v, in m3/s, and the applicable pressure difference between fan inlet and outlet Δp (fan pressure or fan static pressure), in Pa, both determined at BEP, with a distinction between ‘static’ or ‘total’ fan gas power depending on whether the fan gas power has been determined with, respectively, the fan static pressure or fan pressure; - ‘electric input power’ (P e), in W, means the electric input power at BEP or Tm, measured at main terminals of motor or, when present, of variable speed drive; - ‘power conversion correction’ (C p), means a correction factor for power conversion losses, as determined according to point 6 of Annex III; - ‘part load compensation’ (C c) means a correction factor for part load, as determined according to point 6 of Annex III; - ‘guard compensation’ (C guard) means a correction factor, as determined according to point 6 of Annex III, that may be applied when calculating fan efficiency where the fan is equipped with permanently fitted protective guards that cannot be removed without making the fan inoperable; - ‘volume flow rate’ (q v), in m3/s, means the gas volume displaced per unit of time by the fan and is derived from the mass flow rate, typically with standard air with a density ρ at default 1 200 kg/m3; - ‘total pressure’ (ptot ), in Pa, means the pressure calculated from the absolute pressure and the dynamic pressure; - ‘absolute pressure’ (p), in Pa, means the pressure measured with respect to absolute zero pressure; - ‘dynamic pressure’ (pd ), in Pa, means the pressure calculated from the velocity and the density; - ‘fan static pressure’ (p fs), in Pa, means the difference between the static pressure at the fan outlet and the stagnation pressure at the fan inlet or, when the compressibility phenomenon is not a factor, the difference between the static pressure at the fan outlet and the total pressure at the fan inlet. It is the omnidirectional force per unit surface area exerted at the fan outlet and is typically assessed by measuring the stagnation pressure in a (cylindrical) hole of appropriate geometry and dimensions, in duct wall or appropriate measurement instrument perpendicular to the direction of the gas flow; - ‘fan pressure’ (pf ), in Pa, means the difference between the stagnation pressures at the fan outlet and the fan inlet or, when compressibility phenomenon is not a factor, the difference between the total pressures at the fan outlet and the fan inlet. It is the directional force per unit surface area exerted at the fan outlet and is typically assessed by measuring the stagnation pressure in a (cylindrical) hole of appropriate geometry and dimensions facing the direction of the gas flow; - ‘stagnation pressure’ (psg ), in Pa, means the pressure measured at a point in a flowing gas if it were brought to rest via a process where there is no transfer of heat or matter; - ‘efficiency grade’ means a parameter in the calculation of the minimum energy efficiency of a fan of specific electric input power at its BEP or at Tm (expressed as parameter ‘N’ in the calculation of the fan energy efficiency); - ‘minimum fan efficiency’ (η min) means the fan efficiency to be achieved in order to meet the requirements, calculated as the outcome of the appropriate equation in Annex II, using the applicable integer N of the efficiency grade and the electric input power P e of the fan expressed in kW at its BEP; - ‘minimum jet fan efficiency (ηr,min )’ means fan efficiency to be achieved in order to meet the requirements, calculated as the outcome of the appropriate equation in Annex II, using the applicable integer N of the efficiency grade and the electric input power Pe of the fan expressed in kW at its measured thrust; - ‘measured thrust (Tm)’ is the jet fan thrust measured, in N, assessed according to measurement category E and converted to the density of 1,2; - ‘jet-fan efficiency’ηr (T) means the fan gas power output derived from the measured thrust of a jet fan divided by the electric input power Pe, multiplied with correction factors for power conversion Cp, part load compensation Cc and guard compensation Cguard, in accordance with point 6.2 of Annex III; - ‘specific speed’ (σΒΕΡ ) means the ratio between volume flow rate and fan pressure as dimensionless characteristic number determined at BEP, in accordance with point 8 of Annex III; - ‘low noise fan’ means an axial fan with an electric input power of 10 kW or more with a maximum characteristic noise emission value L ≤ 32 dB(A) at BEP; - ‘dual use fan’ means a fan designed for both ventilation under normal conditions and emergency use as set out in Article 1(3), point (b); - ‘reversible fan’ means a fan capable of reaching at least 80 % of the nominal forward volume flow rate in the reverse direction; - ‘custom fan’ means a fan having a custom design for a specific customer and/or contract with respect to one or more of the significant elements, and an operating point or range specified by the customer/contract. These fans are only supplied to that customer/contract. Details are not presented in catalogues, online media or general selection tools. The performance details are specific to the application and the customer/contract; - ‘safety critical fan’ means a fan that has been designed, verified, certified and manufactured under the scope of either the Regulation (EU) No 305/2011 or Directive 2014/34/EU relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres; - ‘professional repairer’ means an operator or undertaking which provides services of repair and professional maintenance of fans; - ‘manufacturer-authorised professional repairer’ means a professional repairer authorised by the manufacturer, importer or authorised representative to repair safety critical fans they place on the market; - ‘wearing parts (sacrificial elements)’ means parts that are intentionally designed to wear, for the fan to meet the requirements of its intended use. For example, where a fan is used in an abrasive environment the fan can quickly become damaged by the abrasion. Some parts are designed as sacrificial elements to protect other critical areas and are designed to be replaced more frequently; - ‘proprietary tool’ means a tool that is not commonly available and is specifically designed for a function that cannot be safely and/or reliably achieved by a commonly available tool; ▼M1————— ▼B - ‘guarantee’ means any undertaking by the manufacturer, importer or authorised representative to the consumer, to: (a) reimburse the price paid; or (b) replace, repair or handle fans in any way if they do not meet the specifications set out in the guarantee statement or in the relevant advertising; - ‘spare part’ means a separate part that can replace a part with the same or similar function in a fan; - ‘spare part fan’ means a fan intended to replace a corresponding existing fan that is integrated into a product; ▼M1 - ‘tip speed’(utip),in m/s, means the peripheral speed of the impeller blade tips; - ‘impeller diameter’ (Dimpeller), in mm, means the maximum diameter measured over the tips of the blades of the impeller. ▼B | Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE Se aplică următoarele definiții: 2. categorie de măsurare - încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile de admisie și de ieșire la ventilatorul supus acestor proceduri; 3. categorie de măsurare A - configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 4. categorie de măsurare B - configurație în care ventilatorul este măsurat cu orificiul de admisie liber și cu o conductă montată pe orificiul său de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 5. categorie de măsurare C - configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată la admisie și în condiții de ieșire liberă, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 6. categorie de măsurare D - configurație în care ventilatorul este măsurat cu o conductă montată pe orificiul de admisie și pe cel de ieșire, precum și cu o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 7. categorie de măsurare E - configurație în care ventilatorul este măsurat în condiții de admisie și de ieșire libere, fără o separare între zona de admisie și cea de ieșire; 1.categorie de eficiență - formula pentru energia gazului la ieșirea din ventilator, utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, făcându-se distincție, pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; 13. eficiență a ventilatorului (η) - raportul dintre puterea gazului la ieșirea din ventilator Pu și puterea electrică de intrare, ambele exprimate în W și determinate la BEP, punctul de eficiență maximă, înmulțit cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp” pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator Pu: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului, în conformitate cu punctul 6.1 din anexa nr.3; 29. putere a gazului din ventilator (Pu), în W - produsul debitului volumetric q v, în m3/s, și al diferenței aplicabile de presiune Δp dintre admisie și ieșirea din ventilator, presiunea ventilatorului sau presiunea statică a ventilatorului, în Pa, ambele determinate la BEP, făcându-se distincție între eficiența „statică” sau „totală”, în funcție de cum a fost determinată puterea gazului din ventilator: cu ajutorul presiunii statice a ventilatorului sau, respectiv, al presiunii ventilatorului; 30. putere electrică de intrare (Pe), în W - puterea electrică de intrare la BEP sau la Tm, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există; 10. corecție pentru conversia puterii (Cp) - factor de corecție pentru pierderile din conversia puterii, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa nr.3; 9.compensare a sarcinii parțiale (Cc) -factor de corecție pentru sarcina parțială, determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa nr.3; 8. compensare a apărătorii (Cguard) - factor de corecție, astfel cum este determinat în conformitate cu punctul 6 din anexa nr.3, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil; 11. debit volumetric (qv), exprimat în m3/s - volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă cu aer standard la o densitate implicită de 1 200 kg/m3; 28. presiune totală (ptot), în Pa - presiunea calculată pe baza presiunii absolute și a presiunii dinamice; 24. presiune absolută (p), în Pa - presiunea măsurată în raport cu presiunea zero absolut; 26. presiune dinamică (pd), în Pa - presiunea calculată pe baza vitezei și a densității; 27. presiune statică a ventilatorului (p fs), exprimată în Pa - diferența dintre presiunea statică la ieșirea din ventilator și presiunea de stagnare la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunea statică la ieșirea ventilatorului și presiunea totală la admisia în ventilator. Este forța omnidirecțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, în peretele conductei sau în instrumentul de măsurare corespunzător perpendicular pe direcția fluxului de gaz; 23. presiune a ventilatorului (pf), exprimată în Pa - diferența dintre presiunile de stagnare la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator sau, atunci când fenomenul de compresibilitate nu este un factor, diferența dintre presiunile totale la ieșirea din ventilator și la admisia în ventilator. Este forța direcțională per unitate de suprafață exercitată la ieșirea din ventilator și este, de regulă, evaluată prin măsurarea presiunii de stagnare într-un orificiu (cilindric) cu geometrie și dimensiuni adecvate, orientat spre direcția fluxului de gaz; 25. presiune de stagnare (psg), exprimată în Pa - presiunea măsurată într-un punct al unui gaz în mișcare dacă acesta ar fi adus în repaus printr-un proces fără niciun transfer de căldură sau materie; 18. grad de eficiență - un parametru în calculul eficienței energetice minime a unui ventilator cu putere electrică de intrare specifică, la BEP sau la Tm, exprimat ca parametrul „N” în calculul eficienței energetice a ventilatorului; 15. eficiență minimă a ventilatorului (ηmin) - eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa nr.2, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare P a ventilatorului, exprimată în kW, la BEP; 16. eficiență minimă a ventilatorului cu jet” (ηr,min) - eficiența ventilatorului care trebuie atinsă pentru a îndeplini cerințele, calculată ca rezultat al ecuației corespunzătoare din anexa nr.2, utilizând numărul întreg N aplicabil din gradul de eficiență și puterea electrică de intrare Pe a ventilatorului, exprimată în kW la impulsul măsurat; 19. impulsul măsurat (Tm) - impulsul măsurat al ventilatorului cu jet, în N, evaluat în conformitate cu categoria de măsurare E și convertit la densitatea 1,2; 14. eficiență a ventilatorului cu jet ηr (T) - puterea de ieșire a gazului din ventilator derivată din impulsul măsurat al unui ventilator cu jet, împărțită la puterea electrică de intrare Pe și înmulțită cu factorii de corecție pentru conversia puterii Cp, pentru compensarea sarcinii parțiale Cc și pentru compensarea apărătorii Cguard, în conformitate cu punctul 6.2 din anexa nr.3; 40. viteză specifică (σΒΕΡ) - raportul dintre debitul volumetric și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, în conformitate cu punctul 8 din anexa nr.3. 36. ventilator cu nivel scăzut de zgomot - ventilator axial cu o putere electrică de intrare de 10 kW sau mai mare, cu o valoare maximă caracteristică a emisiilor de zgomot L ≤ 32 dB (A) la BEP; 35. ventilator cu dublă utilizare - ventilator proiectat atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la punctul 3 subpunctul 3.2 prezentului Regulament; 38. ventilator reversibil - ventilator capabil să atingă, în direcția înapoi, cel puțin 80 % din debitul nominal volumetric în direcția înainte; 37. ventilator personalizat - ventilator care are un proiect personalizat pentru un anumit client și/sau un contract cu privire la unul sau mai multe elemente semnificative, precum și un punct sau un interval de operare specificat de client/contract. Aceste ventilatoare sunt furnizate numai clientului/contractului respectiv. Detaliile nu sunt prezentate în cataloage, în mass-media online sau în instrumentele generale de selecție. Detaliile privind performanța sunt specifice aplicației și clientului/contractului; 34. ventilator critic din punctul de vedere al siguranței - ventilator care a fost proiectat, verificat, certificat și fabricat fie potrivit Hotărârii Guvernului nr. 913/2016, fie potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1407/2016; 31. reparator profesionist - operator sau o întreprindere care prestează servicii de reparație și de întreținere a ventilatoarelor; 32. reparator profesionist autorizat de producător - reparator profesionist autorizat de producător, importator sau de reprezentantul autorizat să repare ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței pe care le introduc pe piață; 22. piese de uzură/elemente de sacrificiu - piesele proiectate în mod intenționat pentru uzură, care să permită ventilatorului să îndeplinească cerințele utilizării prevăzute. În cazul în care este utilizat într-un mediu abraziv, un ventilator se poate deteriora rapid prin abraziune. Unele piese sunt concepute ca elemente de sacrificiu pentru a proteja alte zone critice și sunt concepute pentru a fi înlocuite mai frecvent; 20. instrument brevetat- instrument care nu este disponibil în mod obișnuit și care este conceput în mod specific pentru o funcție care nu poate fi realizată în condiții de siguranță și/sau în mod fiabil cu ajutorul unui instrument disponibil în mod obișnuit; 39. viteză vârfului rotorului»(utip), în m/s, - viteza periferică a vârfurilor paletelor rotorului; 17. garanție - orice angajament față de consumator al unui producător, importator sau reprezentant autorizat: - de a rambursa prețul plătit; sau - de a înlocui, repara sau trata ventilatoarele în orice fel, dacă acestea nu corespund specificațiilor stabilite în certificatul de garanție sau în materialele publicitare relevante; 21. piesă de schimb - piesă separată care poate înlocui o piesă cu funcții identice sau similare într-un ventilator; 33. ventilator ca piesă de schimb - ventilator destinat să înlocuiască un ventilator existent corespunzător, integrat într-un produs; 12.diametrul rotorului (Dimpeller), în mm - diametrul maxim măsurat pe vârfurile paletelor rotorului; | Annex No. 1 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW DEFINITIONS APPLICABLE TO THE ANNEXES The following definitions shall apply: 2. measurement category – a test, measurement or usage configuration that defines the inlet and outlet conditions of the fan subject to these procedures; 3. measurement category A – a configuration in which the fan is measured under free inlet and free outlet conditions, as well as with a separation between the inlet area and the outlet area; 4. measurement category B – a configuration in which the fan is measured with a free inlet opening and with a duct mounted on its outlet opening, as well as with a separation between the inlet area and the outlet area; 5. measurement category C – a configuration in which the fan is measured with a duct mounted at the inlet and under free outlet conditions, as well as with a separation between the inlet area and the outlet area; 6. measurement category D – a configuration in which the fan is measured with a duct mounted on both the inlet and the outlet openings, as well as with a separation between the inlet area and the outlet area; 7. measurement category E – a configuration in which the fan is measured under free inlet and free outlet conditions, without a separation between the inlet area and the outlet area; 1. efficiency category – the formula for the gas energy at the outlet of the fan used to determine the energy efficiency of the fan, distinguishing, for all fans except jet fans, between “static” or “total” efficiency depending on how the gas power of the fan was determined: using the fan static pressure or, respectively, the fan total pressure. 13. fan efficiency (η) – the ratio between the gas power at the outlet of the fan Pu and the electrical input power, both expressed in W and determined at the BEP (best efficiency point), multiplied by the correction factors for power conversion Cp for partial load compensation Cc and for guard compensation Cguard, distinguishing between “static” or “total” efficiency depending on how the fan gas power Pu was determined: using the fan static pressure or, respectively, the fan total pressure, in accordance with point 6.1 of Annex No. 3. 29. fan gas power (Pu), in W – the product of the volumetric flow rate qv, in m³/s, and the applicable pressure difference Δp between the inlet and the outlet of the fan, the fan pressure or the fan static pressure, in Pa, both determined at BEP, distinguishing between “static” or “total” efficiency depending on how the fan gas power was determined: using the fan static pressure or, respectively, the fan pressure. 30. lectrical input power (Pe), in W – the electrical input power at BEP or at Tm, measured at the main terminals of the motor or of the variable speed drive, if present. 10. power conversion correction (Cp) – correction factor for losses in power conversion, determined in accordance with point 6 of Annex No. 3. 9. partial load compensation (Cc) - correction factor for partial load, determined in accordance with point 6 of Annex No. 3; 8. guard compensation (Cguard) - correction factor, as determined in accordance with point 6 of Annex No. 3, which may be applied in the calculation of fan efficiency in cases where the fan is equipped with permanently mounted guards that cannot be removed without rendering the fan inoperable; 11. volumetric flow rate (qv), expressed in m3/s - the volume of gas moved by the fan per unit of time and derived from the mass flow rate, usually with standard air at an assumed density of 1 200 kg/m3; 28. total pressure (ptot), in Pa - the pressure calculated on the basis of absolute pressure and dynamic pressure; 24. absolute pressure (p), in Pa - the pressure measured relative to absolute zero pressure; 26. dynamic pressure (pd), in Pa - the pressure calculated on the basis of velocity and density; 27.fan static pressure (p fs), expressed in Pa - the difference between the static pressure at the fan outlet and the stagnation pressure at the fan inlet or, when compressibility effects are not a factor, the difference between the static pressure at the fan outlet and the total pressure at the fan inlet. It is the omnidirectional force per unit area exerted at the fan outlet and is usually evaluated by measuring the stagnation pressure in a (cylindrical) opening with appropriate geometry and dimensions, in the duct wall or in the corresponding measuring instrument positioned perpendicular to the direction of the gas flow; 23. fan pressure (pf), expressed in Pa - the difference between the stagnation pressures at the fan outlet and at the fan inlet or, when the compressibility effect is not a factor, the difference between the total pressures at the fan outlet and at the fan inlet. It is the directional force per unit area exerted at the fan outlet and is usually evaluated by measuring the stagnation pressure in a (cylindrical) opening with appropriate geometry and dimensions, oriented towards the direction of the gas flow; 25. stagnation pressure (psg), expressed in Pa - the pressure measured at a point in a moving gas if it were brought to rest through a process without any transfer of heat or matter; 18. efficiency grade - a parameter in the calculation of the minimum energy efficiency of a fan with a specific electric input power, at BEP or at Tm, expressed as the parameter “N” in the calculation of fan energy efficiency; 15. minimum fan efficiency (ηmin) - the fan efficiency that must be achieved to meet the requirements, calculated as the result of the corresponding equation from Annex No. 2, using the applicable integer N from the efficiency grade and the electric input power P of the fan, expressed in kW, at BEP; 16. minimum jet fan efficiency (ηr,min) - the fan efficiency that must be achieved in order to meet the requirements, calculated as the result of the corresponding equation in Annex No. 2, using the applicable integer number N from the efficiency grade and the electric input power Pe of the fan, expressed in kW at the measured thrust; 19. measured thrust (Tm) - the measured thrust of the jet fan, in N, evaluated in accordance with measurement category E and converted to a density of 1.2; 14. jet fan efficiency ηr (T) - the gas output power from the fan derived from the measured thrust of a jet fan, divided by the electrical input power Pe and multiplied by the correction factors for power conversion Cp, for partial load compensation Cc and for guard compensation Cguard, in accordance with point 6.2 of annex no.3; 40.specific speed (σΒΕΡ) - the ratio between the volumetric flow rate and the fan pressure as a dimensionless characteristic number determined at BEP, in accordance with point 8 of annex no.3. 36.low-noise fan - axial fan with an electrical input power of 10 kW or more, with a maximum characteristic noise emission value L ≤ 32 dB (A) at BEP; 35.dual-use fan - fan designed both for ventilation under normal conditions and for emergency use, as provided in point 3 subpoint 3.2 of this Regulation; 38.reversible fan - fan capable of achieving, in the reverse direction, at least 80 % of the nominal volumetric flow rate in the forward direction; 37.custom fan - fan that has a customized design for a specific client and/or a contract regarding one or more significant elements, as well as an operating point or range specified by the client/contract. These fans are supplied only to that specific client/contract. The details are not presented in catalogues, in online media or in general selection tools. The performance details are specific to the application and to the client/contract; 34.safety-critical fan - fan that has been designed, verified, certified and manufactured either in accordance with Government Decision no. 913/2016, or in accordance with Government Decision no. 1407/2016; 31. professional repairer - operator or enterprise that provides repair and maintenance services for fans; 32.professional repairer authorized by the manufacturer - professional repairer authorized by the manufacturer, importer or authorized representative to repair safety-critical fans that they place on the market; 22.wear parts/sacrificial elements - parts intentionally designed for wear, which allow the fan to meet the requirements of the intended use. When used in an abrasive environment, a fan may deteriorate rapidly through abrasion. Some parts are designed as sacrificial elements to protect other critical areas and are intended to be replaced more frequently; 20. proprietary tool - tool that is not commonly available and that is specifically designed for a function which cannot be safely and/or reliably performed using a commonly available tool; 39. rotor tip speed (utip), in m/s, - the peripheral speed of the rotor blade tips; 17.guarantee - any commitment towards the consumer by a manufacturer, importer or authorized representative: 17.1 to reimburse the price paid; or 17.2 to replace, repair or treat the fans in any way, if they do not correspond to the specifications established in the warranty certificate or in the relevant advertising materials; 21. spare part - separate part that can replace a part with identical or similar functions in a fan; 33.spare part fan - fan intended to replace a corresponding existing fan integrated in a product; 12. impeller diameter (Dimpeller), in mm - the maximum diameter measured at the tips of the impeller blades; | Compatible |  |  |
| ANEXA II CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU VENTILATOARE Ventilatoarele trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite la punctele 1-5 din prezenta anexă, cu excepția ventilatoarelor care îndeplinesc toate criteriile următoare: - sunt integrate sau introduse pe piață exclusiv pentru a fi integrate în alte produse; - sunt introduse pe piață în primul an de la data aplicării prezentului regulament; - îndeplinesc cerințele din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 327/2011, cu utilizarea metodelor de calcul din anexa II la regulamentul respectiv, putând fi verificate de către autoritățile de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa III la regulamentul respectiv, respectând declarația de conformitate a ventilatorului; - prima unitate a modelului în cauză este introdusă pe piață înainte de 24 iulie 2026. Cu toate acestea, până la 24 iulie 2037, ventilatoarele ca piese de schimb care înlocuiesc ventilatoarele - introduse pe piață înainte de 24 iulie 2026 și integrate în produse sau - care îndeplinesc toate criteriile de la literele (a)-(d) de mai sus și sunt integrate într-un produse sunt exceptate de la cerințele prevăzute la punctele 1-5, cu condiția ca: - în gama de produse oferite de producător/importator/reprezentantul autorizat să nu existe niciun ventilator de schimb adecvat pentru a fi integrat în produsul în cauză care este conform cu prezentul regulament; - să respecte cerințele privind informațiile prevăzute la punctul 6; - să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 327/2011 care erau aplicabile la data introducerii pe piață a ventilatorului pe care se intenționează să îl înlocuiască, utilizând metodele de calcul din anexa II la regulamentul respectiv, putând fi verificate de către autoritățile de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa III la regulamentul respectiv. - Cerințe minime privind eficiența Începând cu 24 iulie 2026, se aplică următoarele norme: - Ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, a ventilatoarelor tangențiale și a ventilatoarelor menționate la punctul 7, trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (η) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului (η min), care este o funcție a puterii electrice de intrare P e (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: - pentru ventilatoarele cu Pe < 10 kW:ηmin= 4,56 ln(Pe ) – 10,5 + N [%]; - pentru ventilatoarele cu Pe ≥ 10 kW:ηmin = 1,1 ln(Pe) – 2,6+N [%]. - Ventilatoarele cu jet trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (ηr) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului cu jet (ηr, min), care este o funcție a puterii electrice de intrare Pe (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: - pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥ 750 W și < 10 kW: ηr,min = 7,32 ln(Pe ) – 21,25 + N [%]; - pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥10 kW: ηr,min= 1,73 ln(Pe) – 8,35+N [%]. - Ventilatoarele tangențiale trebuie să aibă o eficiență totală minimă a ventilatorului (B, D) de cel puțin 0,21 (21 %) pe întreaga gamă de putere. - Eficiența ventilatorului se stabilește în conformitate cu metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexa III. Cu excepția ventilatoarelor tangențiale, valorile eficienței minime N sunt stabilite în tabelul 1 pentru fiecare tip de ventilator, categorie de eficiență (statică sau totală) și categorie de măsurare (de la A la E), după caz. Tabelul 1 Niveluri minime de eficiență Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Categorie de eficiență (presiune); Niveluri minime de eficiență (N). Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50. B, D; totală; 64. Ventilatoare centrifugale curbate înainte <5kW și ventilatoare centrifugale înclinate înapoi; A, C; statică; 52. B, D; totală; 57. Alte ventilatoare centrifugale; A, C; statică; 64. B, D; totală; 67. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 •(α–45 )/25. B, D; totală; 67. Ventilatoare cu jet ≥750W; E; 50. - Calculul nivelului minim de eficiență N pentru ventilatoarele cu flux mixt implică unghiul de curgere a ventilatorului α, în grade, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, stabilit în conformitate cu punctul 4 din anexa III. - Pentru ventilatoarele care au următoarele caracteristici, valorile nivelurilor minime de eficiență stabilite în tabelul 1 se înmulțesc cu factorul sau factorii corespunzători, după caz: Caracteristicile ventilatoarelor; Valoarea factorului. Ventilatoare cu dublă utilizare proiectate atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (3) litera (b); 0,9. Ventilatoare reversibile; 0,85. Ventilatoare cu nivel scăzut de zgomot; 0,9. - Pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ<0,12, cu puterea electrică de intrare Pe<10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”, eficiența minimă a ventilatorului (ηmin) este o funcție a σΒΕΡ, după cum urmează:ηr,min= 2,95 * σΒΕΡ+0,2. - Cerințe referitoare la informațiile despre produs pentru ventilatoare - Începând cu 24 iulie 2026, informațiile privind ventilatoarele prevăzute la punctul 2 literele (a)-(o) trebuie afișate vizibil: - în fișa tehnică sau manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link sau un cod QR care trimite la site-ul web cu acces liber menționat la litera (c). În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr. 1641; - documentația tehnică în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, în ordinea menționată la punctul 2 literele (a)-(q), formularea exactă nu trebuie repetată, iar informațiile pot fi afișate folosind grafice, figuri sau simboluri în locul textului; - pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului timp de cel puțin 20 de ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. - Se afișează următoarele informații: - tip de ventilator: se alege una dintre următoarele opțiuni: ventilator axial, ventilator centrifugal curbat înainte, ventilator centrifugal curbat înapoi, ventilator centrifugal înclinat înapoi, ventilator tangențial, ventilator cu flux mixt, ventilator cu jet; - eficiența ventilatorului (η sau ηr), fie ca număr rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală, fie ca procent (cu simbolul „%”) rotunjit la cea mai apropiată zecimală; - dacă în calculul eficienței s-a ținut cont de utilizarea unui variator de viteză și, în acest caz, dacă variatorul este integrat în ventilator sau trebuie instalat ulterior; - categoria de măsurare utilizată la determinarea eficienței energetice (A-D); - categoria de eficiență (statică sau totală), cu excepția ventilatoarelor cu jet; - grad de eficiență N la BEP sau Tm, cu excepția ventilatoarelor tangențiale; - puterea electrică de intrare Pe (în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală), debitul volumetric qv (în m3/h, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg sau, alternativ, atunci când debitul este ≥ 0,50 m3/s în m3/s, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală), și diferența de presiune aplicabilă Δp (în Pa, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la BEP sau Tm; - caracteristici speciale: se alege una dintre următoarele: ventilator cu dublă utilizare, ventilator reversibil, ventilator cu nivel scăzut de zgomot. - tensiune în c.c. mai mică de 100 V, cu răspunsul „da” sau „nu”; - lista tuturor elementelor semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; - viteza specifică σΒΕΡ , numai pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ < 0,12, puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”; - viteza inerentă la BEP sau Tm (în rpm, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg); - raportul specific, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală; - denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; - identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; - informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; - informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului. Pentru ventilatoarele personalizate, informațiile enumerate la literele (a)-(q) se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. Informațiile de la punctul 2 literele (a)-(f) și anul fabricației se marchează indelebil pe sau lângă plăcuța indicatoare a ventilatorului, iar în cazul punctului 2 litera (c) trebuie să se folosească una dintre următoarele formulări, dacă este cazul: - „pentru antrenarea acestui ventilator trebuie instalat un variator de viteză”; - „un variator de viteză este integrat în ventilator”. Producătorii trebuie să furnizeze, în manualul de utilizare, informații privind măsurile specifice de precauție care trebuie luate la asamblarea, instalarea sau întreținerea ventilatoarelor, inclusiv cu ocazia curățării. - Cerințe privind informațiile referitoare la sarcina parțială sau la o sarcină de serviciu specificată Începând cu 24 iulie 2027 se aplică următoarele cerințe: - Pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor personalizate, a ventilatoarelor cu jet și a ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze: Aceasta este descrisă de cel puțin trei curbe de performanță la viteze diferite: una la viteza inerentă, una la o viteză mai mică, cuprinsă între 40 % și 50 % din viteza inerentă, plus una suplimentară la mijlocul (±10%) celorlalte două. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Informațiile privind curbele pot fi în format digital, cum ar fi software-ul de selecție sau catalogul online. Pentru fiecare punct de încercare trebuie furnizate valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice, vitezei de rotație a ventilatorului și randamentului. Aceste informații sunt disponibile: - în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr. 1641; - în documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4; - pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului. - Pentru ventilatoarele personalizate, cu excepția ventilatoarelor cu jet: Se indică performanța sau curba de performanță a ventilatoarelor personalizate în punctul sau punctele de operare specificate sau în intervalul sau intervalele de funcționare specificate. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice și eficienței trebuie furnizate pentru punctele de încercare individuale. Aceste informații sunt disponibile: - în ofertele comerciale furnizate clienților sau în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu produsul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații. În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr.1641; - în documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4. - Pentru ventilatoarele cu jet: Pentru ventilatoarele cu jet trebuie să fie indicată performanța operațională a ventilatorului în sarcină parțială: - pentru ventilatoarele cu jet cu motor cu o singură viteză nu există sarcină parțială și nu sunt necesare informații privind sarcina parțială; - pentru ventilatoarele cu jet fără variatoare de viteză sau care nu sunt destinate a fi utilizate cu variatoare de viteză, dar sunt prevăzute cu un motor cu viteză fixă multiplă, punctul de operare suplimentar se află la reglajele de viteză inferioare; - pentru ventilatoarele cu jet cu variator de viteză sau destinate a fi utilizate cu variator de viteză, punctele de date suplimentare trebuie să se situeze la 30 % și 50 % din viteza inerentă. Pentru fiecare punct de operare, datele publicate includ cel puțin impulsul, puterea electrică de intrare, viteza de rotație și eficiența. Aceste informații sunt disponibile: - în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în ISO 7000:2019 referința nr. 1641; - în documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4; - pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului. Pentru ventilatoarele cu jet personalizate, informațiile se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. - Pentru ventilatoarele cu motoare cu mai multe viteze, cu excepția ventilatoarelor cu jet, curbele trebuie să fie prevăzute pentru viteza inerentă și viteza minimă a motorului de care dispune clientul, în condiții identice acelora prevăzute la punctele 1 și 2, în funcție de tipul personalizat sau nepersonalizat al ventilatorului. - Cerințe privind utilizarea eficiență a resurselor Pentru ventilatoarele proiectate și comercializate în mod specific pentru a fi integrate exclusiv în produse cu impact energetic specifice care fac obiectul cerințelor în materie de proiectare ecologică în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb, se aplică dispozițiile specifice ale regulamentului de punere în aplicare relevante pentru produsul în cauză, pe durata specificată în acesta, în locul cerințelor stabilite la prezentul punct. În cazul ventilatoarelor personalizate în cazul cărora disponibilitatea pieselor de schimb este abordată în contract și care nu sunt reglementate de paragraful anterior, nu se aplică cerințe specifice. Pentru alte ventilatoare, următoarele cerințe se aplică de la 24 iulie 2026: - Disponibilitatea pieselor de schimb și a actualizărilor de software: - Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2026, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor, altele decât ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, pun la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb, dacă acestea fac parte din ventilator, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: - motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; - perii de motor; - rotoare; - elemente de stator; - componente de acționare mecanică; - utilizarea de variatoare de viteze; - senzori; - piese de uzură (elemente de sacrificiu); - îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; - rulmenți pentru ventilatoare; - rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. - Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2026, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor critice din punctul de vedere ale siguranței trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști autorizați de producător cel puțin următoarele piese de schimb, dacă sunt piese ale ventilatorului, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: - motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; - perii de motor; - rotoare; - elemente de stator; - componente de acționare mecanică; - utilizarea de variatoare de viteze; - senzori; - piese de uzură (elemente de sacrificiu); - îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; - rulmenți pentru ventilatoare; - rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. - Disponibilitatea pieselor de schimb menționate la literele (a) și (b) trebuie să fie asigurată pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2028 sau la doi ani de la data introducerii pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la data introducerii pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora trebuie să fie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin în aceeași perioadă și începând de la data menționată la prezenta literă. Pentru ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, site-ul web care furnizează lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora, precum și informațiile referitoare la reparații pot fi restricționate prin nume de utilizator și parolă la reparatorii profesioniști autorizați de producător. - Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb: În perioada menționată la litera (c), producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure livrarea pieselor de schimb în următorul interval de timp: - astfel cum se specifică într-un contract, în cazul în care există un contract între producătorul și utilizatorul final al ventilatorului; - în caz contrar, astfel cum se specifică în informațiile despre produs ale ventilatorului și în informațiile puse la dispoziție pe site-uri web cu acces liber; - în caz contrar, nu mai târziu de șase săptămâni de la primirea comenzii. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să se asigure că piesele de schimb menționate la literele (a) și (b) pot fi înlocuite fără deteriorarea permanentă a produsului. - Atunci când producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor pun la dispoziție actualizări de software și firmware, acestea trebuie să rămână disponibile timp de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități dintr-un model, iar aceste actualizări de software și firmware trebuie furnizate gratuit. - Accesul la informațiile privind repararea: - În perioada menționată la punctul 1 litera (c), producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea ventilatorului. Pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat trebuie să se indice procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații. Pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că: - reparatorul profesionist are competența tehnică de a repara ventilatoare și respectă reglementările valabile în cazul reparatorilor de echipamente electrice din statele membre în care își desfășoară activitatea. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, dacă în statele membre în cauză există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul subpunct; - reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspunderile rezultate din activitatea sa, indiferent dacă acest lucru este impus de statul membru sau nu. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză solicitarea menționată la litera (a) în termen de cinci zile lucrătoare. - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe comisioane rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea sau pentru primirea de actualizări periodice. Un comision este rezonabil dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile. - De îndată ce solicitarea este acceptată, reparatorul profesionist trebuie să aibă acces la informațiile solicitate privind repararea în termen de o zi lucrătoare. Dacă este cazul, informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent sau pentru un model din aceeași familie. - Informațiile privind repararea includ: - identificarea fără echivoc a aparatului; - o schemă de demontare sau o vedere explodată care permite vizualizarea cel puțin a pieselor de schimb puse la dispoziție; - manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații; - o listă a echipamentelor de reparație și testare necesare, inclusiv detalii privind orice instrument brevetat necesar pentru reparații; - informații despre componente și diagnostic (cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători); - traseele de cablaj și diagramele de conectare; - codurile de eroare și de diagnostic (inclusiv codurile specifice ale producătorului, dacă este cazul); - instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare; - informații privind modul de accesare a datelor înregistrate referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în produs (dacă este cazul). - Cerințe privind demontarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării: - Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați se asigură că ventilatoarele sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa VII la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului(1) să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor instrumente disponibile în mod obișnuit. - Producătorii, importatorii și reprezentanții autorizați îndeplinesc obligațiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE. - Cerințe privind informațiile despre produs referitoare la eficiența materialelor Pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2028 sau doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, luându-se în considerare data cea mai recentă, și care se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză, instrucțiunile pentru utilizatori și instalatori sunt furnizate sub forma unui manual de utilizare pe site-urile web cu acces liber ale producătorilor, importatorilor și reprezentanților autorizați și includ următoarele informații: - modul de accesare a serviciilor de reparații profesionale (pagini de internet, adrese, date de contact); - informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb puse la dispoziția utilizatorilor finali, direct de la producător sau prin alte canale; - perioada minimă în care aceste piese de schimb sunt disponibile; - durata minimă a garanției ventilatorului în ani; - detalii privind orice unealtă brevetată necesară pentru reparații; - instrucțiuni pentru instalarea corectă; - instrucțiuni de întreținere; - identificarea erorilor, semnificația erorilor și măsurile necesare, inclusiv identificarea erorilor care necesită asistență profesională; - informații privind eventualele implicații ale reparării de către utilizator sau ale unei reparări neprofesionale pentru siguranța utilizatorului final și pentru garanție. - Cerințe privind informațiile despre produs pentru ventilatoarele ca piese de schimb Începând cu 24 iulie 2026 , ambalajul (sau produsul în sine, în absența ambalajului), fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul, precum și informațiile despre produs disponibile online și în cataloage trebuie să indice în mod clar și vizibil: „Acest ventilator nu îndeplinește cerințele de performanță din Regulamentul UE) 2024/1834 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW și poate fi utilizat numai pentru a înlocui un ventilator existent echivalent introdus pe piață înainte de 24 iulie 2026 și integrat într-un produs, deoarece niciun ventilator conform nu poate fi utilizat ca înlocuitor.” Fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul ca piesă de schimb trebuie să furnizeze: - denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; - identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; - informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; - informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului; - informații despre produsul sau produsele în care urmează să fie integrat ventilatorul ca piesă de schimb. | ANNEX II ECODESIGN RREQUIREMENTS FOR FANS Fans shall comply with the ecodesign requirements set out in points 1 to 5 of this Annex, except for fans that meet all the following criteria: - are integrated or placed on the market exclusively to be integrated into other products; - are placed on the market within the first year after the date of application of this Regulation; - meet the requirements of Annex I to Regulation (EU) No 327/2011, using the calculation methods in Annex II to that Regulation, and verifiable by market surveillance authorities in accordance with Annex III to that Regulation, in line with the fan’s declaration of conformity; - the first unit of the concerned model is placed on the market before 24 July 2026. ▼M1 However, until 24 July 2037, spare part fans replacing fans - placed on the market before 24 July 2026 and integrated into products, or - complying with all criteria under (a) to (d) above and integrated into products are exempt from the requirements set out in points 1 to 5, provided that: ▼B - in the range of products offered by the manufacturer/importer/authorised representative, there is no replacement fan that is fit to be integrated into the product in question which is compliant with this Regulation; - they comply with the information requirements set out in point 6; - they meet the requirements set out in point 2 of Annex I to Regulation (EU) No 327/2011 that were applicable at the date of placing on the market of the fan it is intended to replace, using the calculation methods in Annex II to that Regulation, and verifiable by market surveillance authorities in accordance with Annex III to that Regulation. 1. Minimum fan efficiency requirements With effect from 24 July 2026, the following rules shall apply: - Fans, except jet fans, cross flow fans and fans referred to in point 7, shall have a fan efficiency (η) equal to or larger than the minimum fan efficiency (η min), which is a function of the electric input power P e (in kW) and minimum efficiency grade N following the equations: - for fans with Pe < 10 kW: η min = 4,56 ln(Pe ) – 10,5 +N [%]; - for fans with Pe ≥ 10 kW:ηmin= 1,1 ln(Pe) – 2,6 +N [%]. - Jet fans shall have a fan efficiency (ηr ) equal to or larger than the minimum jet fan efficiency (η r,min), which is a function of the electric input power Pe(in kW) and minimum efficiency grade N following the equations: - for jet fans with Pe ≥ 750 W and < 10 kW: ηr,min = 7,32 ln(Pe ) – 21,25 + N [%]; - for jet fans with Pe ≥ 10 kW: ηr,min = 1,73 ln(Pe ) – 8,35 + N [%]. - Cross flow fans shall have a minimum total fan efficiency (B,D) of at least 0,21 (21 %) over the entire power range. - The fan efficiency shall be established in accordance with the measurement and calculations methods set in Annex III. Except for cross flow fans, the values of the minimum efficiency grade N are set out in Table 1 per fan type, efficiency category (static or total) and measurement category (A to E) as appropriate. Table 1 Minimum efficiency grades Fan type; Measurement category; Efficiency category (pressure); Minimum efficiency grades (N). Axial fans; A, C; static; 50. B, D; total; 64. Forward curved < 5 kW and backward inclined centrifugal fans; A, C; static; 52. B, D; total; 57. Other centrifugal fans; A, C; static; 64. B, D; total; 67. Mixed flow fans; A, C; static; 57 + 7 • (α -45 ) / 25. B, D; total; 67. Jet fans ≥ 750 W; E; 50. - The calculation of the minimum efficiency grade N for mixed flow fans involves the fan flow angle α, in degrees rounded to the nearest integer, established in accordance with point 4 of Annex III. - For fans having the following characteristics, the values of the minimum efficiency grades N set out in Table 1 shall be multiplied by the corresponding factor(s), as applicable: Fans characteristics; Factor value. Dual use fans designed for both ventilation under normal conditions and emergency use as set out in Article 1(3) point b; 0,9. Reversible fans; 0,85. Low noise fans; 0,9. - For centrifugal fans with specific speed σΒΕΡ < 0,12, electric input power Pe < 10 kW, measurement category B or D and efficiency category ‘total’, the minimum fan efficiency (ηmin ) is a function of σΒΕΡ as follows: ηmin= 2,95 *σΒΕΡ + 0,2. 2. Product information requirements on fans - With effect from 24 July 2026, the information on fans set out in points 2(a) to (o) shall be visibly displayed in: - the technical data sheet or user manual supplied with the fan, unless an internet link or a QR code linking to the free access website referred to in point (c) is supplied with the fan. A pictogram as in ISO 7000:2019 reference n°1641 is displayed next to the link or QR code; - the technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4, in the order as listed in points 2(a) to (q), the exact wording does not need to be repeated, information may be displayed using graphs, figures or symbols rather than text; - free access websites of the manufacturer of the fan, its authorised representative or the importer for a period of at least 20 years after the placing on the market of the last unit of the model concerned. - The following information shall be displayed: - fan type: select one of the following types: axial fan, forward curved centrifugal fan, backward curved centrifugal fan, backward inclined centrifugal fan, cross flow fan, mixed flow fan, jet fan; - fan efficiency (η or ηr), either as a number rounded to the nearest third decimal, or as a percentage (with symbol ‘%’) rounded to the nearest decimal; - whether the calculation of fan efficiency assumed use of a VSD and if so, whether the VSD is integrated in the fan or the VSD must be installed with the fan; - measurement category used to determine the fan efficiency (A-E); - efficiency category (static or total), except for jet fans; - efficiency grade N at BEP or Tm, except for cross flow fans; - the electric input power Pe (in kW, rounded to the nearest third decimal), volume flow rate q v(in m3/h rounded to the nearest integer, or alternatively, when flow rate is ≥ 0,50 m3/s in m3/s rounded to the nearest second decimal), and applicable pressure difference Δp (in Pa, rounded to the nearest integer) at BEP or Tm; - special characteristics: select one or more of the following: dual use fan, reversible fan, low noise fan; - DC voltage lower than 100 V, with answer ‘yes’ or ‘no’; - list of all significant elements supplied with the fan; - specific speed σΒΕΡ , only for centrifugal fans with specific speed σΒΕΡ < 0,12, electric input power Pe < 10 kW, measurement category B or D and efficiency category ‘total’; ▼M1 - inherent speed at BEP or Tm (in rpm, rounded to the nearest integer); ▼B - the specific ratio, rounded to the nearest second decimal; - manufacturer’s name, registered trade name or registered trademark, and the address at which the manufacturer can be contacted; - the model identifier and, where appropriate, other codes and marks sufficient for the product to be unequivocally and easily identified; - information relevant for facilitating disassembly, recycling or disposal at end-of-life; - information relevant to minimise impact on the environment and ensure optimal life expectancy as regards installation, use and maintenance of the fan. For custom fans, the information listed in points (a) to (q) shall be provided with the commercial offers provided to the customers instead of on the free access websites. The information referred to in points 2(a), 2(b), 2(c), 2(d), 2(e) and 2(f) and year of manufacture shall be durably marked on or near the rating plate of the fan, and for point 2(c) one of the following forms of words must be used if applicable: - ‘A variable speed drive must be installed with this fan’, - ‘A variable speed drive is integrated within the fan’. Manufacturers shall provide information in the user manual on specific precautions to be taken when fans are assembled, installed or maintained, including cleaning. 3. Information requirements on partial load or at specified duty With effect from 24 July 2027, the following requirements shall apply: - For all fans, except custom fans, jet fans and fans with multiple speed motors: The partial-load operational performance of the fan shall be provided for fans, except custom fans, jet fans and fans with multiple speed motors. ►M1This shall be described by a minimum of three performance curves at different speeds: one at the inherent speed, one at a lower speed of between 40% and 50 % of the inherent speed, plus an additional one in the middle (± 10 percentage points) of the other two.◄ More than three curves can be provided, including at any speeds including ones lower than 40 %. Performance curves shall comprise a sufficient number of test points to permit the characteristic curve to be plotted over the normal operating range. The information on the curves can be in digital form such as selection software or online catalogue. The values of volume flow, pressure, electric power, fan rotation speed and efficiency shall be provided for the individual test points. This information shall be available in: - the technical data sheet or user manual supplied with the fan, unless an internet link or a QR code to that information is supplied with the fan. A pictogram as in ISO 7000:2019 reference no 1641 is displayed next to the link or QR code; - the technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4; - the free access websites of the manufacturer of the fan, its authorised representative or the importer. - For custom fans, except jet fans: The performance or performance curve of custom fans at the specified operating point(s) or operating range(s) shall be provided. A performance curve shall comprise a sufficient number of test points to permit the characteristic curve to be plotted over the normal operating range. The values of volume flow, pressure, electric power and efficiency shall be provided for the individual test points. This information shall be available in: - the commercial offers provided to the customers or the technical data sheet or user manual supplied with the fan, unless an internet link or a QR code to that information is supplied with the product. A pictogram as in ISO 7000:2019 reference no 1641 is displayed next to the link or QR code; - the technical documentation for the purposes of conformity assessment, pursuant to Article 4. - For jet fans: The partial-load operational performance of the fan shall be provided for jet fans: - for jet fans with a single speed motor there is no partial load operation, and no partial load information is required; - for jet fans without variable speed drives or not intended to be used with variable speed drives, but fitted with a multiple fixed speed motor, the additional operating point is at the lower speed settings; - for jet fans with a variable speed drive or intended to be used with a variable speed drive the additional data points shall be at 30 % and 50 % of the inherent speed. For each operating point, the published data shall include thrust, electric input power, rotational speed and efficiency, as a minimum. This information shall be available in: - the technical data sheet or user manual supplied with the fan, unless an internet link or a QR code to that information is supplied with the fan. A pictogram as in ISO 7000:2019 reference no 1641 is displayed next to the link or QR code; - the technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4; - the free access websites of the manufacturer of the fan, its authorised representative or the importer. For custom jet fans, the information shall be provided with the commercial offers provided to the customers instead of on the free access websites. - For fans with multiple speed motors except jet fans, the curves shall be provided for the motor’s inherent and minimum speed available to the customer in the same conditions as set out in points 1 and 2 depending on whether or not the fan is a custom fan. 4. Resource efficiency requirements For fans that are specifically designed and marketed exclusively to be integrated in specific energy-related products covered by ecodesign requirements with respect to spare part availability, the specific provisions of the implementing regulation applicable to the product in question shall apply, for the duration specified therein, in place of the requirements set out in this point. For custom fans for which spare part availability is addressed in the contract, and which are not covered by the previous paragraph, no specific requirements shall apply. For other fans, the following requirements shall apply from 24 July 2026: - Availability of spare parts and software updates: - For all models, units of which are placed on the market as from 24 July 2026, manufacturers, importers or authorised representatives of fans, other than safety critical fans, shall make available to professional repairers at least the following spare parts, if part of the fan, as individual elements or in an assembly when integrated as originally supplied: - motors of which the rated power is lower than 10 kW; - motor brushes; - impellers; - stator elements; - mechanical drive components; - variable speed drives; - sensors; - wearing parts (sacrificial elements); - joints and fixtures required to install these spare parts; - fan bearings; - motor bearings when the fan is integrated with the motor above 1 kW. - For all models, units of which are placed on the market as from 24 July 2026, manufacturers, importers or authorised representatives of safety critical fans shall make available to manufacturer-authorised professional repairers at least the following spare parts, if part of the fan, as individual elements or in an assembly when integrated as originally supplied: - motors, of which the rated power is lower than 10 kW; - motor brushes; - impellers, - stator elements; - mechanical drive components; - variable speed drives; - sensors; - wearing parts (sacrificial elements); - joints and fixtures required to install these spare parts; - fan bearings; - motor bearings when the fan is integrated with the motor above 1 kW. - Availability of spare parts referred to in points (a) and (b) shall be ensured for a minimum period starting at the latest 24 July 2028 or two years after the placing on the market of the first unit of the model, whichever is the later date, and ending at least 10 years after placing on the market the last unit of the model concerned. For that purpose, the list of spare parts, the procedure for ordering them shall be publicly available on the free access website of the manufacturer, importer or authorised representative, at least during the same period and starting at the date referred to in this point. For safety critical fans, the website providing the list of spare parts and the procedure for ordering them and the repair information may be restricted by username and password to manufacturer-authorised professional repairers. - Maximum delivery time of spare parts: During the period mentioned in point (c), the manufacturer, importer or authorised representative shall ensure the delivery of the spare parts with the following timeframe: - as specified in a contract, where a contract exists between the manufacturer and the end user of the fan; - if not, as specified in the product information of the fan and made available on free access websites; - if not, then no later than 6 weeks after having received the order. - Manufacturers, importers or authorised representatives shall ensure that the spare parts mentioned in points (a) and (b) can be replaced without permanent damage to the product. - When manufacturers, importers or authorised representatives of fans make available software and firmware updates, these shall remain available for a minimum of 10 years after the placing of the last unit of a model on the market, and these software and firmware updates shall be provided free of charge. - Access to repair information: - During the period referred to in point 1(c) the manufacturer, importer or authorised representative shall provide access to the fan repair information to professional repairers. The manufacturer’s, importer’s or authorised representative’s website shall indicate the process for professional repairers to request access to information. In order to accept such a request, the manufacturers, importers or authorised representatives may only require the professional repairer to demonstrate that: - the professional repairer has the technical competence to repair fans and complies with the applicable regulations for repairers of electrical equipment in the Member States where it operates. Reference to an official registration system as professional repairer, where such system is in place in the Member States concerned, shall be accepted as proof of compliance with this point; - the professional repairer is covered by insurance covering liabilities resulting from its activity regardless of whether this is required by the Member State. - manufacturers, importers or authorised representatives shall accept or refuse the request referred to in point (a) within 5 working days; - manufacturers, importers or authorised representatives may charge reasonable and proportionate fees for access to the repair information or for receiving regular updates. A fee is reasonable if it does not discourage access by failing to take into account the extent to which the professional repairer uses the information; - once the request is accepted, a professional repairer shall have access to the requested repair information within one working day. The information may be provided for an equivalent model or model of the same family, where relevant; - The repair information shall include: - the unequivocal appliance identification; - a disassembly map or exploded view allowing to visualise at least the spare parts made available; - a technical manual with instructions for repair; - a list of necessary repair and test equipment including details of any proprietary tool required for repair; - component and diagnosis information (such as minimum and maximum theoretical values for measurements); - wiring and connection diagrams; - diagnostic fault and error codes (including manufacturer-specific codes, where applicable); - instructions for installation of relevant software and firmware including reset software; - information on how to access data records of reported failure incidents stored on the product (where applicable). - Requirements for dismantling for material recovery and recycling while avoiding pollution: - manufacturers, importers or authorised representatives shall ensure that fans are designed in such a way that the materials and components referred to in Annex VII to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council (7) can be removed with the use of commonly available tools; - manufacturers, importers and authorised representatives shall fulfil the obligations laid down in Article 15(1) of Directive 2012/19/EU. 5. Material efficiency product information requirements For a minimum period starting at the latest 24 July 2028 or two years after the placing on the market of the first unit of the model, whichever is the later date, and ending at least 10 years after placing on the market of the last unit of the model concerned, user and installer instructions shall be provided in the form of a user manual on free access websites of manufacturers, importers and authorised representatives, and shall include the following information: - how to access professional repair services (internet webpages, addresses, contact details); - relevant information for ordering the spare parts made available to end-users, directly from the manufacturer or through other channels; - the minimum period during which these spare parts are available; - the minimum duration of the guarantee of the fan in years; - details of any proprietary tool required for repair; - instructions of correct installation; - instructions for maintenance; - identification of errors, the meaning of the errors and the action required, including identification of errors requiring professional assistance; - information on any implications of self-repair or non-professional repair for the safety of the user and for the guarantee. 6. Product information requirements for spare part fans From 24 July 2026, the packaging (or the product itself in the absence of packaging), the technical data sheet or user manual supplied with the fan, and product information available online and in catalogues shall indicate in a clear and visible manner: ‘This fan does not meet the performance requirements of Regulation (EU) 2024/1834 with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW, and can only be used to replace a corresponding existing fan placed on the market before 24 July 2026 and integrated into a product, because no compliant fan is fit to be used as a replacement’. The technical data sheet or user manual supplied with the spare part fan shall provide: - manufacturer’s name, registered trade name or registered trademark, and the address at which the manufacturer can be contacted; - the model identifier and, where appropriate, other codes and marks sufficient for the product to be unequivocally and easily identified; - information relevant for facilitating disassembly, recycling or disposal at end-of-life; - information relevant to minimise impact on the environment and ensure optimal life expectancy as regards installation, use and maintenance of the fan; - information about the product or products in which the spare part fan is to be integrated. | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU VENTILATOARE - Ventilatoarele trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite la punctele 1-5 din prezenta anexă, cu excepția ventilatoarelor care îndeplinesc toate criteriile următoare: - sunt integrate sau introduse pe piață exclusiv pentru a fi integrate în alte produse; - sunt introduse pe piață în primul an de la data aplicării prezentului Regulament; - îndeplinesc cerințele din anexa nr.1, cu utilizarea metodelor de calcul din anexa nr.2 la regulamentul respectiv, putând fi verificate de către autoritatea de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa nr.3 la regulamentul respectiv, respectând declarația de conformitate a ventilatorului; - prima unitate a modelului în cauză este introdusă pe piață înainte de 24 iulie 2027. - Cu toate acestea, până la 24 iulie 2037, ventilatoarele ca piese de schimb care înlocuiesc ventilatoarele introduse pe piață înainte de 24 iulie 2027 și integrate în produse sau care îndeplinesc criteriile de la punctul 7 și care sunt integrate în produse sunt exceptate de la cerințele prevăzute la punctele 1-5, cu condiția ca: - în gama de produse oferite de producător/importator/reprezentantul autorizat să nu existe niciun ventilator de schimb adecvat pentru a fi integrat în produsul în cauză care este conform cu prezentul Regulament; - să respecte cerințele privind informațiile prevăzute la punctul 6; - să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 2 din anexa nr.1 care erau aplicabile la data introducerii pe piață a ventilatorului pe care se intenționează să îl înlocuiască, utilizând metodele de calcul din anexa nr.2, putând fi verificate de către autoritatea de supraveghere a pieței în conformitate cu anexa nr.3. 1. Cerințe minime privind eficiența Începând cu 24 iulie 2027, se aplică următoarele norme: 1.1.Ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor cu jet, a ventilatoarelor tangențiale și a ventilatoarelor menționate la subpunctul 1.7, trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (η) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului (η min), care este o funcție a puterii electrice de intrare P e (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: 1.1.1 pentru ventilatoarele cu Pe < 10 kW:ηmin= 4,56 ln(Pe) – 10,5 + N [%]; 1.1.2 pentru ventilatoarele cu Pe ≥ 10 kW:ηmin = 1,1 ln(Pe) – 2,6+N [%]. 1.2 Ventilatoarele cu jet trebuie să aibă o eficiență a ventilatorului (ηr) mai mare sau egală cu eficiența minimă a ventilatorului cu jet (ηr, min), care este o funcție a puterii electrice de intrare Pe (în kW), și un grad minim de eficiență N conform ecuațiilor de mai jos: 1.2.1 pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥ 750 W și < 10 kW: ηr,min = 7,32 ln(Pe ) – 21,25 + N [%]; 1.2.2 pentru ventilatoarele cu jet cu Pe ≥10 kW: ηr,min= 1,73 ln(Pe) – 8,35+N [%]. 1.3 Ventilatoarele tangențiale trebuie să aibă o eficiență totală minimă a ventilatorului (B, D) de cel puțin 0,21 (21 %) pe întreaga gamă de putere. 1.4 Eficiența ventilatorului se stabilește în conformitate cu metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexa nr.3. Cu excepția ventilatoarelor tangențiale, valorile eficienței minime N sunt stabilite în tabelul 1 pentru fiecare tip de ventilator, categorie de eficiență (statică sau totală) și categorie de măsurare (de la A la E), după caz. tabelul 1 Niveluri minime de eficiență Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Categorie de eficiență (presiune); Niveluri minime de eficiență (N). Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50. B, D; totală; 64. Ventilatoare centrifugale curbate înainte <5kW și ventilatoare centrifugale înclinate înapoi; A, C; statică; 52. B, D; totală; 57. Alte ventilatoare centrifugale; A, C; statică; 64. B, D; totală; 67. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 • (α–45)/25. B, D; totală; 67. Ventilatoare cu jet ≥750W; E; 50. 1.5 Calculul nivelului minim de eficiență N pentru ventilatoarele cu flux mixt implică unghiul de curgere a ventilatorului α, în grade, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, stabilit în conformitate cu punctul 4 din anexa nr.3. 1.6 Pentru ventilatoarele care au următoarele caracteristici, valorile nivelurilor minime de eficiență stabilite în tabelul 1 se înmulțesc cu factorul sau factorii corespunzători, după caz: Caracteristicile ventilatoarelor; Valoarea factorului. Ventilatoare cu dublă utilizare proiectate atât pentru ventilație în condiții normale, cât și pentru utilizare de urgență, astfel cum se prevede la punctul 3 subpunctul 3.2 prezentului Regulament; 0,9. Ventilatoare reversibile; 0,85. Ventilatoare cu nivel scăzut de zgomot; 0,9. 1.7 Pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ<0,12, cu puterea electrică de intrare Pe<10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”, eficiența minimă a ventilatorului (ηmin) este o funcție a σΒΕΡ, după cum urmează:ηr,min= 2,95 * σΒΕΡ+0,2. 2. Cerințe referitoare la informațiile despre produs pentru ventilatoare 2.1 Începând cu 24 iulie 2027, informațiile privind ventilatoarele prevăzute la subpunctele 2.2.1-2.2.15 trebuie afișate vizibil: 2.1.1 în fișa tehnică sau manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link sau un cod QR care trimite la site-ul web cu acces liber menționat la subpunctul 2.1.3. În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr. 1641; 2.1.2 dosarul cu documentația tehnică în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, în ordinea menționată la subpunctele 2.2.1-2.2.17, formularea exactă nu trebuie repetată, iar informațiile pot fi afișate folosind grafice, figuri sau simboluri în locul textului; 2.1.3 pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului timp de cel puțin 20 de ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. 2.2 Se afișează următoarele informații: 2.2.1 tip de ventilator: se alege una dintre următoarele opțiuni: ventilator axial, ventilator centrifugal curbat înainte, ventilator centrifugal curbat înapoi, ventilator centrifugal înclinat înapoi, ventilator tangențial, ventilator cu flux mixt, ventilator cu jet; 2.2.2 eficiența ventilatorului (η sau ηr), fie ca număr rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală, fie ca procent (cu simbolul „%”) rotunjit la cea mai apropiată zecimală; 2.2.3 dacă în calculul eficienței s-a ținut cont de utilizarea unui variator de viteză și, în acest caz, dacă variatorul este integrat în ventilator sau trebuie instalat ulterior; 2.2.4 categoria de măsurare utilizată la determinarea eficienței energetice (A-D); 2.2.5 categoria de eficiență (statică sau totală), cu excepția ventilatoarelor cu jet; 2.2.6 grad de eficiență N la BEP sau Tm, cu excepția ventilatoarelor tangențiale; 2.2.7 puterea electrică de intrare Pe (în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală), debitul volumetric qv (în m3/h, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg sau, alternativ, atunci când debitul este ≥ 0,50 m3/s în m3/s, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală), și diferența de presiune aplicabilă Δp (în Pa, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la BEP sau Tm; 2.2.8 caracteristici speciale: se alege una dintre următoarele: ventilator cu dublă utilizare, ventilator reversibil, ventilator cu nivel scăzut de zgomot; 2.2.9 tensiune în c.c. mai mică de 100 V, cu răspunsul „da” sau „nu”; 2.2.10 lista tuturor elementelor semnificative furnizate împreună cu ventilatorul; 2.2.11 viteza specifică σΒΕΡ, numai pentru ventilatoarele centrifugale cu viteza specifică σΒΕΡ < 0,12, puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, categoria de măsurare B sau D și categoria de eficiență „totală”; 2.2.12 viteza inerentă la BEP sau Tm (în rpm, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg); 2.2.13 raportul specific, rotunjit la cea mai apropiată a doua zecimală; 2.2.14 denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; 2.2.15 identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; 2.2.16 informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; 2.2.17 informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului. 2.3 Pentru ventilatoarele personalizate, informațiile enumerate la subpunctele 2.2.1-2.2.17 se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. 2.4 Informațiile de la subpunctele 2.2.1-2.2.6 și anul fabricației se marchează indelebil pe sau lângă plăcuța indicatoare a ventilatorului, iar în cazul subpunctul 2.2.3 trebuie să se folosească una dintre următoarele formulări, după caz: 2.4.1 „pentru antrenarea acestui ventilator trebuie instalat un variator de viteză”; 2.4.2 „un variator de viteză este integrat în ventilator”. Producătorii trebuie să furnizeze, în manualul de utilizare, informații privind măsurile specifice de precauție care trebuie luate la asamblarea, instalarea sau întreținerea ventilatoarelor, inclusiv cu ocazia curățării. 3. Cerințe privind informațiile referitoare la sarcina parțială sau la o sarcină de serviciu specificată Începând cu 24 iulie 2028 se aplică următoarele cerințe: 3.1 Pentru toate ventilatoarele, cu excepția ventilatoarelor personalizate, a ventilatoarelor cu jet și a ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze: Aceasta este descrisă de cel puțin trei curbe de performanță la viteze diferite: una la viteza inerentă, una la o viteză mai mică, cuprinsă între 40 % și 50 % din viteza inerentă, plus una suplimentară la mijlocul (±10%) celorlalte două. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Informațiile privind curbele pot fi în format digital, cum ar fi software-ul de selecție sau catalogul online. Pentru fiecare punct de încercare trebuie furnizate valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice, vitezei de rotație a ventilatorului și randamentului. Aceste informații sunt disponibile: 3.1.1 în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr. 1641; 3.1.2 în dosarul cu documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul punctele 6-12 prezentului Regulament; 3.1.3 pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului. 3.2 Pentru ventilatoarele personalizate, cu excepția ventilatoarelor cu jet: Se indică performanța sau curba de performanță a ventilatoarelor personalizate în punctul sau punctele de operare specificate sau în intervalul sau intervalele de funcționare specificate. Curbele de performanță trebuie să cuprindă un număr suficient de puncte de încercare pentru a permite trasarea curbei caracteristice în intervalul normal de funcționare. Valorile debitului volumetric, presiunii, puterii electrice și eficienței trebuie furnizate pentru punctele de încercare individuale. Aceste informații sunt disponibile: 3.2.1 în ofertele comerciale furnizate clienților sau în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu produsul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații. În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr.1641; 3.2.2 în dosarul cu documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul punctelor 6-12 prezentului Regulament; 3.3 Pentru ventilatoarele cu jet: 3.3.1 Pentru ventilatoarele cu jet trebuie să fie indicată performanța operațională a ventilatorului în sarcină parțială: 3.3.1.1 pentru ventilatoarele cu jet cu motor cu o singură viteză nu există sarcină parțială și nu sunt necesare informații privind sarcina parțială; 3.3.1.2 pentru ventilatoarele cu jet fără variatoare de viteză sau care nu sunt destinate a fi utilizate cu variatoare de viteză, dar sunt prevăzute cu un motor cu viteză fixă multiplă, punctul de operare suplimentar se află la reglajele de viteză inferioare; 3.3.1.3 pentru ventilatoarele cu jet cu variator de viteză sau destinate a fi utilizate cu variator de viteză, punctele de date suplimentare trebuie să se situeze la 30 % și 50 % din viteza inerentă; 3.3.2 Pentru fiecare punct de operare, datele publicate includ cel puțin impulsul, puterea electrică de intrare, viteza de rotație și eficiența. Aceste informații sunt disponibile: 3.3.2.1 în fișa tehnică sau în manualul de utilizare care însoțește ventilatorul, cu excepția cazului în care împreună cu ventilatorul este furnizat un link internet sau un cod QR care trimite la respectivele informații; În dreptul linkului sau al codului QR este afișată o pictogramă ca în SM EN ISO 7000:2019 referința nr. 1641; 3.3.2.2 în dosarul documentația tehnică furnizată în scopul evaluării conformității în temeiul punctelor 6-12 prezentului Regulament; 3.3.2.3 pe site-urile web cu acces liber ale producătorului ventilatorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia sau ale importatorului; 3.3.3 Pentru ventilatoarele cu jet personalizate, informațiile se furnizează împreună cu ofertele comerciale furnizate clienților și nu pe site-urile web cu acces liber. 3.4 Pentru ventilatoarele cu motoare cu mai multe viteze, cu excepția ventilatoarelor cu jet, curbele trebuie să fie prevăzute pentru viteza inerentă și viteza minimă a motorului de care dispune clientul, în condiții identice acelora prevăzute la punctele 1 și 2, în funcție de tipul personalizat sau nepersonalizat al ventilatorului. 4. Cerințe privind utilizarea eficientă a resurselor Pentru ventilatoarele proiectate și comercializate în mod specific pentru a fi integrate exclusiv în produse cu impact energetic specifice care fac obiectul cerințelor în materie de proiectare ecologică în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb, se aplică dispozițiile specifice ale regulamentului de punere în aplicare relevante pentru produsul în cauză, pe durata specificată în acesta, în locul cerințelor stabilite la prezentul punct. În cazul ventilatoarelor personalizate în cazul cărora disponibilitatea pieselor de schimb este abordată în contract și care nu sunt reglementate de punctul anterior, nu se aplică cerințe specifice. Pentru alte ventilatoare, următoarele cerințe se aplică de la 24 iulie 2027: 4.1 Disponibilitatea pieselor de schimb și a actualizărilor de software 4.1.1 Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2027, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor, altele decât ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, pun la dispoziția reparatorilor profesioniști cel puțin următoarele piese de schimb, dacă acestea fac parte din ventilator, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: 4.1.1.1 motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; 4.1.1.2 perii de motor; 4.1.1.3 rotoare; 4.1.1.4 elemente de stator; 4.1.1.5 componente de acționare mecanică; 4.1.1.6 utilizarea de variatoare de viteze; 4.1.1.7 senzori; 4.1.1.8 piese de uzură (elemente de sacrificiu); 4.1.1.9 îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; 4.1.1.10 rulmenți pentru ventilatoare; 4.1.1.11 rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. 4.1.2 Pentru toate modelele ale căror unități sunt introduse pe piață începând cu 24 iulie 2027, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor critice din punctul de vedere ale siguranței trebuie să pună la dispoziția reparatorilor profesioniști autorizați de producător cel puțin următoarele piese de schimb, dacă sunt piese ale ventilatorului, ca elemente individuale sau într-un ansamblu odată integrate astfel cum au fost furnizate inițial: 4.1.2.1 motoare a căror putere nominală este mai mică de 10 kW; 4.1.2.2. perii de motor; 4.1.2.3 rotoare; 4.1.2.4 elemente de stator; 4.1.2.5 componente de acționare mecanică; 4.1.2.6 utilizarea de variatoare de viteze; 4.1.2.7 senzori; 4.1.2.8 piese de uzură (elemente de sacrificiu); 4.1.2.9 îmbinările și accesoriile necesare pentru instalarea acestor piese de schimb; 4.1.2.10 rulmenți pentru ventilatoare; 4.1.2.11 rulmenți cu motor atunci când ventilatorul este integrat într-un motor cu o putere mai mare de 1 kW. 4.1.3 Disponibilitatea pieselor de schimb menționate la subpunctele 4.1.1 și 4.1.2 trebuie să fie asigurată pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2027 sau la doi ani de la data introducerii pe piață a primei unități din model, în funcție de data care survine cel mai târziu, și se încheie la cel puțin 10 ani de la data introducerii pe piață a ultimei unități din modelul în cauză. În acest scop, lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora trebuie să fie puse la dispoziția publicului pe site-ul web cu acces liber al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat, cel puțin în aceeași perioadă și începând de la data menționată la prezenta literă. Pentru ventilatoarele critice din punctul de vedere al siguranței, site-ul web care furnizează lista pieselor de schimb și procedura de comandare a acestora, precum și informațiile referitoare la reparații pot fi restricționate prin nume de utilizator și parolă la reparatorii profesioniști autorizați de producător. 4.1.4 Termenul maxim de livrare a pieselor de schimb: În perioada menționată la subpunctul 4.1.3, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat trebuie să asigure livrarea pieselor de schimb în următorul interval de timp: 4.1.4.1 astfel cum se specifică într-un contract, în cazul în care există un contract între producătorul și utilizatorul final al ventilatorului; 4.1.4.2 în caz contrar, astfel cum se specifică în informațiile despre produs ale ventilatorului și în informațiile puse la dispoziție pe site-uri web cu acces liber; 4.1.4.3 în caz contrar, nu mai târziu de șase săptămâni de la primirea comenzii. 4.1.5 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să se asigure că piesele de schimb menționate la subpunctele 4.1.1 și 4.1.2 pot fi înlocuite fără deteriorarea permanentă a produsului. 4.1.6 Atunci când producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați ai ventilatoarelor pun la dispoziție actualizări de software și firmware, acestea trebuie să rămână disponibile timp de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități dintr-un model, iar aceste actualizări de software și firmware trebuie furnizate gratuit. 4.2 Accesul la informațiile privind repararea: 4.2.1 În perioada menționată la subpunctul 4.1.3, producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat asigură accesul reparatorilor profesioniști la informațiile referitoare la repararea ventilatorului. Pe site-ul web al producătorului, al importatorului sau al reprezentantului autorizat trebuie să se indice procesul prin care reparatorii profesioniști pot solicita accesul la informații. Pentru a accepta o astfel de solicitare, producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot solicita reparatorului profesionist doar să demonstreze că: 4.2.1.1 reparatorul profesionist are competența tehnică de a repara ventilatoare și respectă reglementările naționale în vigoare valabile în cazul reparatorilor de echipamente electrice. Trimiterea la un sistem oficial de înregistrare ca reparator profesionist, dacă în statele respective, există un astfel de sistem, se acceptă ca dovadă a conformității cu prezentul subpunct; 4.2.1.2 reparatorul profesionist este acoperit de o asigurare pentru răspundere civilă rezultate din activitatea sa, indiferent dacă o astfel de asigurare este impusă sau nu de dreptul național 4.2.2 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați acceptă sau refuză solicitarea menționată la subpunctul 4.2.1 în termen de cinci zile lucrătoare. 4.2.3 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați pot percepe comisioane rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea sau pentru primirea de actualizări periodice. Un comision este rezonabil dacă nu descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care reparatorul profesionist utilizează informațiile. 4.2.4 De îndată ce solicitarea este acceptată, reparatorul profesionist trebuie să aibă acces la informațiile solicitate privind repararea în termen de o zi lucrătoare. Informațiile pot fi furnizate pentru un model echivalent sau pentru un model din aceeași familie, după caz. 4.2.5 Informațiile privind repararea includ: 4.2.5.1 identificarea fără echivoc a aparatului; 4.2.5.2 o schemă de demontare sau o vedere explodată care permite vizualizarea cel puțin a pieselor de schimb puse la dispoziție; 4.2.5.3. manualul tehnic cu instrucțiuni pentru reparații; 4.2.5.4 o listă a echipamentelor de reparație și testare necesare, inclusiv detalii privind orice instrument brevetat necesar pentru reparații; 4.2.5.5 informații despre componente și diagnostic, cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători; 4.2.5.6 traseele de cablaj și diagramele de conectare; 4.2.5.7 codurile de eroare și de diagnostic, inclusiv codurile specifice ale producătorului, dacă este cazul; 4.2.5.8 instrucțiuni pentru instalarea de software și firmware relevante, inclusiv software de resetare; 4.2.5.9 informații privind modul de accesare a datelor înregistrate referitoare la incidentele de defectare raportate stocate în produs, după caz. 4.3 Cerințe privind demontarea pentru recuperarea și reciclarea materialelor în condiții de evitare a poluării: 4.3.1 Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați se asigură că ventilatoarele sunt concepute în așa fel încât materialele și componentele menționate în anexa nr.6 la Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 (în continuare - Hotărârea Guvernului nr. 212/2018) să poată fi îndepărtate din aparat cu ajutorul unor instrumente disponibile în mod obișnuit. 4.3.2 Producătorii, importatorii și reprezentanții autorizați îndeplinesc obligațiile prevăzute la punctele 86-89 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2018. 5. Cerințe privind informațiile despre produs referitoare la eficiența materialelor 5.1 Pentru o perioadă minimă care începe cel târziu la 24 iulie 2028 sau doi ani de la introducerea pe piață a primei unități din model, luându-se în considerare data cea mai recentă, și care se încheie la cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul în cauză, instrucțiunile pentru utilizatori și instalatori sunt furnizate sub forma unui manual de utilizare pe site-urile web cu acces liber ale producătorilor, importatorilor și reprezentanților autorizați și includ următoarele informații: 5.1.1 modul de accesare a serviciilor de reparații profesionale (pagini de internet, adrese, date de contact); 5.1.2 informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb puse la dispoziția utilizatorilor finali, direct de la producător sau prin alte canale; 5.1.3 perioada minimă în care aceste piese de schimb sunt disponibile; 5.1.4 durata minimă a garanției ventilatorului în ani; 5.1.5 detalii privind orice unealtă brevetată necesară pentru reparații; 5.1.6 instrucțiuni pentru instalarea corectă; 5.1.7 instrucțiuni de întreținere; 5.1.8 identificarea erorilor, semnificația erorilor și măsurile necesare, inclusiv identificarea erorilor care necesită asistență profesională; 5.1.9 informații privind eventualele implicații ale reparării de către utilizator sau ale unei reparări neprofesionale pentru siguranța utilizatorului final și pentru garanție. 6. Cerințe privind informațiile despre produs pentru ventilatoarele ca piese de schimb 6.1 Începând cu 24 iulie 2027 , ambalajul sau produsul în sine, în absența ambalajului, fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul, precum și informațiile despre produs disponibile online și în cataloage trebuie să indice în mod clar și vizibil: „Acest ventilator nu îndeplinește cerințele de performanță din Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW și poate fi utilizat numai pentru a înlocui un ventilator existent echivalent introdus pe piață înainte de 24 iulie 2027, prevăzut în anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2016 și integrat într-un produs, deoarece niciun ventilator conform nu poate fi utilizat ca înlocuitor.” Fișa tehnică sau manualul de utilizare furnizat împreună cu ventilatorul ca piesă de schimb trebuie să furnizeze: 6.1.1 denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care poate fi contactat producătorul; 6.1.2 identificatorul de model și, după caz, alte coduri și mărci suficiente pentru ca produsul să fie identificat fără echivoc și cu ușurință; 6.1.3 informații pertinente pentru a facilita dezmembrarea, reciclarea sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață; 6.1.4. informații pertinente pentru minimizarea impactului asupra mediului și asigurarea unei durate de viață optime cu privire la instalarea, operarea și întreținerea ventilatorului; 6.1.5 informații despre produsul sau produsele în care urmează să fie integrat ventilatorul ca piesă de schimb. | Annex no.2 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electrical input power between 125 W and 500 kW ECODESIGN REQUIREMENTS FOR FANS 7. Fans shall comply with the ecodesign requirements established in points 1–5 of this annex, except for fans that meet all the following criteria: 7.1 are integrated or placed on the market exclusively to be integrated into other products; 7.2 are placed on the market in the first year from the date of application of this Regulation; 7.3 comply with the requirements of annex no.1, using the calculation methods from annex no.2 of the respective regulation, which can be verified by the market surveillance authority in accordance with annex no.3 of the respective regulation, respecting the fan’s declaration of conformity; 7.4 the first unit of the model concerned is placed on the market before 24 July 2027. 8. However, until 24 July 2037, fans as spare parts that replace fans placed on the market before 24 July 2027 and integrated into products or that meet the criteria in point 7 above and are integrated into products are exempt from the requirements set out in points 1–5, provided that: 1.1 in the range of products offered by the manufacturer/importer/authorized representative there is no suitable replacement fan to be integrated into the product concerned that complies with this Regulation; 1.2 comply with the information requirements provided in point 6; 1.3 comply with the requirements set out in point 2 of annex no.1 that were applicable at the time the fan intended to be replaced was placed on the market, using the calculation methods from annex no.2, which may be verified by the market surveillance authority in accordance with annex no.3. 1. Minimum efficiency requirements Starting from 24 July 2027, the following rules apply: 1.1.Fans, except for jet fans, tangential fans and fans referred to in subpoint 1.7, shall have a fan efficiency (η) greater than or equal to the minimum fan efficiency (η min), which is a function of the electrical input power Pe (in kW), and a minimum efficiency grade N according to the equations below: 1.1.1 for fans with Pe < 10 kW: ηmin = 4,56 ln(Pe) – 10,5 + N [%]; 1.1.2 for fans with Pe ≥ 10 kW: ηmin = 1,1 ln(Pe) – 2,6 + N [%]. 1.2 Jet fans shall have a fan efficiency (ηr) greater than or equal to the minimum jet fan efficiency (ηr, min), which is a function of the electrical input power Pe (in kW), and a minimum efficiency grade N according to the equations below: 1.2.1 for jet fans with Pe ≥ 750 W and < 10 kW: ηr,min = 7,32 ln(Pe) – 21,25 + N [%]; 1.2.2 for jet fans with Pe ≥ 10 kW: ηr,min = 1,73 ln(Pe) – 8,35 + N [%]. 1.3 Tangential fans shall have a minimum total fan efficiency (B, D) of at least 0,21 (21 %) across the entire power range. 1.4 Fan efficiency shall be determined in accordance with the measurement and calculation methods provided in annex no.3. Except for tangential fans, the minimum efficiency values N are established in table 1 for each fan type, efficiency category (static or total) and measurement category (from A to E), as applicable. table 1 Minimum efficiency levels Fan type; Measurement category; Efficiency category (pressure); Minimum efficiency levels (N). Axial fans; A, C; static; 50. B, D; total; 64. Forward-curved centrifugal fans <5 kW and backward-inclined centrifugal fans; A, C; static; 52. B, D; total; 57. Other centrifugal fans; A, C; static; 64. B, D; total; 67. Mixed-flow fan; A, C; Static; 57 +7 • (α–45)/25. B, D; total; 67. Jet fans ≥750 W; E; 50. 1.5 The calculation of the minimum efficiency level N for mixed-flow fans involves the fan flow angle α, in degrees, rounded to the nearest integer, determined in accordance with point 4 of annex no.3. 1.6 For fans that have the following characteristics, the minimum efficiency level values established in table 1 are multiplied by the corresponding factor or factors, as applicable: Fan characteristics; Factor value. Dual-use fans designed both for ventilation under normal conditions and for emergency use, as provided in point 3 subpoint 3.2 of this Regulation; 0,9. Reversible fans; 0,85. Low-noise fans; 0,9. 1.7 For centrifugal fans with specific speed σΒΕΡ < 0,12, with electrical input power Pe < 10 kW, measurement category B or D and efficiency category “total”, the minimum fan efficiency (ηmin) is a function of σΒΕΡ, as follows: ηr,min = 2,95 * σΒΕΡ + 0,2. 2. Product information requirements for fans 2.1 Starting from 24 July 2027, the information regarding fans provided in subpoints 2.2.1–2.2.15 must be displayed visibly: 2.1.1 in the technical sheet or the user manual accompanying the fan, except in the case where a link or a QR code is provided together with the fan that directs to the freely accessible website referred to in subpoint 2.1.3. Next to the link or the QR code a pictogram is displayed as in SM EN ISO 7000:2019 reference no. 1641; 2.1.2 the file with the technical documentation for the purpose of conformity assessment under article 4, in the order mentioned in subpoints 2.2.1–2.2.17, the exact wording does not need to be repeated, and the information may be displayed using graphics, figures or symbols instead of text; 2.1.3 on the freely accessible websites of the fan manufacturer, its authorized representative or the importer for at least 20 years from the placing on the market of the last unit of the model concerned. 2.2 The following information shall be displayed: 2.2.1 fan type: one of the following options shall be chosen: axial fan, forward-curved centrifugal fan, backward-curved centrifugal fan, backward-inclined centrifugal fan, tangential fan, mixed-flow fan, jet fan; 2.2.2 fan efficiency (η or ηr), either as a number rounded to the nearest third decimal, or as a percentage (with the symbol “%”) rounded to the nearest decimal; 2.2.3 whether the use of a speed controller has been taken into account in the efficiency calculation and, in this case, whether the controller is integrated into the fan or must be installed later; 2.2.4 the measurement category used for determining energy efficiency (A–D); 2.2.5 the efficiency category (static or total), except for jet fans; 2.2.6 efficiency grade N at BEP or Tm, except for tangential fans; 2.2.7 electrical input power Pe (in kW, rounded to the nearest decimal), volumetric flow rate qv (in m3/h, rounded to the nearest integer or, alternatively, when the flow rate is ≥ 0,50 m3/s in m3/s, rounded to the nearest second decimal), and the applicable pressure difference Δp (in Pa, rounded to the nearest integer), at BEP or Tm; 2.2.8 special characteristics: one of the following shall be chosen: dual-use fan, reversible fan, low-noise fan; 2.2.9 direct current voltage lower than 100 V, with the answer “yes” or “no”; 2.2.10 the list of all significant elements supplied together with the fan; 2.2.11 specific speed σΒΕΡ, only for centrifugal fans with specific speed σΒΕΡ < 0,12, electrical input power Pe < 10 kW, measurement category B or D and efficiency category “total”; 2.2.12 inherent speed at BEP or Tm (in rpm, rounded to the nearest integer); 2.2.13 specific ratio, rounded to the nearest second decimal; 2.2.14 the name of the manufacturer, the registered trade name or registered trademark and the address at which the manufacturer can be contacted; 2.2.15 the model identifier and, where appropriate, other codes and marks sufficient for the product to be identified unambiguously and easily; 2.2.16 relevant information to facilitate disassembly, recycling or disposal at the end of life; 2.2.17 relevant information to minimize environmental impact and ensure an optimal service life with regard to the installation, operation and maintenance of the fan. 2.3 For custom fans, the information listed in subpoints 2.2.1–2.2.17 shall be provided together with the commercial offers supplied to customers and not on freely accessible websites. 2.4 The information in subpoints 2.2.1–2.2.6 and the year of manufacture shall be indelibly marked on or near the nameplate of the fan, and in the case of subpoint 2.2.3 one of the following formulations shall be used, as applicable: 2.4.1 “a speed controller must be installed to drive this fan”; 2.4.2 “a speed controller is integrated into the fan”. Manufacturers must provide, in the user manual, information regarding the specific precautionary measures that must be taken during the assembly, installation or maintenance of the fans, including during cleaning. 3. Requirements regarding information related to partial load or a specified duty load Starting from 24 July 2028 the following requirements apply: 3.1 For all fans, except for custom fans, jet fans and fans with multi-speed motors: This is described by at least three performance curves at different speeds: one at the inherent speed, one at a lower speed between 40 % and 50 % of the inherent speed, plus one additional curve in the middle (±10 %) of the other two. The performance curves must include a sufficient number of test points to allow the characteristic curve to be plotted within the normal operating range. Information regarding the curves may be in digital format, such as selection software or an online catalogue. For each test point the values of volumetric flow rate, pressure, electrical power, fan rotational speed and efficiency must be provided. This information is available: 3.1.1 in the technical sheet or in the user manual accompanying the fan, except in the case where an internet link or a QR code is provided together with the fan that directs to the respective information; next to the link or the QR code a pictogram is displayed as in SM EN ISO 7000:2019 reference no. 1641; 3.1.2 in the file with the technical documentation provided for the purpose of conformity assessment under points 6–12 of this Regulation; 3.1.3 on the freely accessible websites of the fan manufacturer, its authorized representative or the importer. 3.2 For custom fans, except for jet fans: The performance or the performance curve of custom fans shall be indicated at the specified operating point or points or within the specified operating range or ranges. The performance curves must include a sufficient number of test points to allow the characteristic curve to be plotted within the normal operating range. The values of volumetric flow rate, pressure, electrical power and efficiency must be provided for the individual test points. This information is available: 3.2.1 in the commercial offers provided to customers or in the technical sheet or in the user manual accompanying the fan, except in the case where an internet link or a QR code is provided together with the product that directs to the respective information. Next to the link or the QR code a pictogram is displayed as in SM EN ISO 7000:2019 reference no.1641; 3.2.2 in the file with the technical documentation provided for the purpose of conformity assessment under points 6–12 of this Regulation; 3.3 For jet fans: 3.3.1 For jet fans the operational performance of the fan at partial load must be indicated: 3.3.1.1 for jet fans with a single-speed motor there is no partial load and no information regarding partial load is required; 3.3.1.2 for jet fans without speed controllers or not intended to be used with speed controllers, but equipped with a fixed multi-speed motor, the additional operating point is at the lower speed settings; 3.3.1.3 for jet fans with a speed controller or intended to be used with a speed controller, the additional data points must be at 30 % and 50 % of the inherent speed; 3.3.2 For each operating point, the published data include at least the thrust, electrical input power, rotational speed and efficiency. This information is available: 3.3.2.1 in the technical sheet or in the user manual accompanying the fan, except in the case where an internet link or a QR code is provided together with the fan that directs to the respective information; next to the link or the QR code a pictogram is displayed as in SM EN ISO 7000:2019 reference no. 1641; 3.3.2.2 in the file with the technical documentation provided for the purpose of conformity assessment under points 6–12 of this Regulation; 3.3.2.3 on the freely accessible websites of the fan manufacturer, its authorized representative or the importer; 3.3.3 For custom jet fans, the information shall be provided together with the commercial offers supplied to customers and not on freely accessible websites. 3.4 For fans with multi-speed motors, except for jet fans, the curves must be provided for the inherent speed and the minimum motor speed available to the customer, under conditions identical to those provided in points 1 and 2, depending on whether the fan is custom or non-custom. 4. Requirements regarding the efficient use of resources For fans designed and marketed specifically to be integrated exclusively into products with specific energy impact that are subject to ecodesign requirements regarding the availability of spare parts, the specific provisions of the relevant implementing regulation for the product concerned apply, for the period specified therein, instead of the requirements established in this point. In the case of custom fans where the availability of spare parts is addressed in the contract and which are not regulated by the previous paragraph, no specific requirements apply. For other fans, the following requirements apply from 24 July 2027: 4.1 Availability of spare parts and software updates 4.1.1 For all models whose units are placed on the market starting from 24 July 2027, manufacturers, importers or authorized representatives of fans, other than safety-critical fans, shall make available to professional repairers at least the following spare parts, if they are part of the fan, as individual elements or as an assembly once integrated as originally supplied: 4.1.1.1 motors whose rated power is less than 10 kW; 4.1.1.2 motor brushes; 4.1.1.3 rotors; 4.1.1.4 stator elements; 4.1.1.5 mechanical drive components; 4.1.1.6 speed controllers; 4.1.1.7 sensors; 4.1.1.8 wear parts (sacrificial elements); 4.1.1.9 joints and accessories necessary for the installation of these spare parts; 4.1.1.10 bearings for fans; 4.1.1.11 motor bearings when the fan is integrated into a motor with a power greater than 1 kW. 4.1.2 For all models whose units are placed on the market starting from 24 July 2027, manufacturers, importers or authorized representatives of safety-critical fans must make available to professional repairers authorized by the manufacturer at least the following spare parts, if they are parts of the fan, as individual elements or as an assembly once integrated as originally supplied: 4.1.2.1 motors whose rated power is less than 10 kW; 4.1.2.2 motor brushes; 4.1.2.3 rotors; 4.1.2.4 stator elements; 4.1.2.5 mechanical drive components; 4.1.2.6 speed controllers; 4.1.2.7 sensors; 4.1.2.8 wear parts (sacrificial elements); 4.1.2.9 joints and accessories necessary for the installation of these spare parts; 4.1.2.10 bearings for fans; 4.1.2.11 motor bearings when the fan is integrated into a motor with a power greater than 1 kW. 4.1.3 The availability of the spare parts mentioned in subpoints 4.1.1 and 4.1.2 must be ensured for a minimum period starting no later than 24 July 2027 or two years after the date of placing on the market of the first unit of the model, whichever date occurs later, and ending at least 10 years after the date of placing on the market of the last unit of the model concerned. For this purpose, the list of spare parts and the procedure for ordering them must be made available to the public on the freely accessible website of the manufacturer, importer or authorized representative, at least for the same period and starting from the date mentioned in this paragraph. For safety-critical fans, the website providing the list of spare parts and the procedure for ordering them, as well as the information regarding repairs, may be restricted by username and password to professional repairers authorized by the manufacturer. 4.1.4 Maximum delivery time for spare parts: During the period mentioned in subpoint 4.1.3, the manufacturer, importer or authorized representative must ensure the delivery of spare parts within the following time interval: 4.1.4.1 as specified in a contract, in the case where there is a contract between the manufacturer and the end user of the fan; 4.1.4.2 otherwise, as specified in the product information of the fan and in the information made available on freely accessible websites; 4.1.4.3 otherwise, no later than six weeks after receipt of the order. 4.1.5 Manufacturers, importers or authorized representatives must ensure that the spare parts mentioned in subpoints 4.1.1 and 4.1.2 can be replaced without permanent damage to the product. 4.1.6 When manufacturers, importers or authorized representatives of fans provide software and firmware updates, they must remain available for at least 10 years after the placing on the market of the last unit of a model, and these software and firmware updates must be provided free of charge. 4.2 Access to repair information: 4.2.1 During the period mentioned in subpoint 4.1.3, the manufacturer, importer or authorized representative ensures access for professional repairers to the information related to the repair of the fan. On the website of the manufacturer, importer or authorized representative the process by which professional repairers can request access to information must be indicated. In order to accept such a request, manufacturers, importers or authorized representatives may require the professional repairer only to demonstrate that: 4.2.1.1 the professional repairer has the technical competence to repair fans and complies with the national regulations in force applicable to repairers of electrical equipment. Reference to an official system of registration as a professional repairer, if such a system exists in the respective states, shall be accepted as proof of compliance with this subpoint; 4.2.1.2 the professional repairer is covered by liability insurance resulting from its activity, regardless of whether such insurance is required by national law or not. 4.2.2 Manufacturers, importers or authorized representatives shall accept or refuse the request mentioned in subpoint 4.2.1 within five working days. 4.2.3 Manufacturers, importers or authorized representatives may charge reasonable and proportionate fees for access to repair information or for receiving periodic updates. A fee is reasonable if it does not discourage access by failing to take into account the extent to which the professional repairer uses the information. 4.2.4 As soon as the request is accepted, the professional repairer must have access to the requested repair information within one working day. The information may be provided for an equivalent model or for a model from the same family, as appropriate. 4.2.5 Repair information includes: 4.2.5.1 unambiguous identification of the appliance; 4.2.5.2 a disassembly scheme or an exploded view allowing visualization of at least the spare parts made available; 4.2.5.3 the technical manual with repair instructions; 4.2.5.4 a list of the repair and testing equipment required, including details of any proprietary tool necessary for repairs; 4.2.5.5 information on components and diagnostics, such as minimum and maximum theoretical values for measurements; 4.2.5.6 wiring routes and connection diagrams; 4.2.5.7 error and diagnostic codes, including manufacturer-specific codes, where applicable; 4.2.5.8 instructions for installing relevant software and firmware, including reset software; 4.2.5.9 information on how to access recorded data regarding reported failure incidents stored in the product, where applicable. 4.3 Requirements regarding dismantling for the recovery and recycling of materials under conditions that avoid pollution: 4.3.1 Manufacturers, importers or authorized representatives shall ensure that fans are designed in such a way that the materials and components mentioned in annex no.6 to the Regulation on waste electrical and electronic equipment, approved by Government Decision no. 212/2018 (hereinafter – Government Decision no. 212/2018), can be removed from the appliance using commonly available tools. 4.3.2 Manufacturers, importers and authorized representatives shall comply with the obligations provided in points 86–89 of Government Decision no. 212/2018. 5. Requirements regarding product information related to material efficiency 5.1 For a minimum period starting no later than 24 July 2028 or two years after the placing on the market of the first unit of the model, taking into account the most recent date, and ending at least 10 years after the placing on the market of the last unit of the model concerned, instructions for users and installers shall be provided in the form of a user manual on the freely accessible websites of manufacturers, importers and authorized representatives and shall include the following information: 5.1.1 how to access professional repair services (web pages, addresses, contact details); 5.1.2 relevant information for ordering spare parts made available to end users, directly from the manufacturer or through other channels; 5.1.3 the minimum period during which these spare parts are available; 5.1.4 the minimum duration of the fan warranty in years; 5.1.5 details regarding any proprietary tool required for repairs; 5.1.6 instructions for correct installation; 5.1.7 maintenance instructions; 5.1.8 identification of errors, the meaning of the errors and the necessary measures, including identification of errors that require professional assistance; 5.1.9 information regarding any implications of repair by the user or of non-professional repair for the safety of the end user and for the warranty. 6. Requirements regarding product information for fans as spare parts 6.1 Starting from 24 July 2027, the packaging or the product itself, in the absence of packaging, the technical sheet or the user manual supplied together with the fan, as well as the product information available online and in catalogues must clearly and visibly indicate: “This fan does not meet the performance requirements of the Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electrical input power between 125 W and 500 kW and may be used only to replace an equivalent existing fan placed on the market before 24 July 2027, provided in annex no. 41 to Government Decision no. 750/2016 and integrated into a product, because no compliant fan can be used as a replacement.” The technical sheet or the user manual supplied together with the fan as a spare part must provide: 6.1.1 the name of the manufacturer, the registered trade name or registered trademark and the address at which the manufacturer can be contacted; 6.1.2 the model identifier and, where appropriate, other codes and marks sufficient for the product to be identified unambiguously and easily; 6.1.3 relevant information to facilitate disassembly, recycling or disposal at the end of life; 6.1.4 relevant information to minimize environmental impact and ensure an optimal service life with regard to the installation, operation and maintenance of the fan; 6.1.5 information about the product or products into which the fan as a spare part is to be integrated. | Compatible | The deadlines set by the EU Regulation, namely 24 July 2026 and 24 July 2027, are adjusted in the context of the transposition period. Given that the adoption of the national normative act is envisaged for 2026, 24 July 2027 is established as the date of application, and for 2027, 24 July 2028 is established as the date of application, in order to allow for an appropriate transition period. |  |
| ANEXA III MĂSURĂTORI ȘI CALCULE - În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință vor fi fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație, general recunoscute, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. În absența unor standarde relevante existente și până la publicarea referințelor standardelor armonizate relevante în Jurnalul Oficial, se utilizează metodele de încercare tranzitorii prevăzute în tabelul 2 sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație recunoscute la scară largă, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să utilizeze valorile declarate ale parametrilor menționați la articolul 4 alineatul (2) pentru calculele din prezenta anexă. - În scopul evaluării conformității cu cerințele prezentului regulament și cu condiția să se utilizeze metode de testare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, producătorul: - poate elimina elementele care nu sunt elemente semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2; - poate efectua încercările cu echivalentul geometric al suprafeței interioare a statorului; - poate efectua încercările cu un model la scară al ventilatorului și poate calcula rezultatele pentru ventilatorul de dimensiune reală dacă ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m în cazul ventilatoarelor cu jet sau 0,5 m în cazul altor ventilatoare; - poate efectua încercările la sediul clientului sau al producătorului, în cazul în care ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau de 0,5 m la alte ventilatoare. - Conformitatea ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze se determină la puterea și viteza corespunzătoare celei mai mari viteze puse la dispoziția clientului. Conformitatea ventilatoarelor al căror unghi al pasului paletelor poate fi ajustat pentru a îndeplini cerințele punctului de serviciu al clientului se determină utilizând configurația cea mai puțin favorabilă a pasului pusă la dispoziția clientului. Acolo unde este cazul, rezultatele încercărilor se corectează astfel cum se specifică în standardele aplicabile, pentru a se obține valori care să reflecte condițiile atmosferice standard și, după caz, viteza inerentă aplicabilă. Detaliile acestor corecții se furnizează în documentația tehnică. - Unghiul de curgere al ventilatorului Unghiul de curgere al ventilatorului α se calculează ca media valorică a unghiurilor α1 și α2, conform formulei de mai jos: unde: α1 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la butuc la intersecția bordului de fugă cu butucul; α2 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la carcasă sau la diametrul exterior al paletei la intersecția bordului de fugă cu carcasa sau cu diametrul exterior al paletei, având în vedere că, în cazul în care butucul și/sau carcasa nu sunt simetrice pe axă, unghiurile α1 și α2 sunt valorile medii în direcția circumferinței. Un rotor este definit ca „axial”, dacă α < 20°, cu „flux mixt”, dacă 20°≤ α < 70°, și ca „centrifugal”, dacă α ≥ 70°. - Unghiul pasului paletei centrifugale Unghiul pasului paletei centrifugale β2 este unghiul dintre tangenta la circumferința exterioară a cercului exterior, astfel cum este definită de bordul de fugă al paletelor, și o bisectoare pe bordul de fugă al paletei. Pentru a lua în considerare modelele de paletă care au o schimbare bruscă a unghiului la capătul posterior, unghiul este media aritmetică de-a lungul a 50 % din bordul de fugă al paletei. Bordul de fugă al paletei este marginea de la vârful paletei la ieșirea din rotor. Un rotor centrifugal este definit drept „curbat înapoi” dacă 0°< β2 ≤ 50°, „înclinat înapoi” dacă 50°< β2 ≤ 90° și „curbat înainte” dacă β2 > 90°. - Eficiența ventilatorului 6.1. Ventilatoare, altele decât ventilatoarele cu jet Eficiența ventilatorului se calculează după cum urmează: η=Cp•Cc•Cguard• Pu/Pe unde: CP este un factor de corecție pentru pierderile de conversie a puterii cu o valoare de 0,9 pentru ventilatoarele echipate cu un motor de curent continuu cu o tensiune nominală mai mică de 100 V atunci când convertizorul care transformă CA în CC nu face parte din ventilator și cu o valoare de 1,0 în caz contrar; Cc este un factor de corecție pentru compensarea sarcinii parțiale, având una din următoarele valori, ca funcție a puterii electrice de intrare Pe:(exprimată în kW): - Cc = 1 la ventilatoarele fără variator de viteză; - Cc = 1,04 la ventilatoarele cu variator de viteză și P e≥ 5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; - Cc = 1+0,0812 (Pe)-0,5la ventilatoarele cu variator de viteză și Pe<5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; Cguard este un factor de corecție pentru compensarea apărătoarei, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil. Valoarea Cguard este: - 1 pentru un ventilator fără apărătoare, cu apărătoare detașabilă sau cu apărătoare cu o deschidere e > 30 mm; - 1+(30-e) • 0,004 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 20< e ≤30 mm; - 1,04 + (20-e) • 0,0035 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 10 < e ≤ 20 mm; - 1,075 + (10-e) • 0,0375 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 8 < e ≤ 10 mm; - 1,15 pentru un ventilator echipat cu o apărătoare cu deschidere e ≤ 8 mm; unde „e” este dimensiunea deschiderii, care corespunde laturii unei deschideri pătrate, diametrului unei deschideri rotunde și dimensiunii celei mai înguste a unei fante, astfel cum se definește în secțiunea 4.2.4.1 din standardul EN ISO 13857:2019; Pu, în W, este produsul dintre debitul volumetric qv, în m3/s, și diferența de presiune aplicabilă Δp între admisie și ieșire, în Pa, ambele determinate la BEP, conform expresiei: Pu = qv• Δp, unde qv, în m3/s, este volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă în condiții de aer standard cu o densitate implicită de 1 200 kg/m3. 6.2. Ventilatoare cu jet Eficiența ventilatorului cu jet ηr (T) se calculează ca: unde: qv (T) este debitul volumetric la impulsul T, în m3/s; Δp (T) este diferența de presiune la impulsul T, în Pa; Pe este puterea electrică de intrare furnizată ventilatorului, în W; Ρ este densitatea standard a aerului (1,2 kg/m3); A2 este aria brută la ieșirea ventilatorului în m2; Tm este impulsul ventilatorului cu jet, astfel cum este definit în anexa I (24); Cp, Cc și Cguard sunt factori de corecție astfel cum au fost descriși în secțiunea 6.1 de mai sus. - Valoarea caracteristică a emisiei acustice L Valoarea caracteristică a emisiei acustice, în dB (A), este definită astfel: L = PWLimpeller –30 log u tip– 10 log (0.001•qv • p fs) + 5 log Dimpeller unde: PWLimpeller este nivelul de putere acustică al rotorului la BEP, exprimat în dB(A); utip este viteza vârfului rotorului la BEP, în m/s; qv este debitul volumetric la BEP, în m3/s; pfs este presiunea statică a ventilatorului la BEP, în Pa; Dimpeller este diametrul rotorului, în m. - Viteza specifică σΒΕΡ Viteza specifică σΒΕΡ a ventilatoarelor centrifugale cu puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, din categoria de măsurare B sau D și din categoria de eficiență „totală” este definită ca: unde: σΒΕΡ este viteza specifică; n este viteza ventilatorului în rotații pe secundă (rps); ρ este densitatea aerului 1,2 kg/m3; qv ,BEP este debitul volumetric la BEP, în m3/s; pf,BEP este presiunea ventilatorului la BEP, în Pa; π este numărul pi (3,14...). Tabelul 2 Referințe și note de calificare privind ventilatoarele (Sursa tuturor referințelor este CEN, cu excepția cazului în care se indică altfel) Parametru; Referință/titlu; Note și scurtă descriere. FprEN 17166: 2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW (Ventilatoare - Proceduri și metode de determinare a eficienței energetice pentru gama de putere electrică de intrare de 125 W până la 500 kW). Categorie de măsurare; 4.3 Identificarea unei categorii de măsurare corespunzătoare.; „Categorie de măsurare” înseamnă o încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile la admisia și la ieșirea ventilatorului supus acestor procedee, utilizată pentru determinarea eficienței energetice. Categoriile incluse sunt numerotate de la A la E, în conformitate cu EN ISO 13349:2010 și EN ISO 5801:2017 subclauzele 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (categoriile A-D) și EN ISO 13350: 2015 (categoria E – ventilatoare cu jet).. Categorie de eficiență; 3.15.1 și 3.15.3 Definiții ale presiunii ventilatorului și ale presiunii statice a ventilatorului.; Forma de energie a gazului la ieșirea din ventilator utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, definită de presiunea ventilatorului sau de presiunea statică a ventilatorului.. Clasa de eficiență; 6.1 și 6.2 Metoda de comparație între clasele de eficiență.; În prezentul regulament, parametrul de calcul al eficienței energetice minime a ventilatorului este denumit „N”. În FprEN 17166:2020, clasa minimă de eficiență necesară este denumită Ng.. Eficiența ventilatorului; 5.5.2.5 Încercarea ventilatoarelor cu jet.; Eficiența globală a ventilatoarelor cu jet se calculează în conformitate cu EN ISO 13350:2015.. Debitul volumetric qv; 3.18 Debitul volumetric.; Debitul volumetric qv1 este debitul masic împărțit la densitatea la intrarea în ventilator:qv1=qm/ρ1. EN ISO 5801:2017 subclauza 11.2 și anexa A pentru măsurarea și calcularea debitului masic, unde debitul volumetric poate fi calculat în conformitate cu subclauza 15.1.8.. Viteza specifică σ ΒΕΡ; 3.15.1; Raportul dintre debitul și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, care poate fi calculat în conformitate cu anexa III punctul 8. Presiunea necesară a ventilatorului poate fi calculată în conformitate cu FprEN 17166:2020 subclauza 3.15.1.. EN ISO 5801:2017 Ventilatoare. Încercări aerodinamice pe circuite standardizate. Diferența de presiune Δp (în Pa) la BEP; 12.8.9 Metoda de măsurare.; Descrie modul de măsurare a diferenței de presiune dintre admisia și ieșirea din ventilator, care, în conformitate cu regulamentul, trebuie să fie măsurată la BEP.. Viteza ventilatorului (rpm); 7.2 și 12.3 Viteza de rotație.. Raportul specific; 15.1.6 Presiunea ventilatorului.; Presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la admisia în ventilator, la debitul nominal. Raportul specific poate fi calculat conform EN ISO 5801:2017 subclauza 3.35, unde este definit ca raportul de presiune a ventilatorului (r), unde r =psg2/psg1.. IEC/EN 60034-2-1: 2014 Mașini electrice rotative – Partea 2-1: Metode standard de determinare a pierderilor și a eficienței în urma încercărilor (cu excepția mașinilor pentru vehiculele de tracțiune). Puterea electrică de intrarePe (în kW); 6.1.2 Măsurarea directă a puterii de intrare (P1) și a puterii de ieșire (P2).; Puterea electrică de intrare la BEP, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există. EN IEC/60034-2-1:2014 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice alimentate direct din rețea, EN IEC 61800-9-2:2017 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice combinate cu și alimentate de un CDM), inclusiv clauzele aplicabile în ceea ce privește temperatura ambiantă în timpul încercării (clauza 5.10 și, respectiv, clauza 7.10), și anume între 15 °C și 30 °C.. | ANNEX III MEASUREMENTS AND CALCULATIONS - For the purposes of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, measurements and calculations shall be made using harmonised standards the reference numbers of which have been published for this purpose in the Official Journal of the European Union, or using other reliable, accurate and reproducible methods that take into account the generally recognised state-of-the-art methods, in line with provisions set out in points 2 to 8. In the absence of existing relevant standards and until the publication of the references of the relevant harmonised standards in the Official Journal, the transitional testing methods set out in Table 2, or other reliable, accurate and reproducible methods, which take into account the generally recognised state-of-the-art methods, shall be used, in line with provisions sent out in points 2 to 8. Manufacturers, importers or authorised representatives shall use the declared values of the parameters referred to in Article 4(2) for the calculations in this Annex. - For the purpose of assessing compliance with the requirements of this Regulation and provided that reliable, accurate and reproducible test- and calculation methods are used, the manufacturer: - may remove the elements that are not significant elements as defined in Article 2, point (2); - may conduct the tests with the geometrical equivalent of the stator inner surface; - may conduct the tests with a scale model of the fan and calculate the results for the real-size fan if the fan has an impeller diameter above 1 m for jet fans or 0,5 m for other fans; - may conduct the tests at customer’s or manufacturer’s site if the fan has an impeller diameter above 1 m for jet fans or 0,5 m for other fans. - The compliance of fans with multiple speed motors shall be determined at the power and speed corresponding to the highest speed made available to the customer. The compliance of fans of which the blade pitch angle can be adjusted to fulfil the customer’s duty point shall be determined using the least favourable pitch configuration made available to the customer. ▼M1 Where relevant, test results shall be corrected as specified in the applicable standards, to produce values reflecting standard air conditions and, when applicable, also the applicable inherent speed. The details of such corrections shall be provided in the technical documentation. ▼B - Fan flow angle The fan flow angle α is calculated as the average value of angles α1 and α2 following the formula: where: α1 is the angle to the direction of the rotational axis of the tangent at the hub at the intersection of the blade trailing edge with the hub; α2 is the angle to the direction of the rotational axis of the tangent at the shroud or at the outer diameter of the blade at the intersection of the blade trailing edge with the shroud or with the outer diameter of the blade, given that, if the hub and/or shroud are not axisymmetric, angles α1 and α2 are the average values in circumferential direction. An impeller defined as ‘axial’ if α < 20°, ‘mixed-flow’ if 20° ≤ α < 70° and ‘centrifugal’ if α ≥ 70°. - Centrifugal blade angle ‘Centrifugal blade angle β2 means the angle between the tangent to the outer circumference of the outer circle, as defined by the trailing edge of the blades, and a line bisecting the trailing edge of the blade. To consider blade designs that have a rapid change of angle at the trailing edge, the angle is the arithmetic mean along 50 % of the trailing length of the blade. The trailing edge of the blade is the edge at the tip of the blade at the outlet of the impeller. A centrifugal impeller is defined as ‘backward curved’ if 0° < β2 ≤ 50°, ‘backward inclined’ if 50° < β2 ≤ 90° and ‘forward-curved’ if β2 > 90°. - Fan efficiency 6.1 Fans, other than jet fans The fan efficiency is calculated as follows: Η = Cp • Cc • C guard • P u/Pe where: Cp is a correction factor for power conversion losses with a value of 0,9 for fans equipped with a DC motor with a rated voltage lower than 100 V when the converter transforming AC into DC is not part of the fan, and 1,0 otherwise; ▼M1 Cc is a correction factor for part load compensation with one of the following values, as a function of the electric input power Pe (expressed in kW): ▼B - Cc = 1 for a fan without a variable speed drive; - Cc = 1,04 for a fan with a variable speed drive and P e ≥ 5 kW and where this variable speed drive is included in the fan conformity assessment; - Cc= 1 + 0,0812 (Pe)–0,5 for a fan with a variable speed drive and Pe< 5 kW and where this variable speed drive is included in the fan conformity assessment; Cguard is a correction factor for guard compensation that may be applied when calculating fan efficiency in case the fan is equipped by permanently fitted protective guards that cannot be removed without making the fan inoperable. The value of Cguard is: - 1 for a fan without a protective guard, with removable protective guard, or a protective guard with opening e > 30 mm; - 1 + (30-e) • 0,004 for a fan equipped with a protective guard with opening 20 < e ≤ 30 mm; - 1,04 + (20-e) • 0,0035 for a fan equipped with a protective guard with opening 10 < e ≤ 20 mm; - 1,075 + (10-e) • 0,0375 for a fan equipped with a protective guard with opening 8 < e ≤ 10 mm; - 1,15 for a fan equipped with a protective guard with opening e ≤ 8 mm, where ‘e’ is the dimension of the opening, corresponding to the side of a square opening, the diameter of a round opening and the narrowest dimension of a slot opening, as defined in section 4.2.4.1 of standard EN ISO 13857:2019; Pu, in W, is the product of the volume flow rate q v, in m3/s, and the applicable pressure difference between fan in- and outlet Δp, in Pa, both determined at BEP, following the expression: P u = qv • Δp, Were q v, in m3/s, is the gas volume displaced per unit of time by the fan and is derived from the mass flow rate, typically with standard air with a densityρ at default 1 200 kg/m3. 6.2 Jet-fans The jet-fan efficiency ηr (T) is calculated as: where: qv (T) is volume flow rate at thrust T, in m3/s; Δp(T) is pressure difference at thrust T, in Pa; Pe electric input power supplied to the fan, in W; ρ is the standard air density (1,2 kg/m3); A2 is the gross fan outlet area in m2; Tm is the jet fan thrust as defined in Annex I (24); Cp, Cc and Cguard are correction factors as outlined in section 6.1 above. - Characteristic noise emission value L The characteristic noise emission value, in dB(A) is defined as L = PWLimpeller – 30 log u tip – 10 log (0,001•qv • p fs) + 5 log Dimpeller where: PWL impeller is impeller sound power level at BEP, in dB(A); U tip is impeller tip speed at BEP, in m/s; qv is volume flow rate at BEP, in m3/s; p fs is fan static pressure at BEP, in Pa; Dimpeller is impeller diameter, in m. - Specific speed σΒΕΡ The specific speed σΒΕΡ of centrifugal fans with electric input power Pe < 10 kW, measurement category B or D and efficiency category ‘total’ is defined as: where: σΒΕΡ is specific speed; n is fan speed in revolutions per second (rps); ρ is air density 1,2 kg/m3; qv,BEP is volume flow rate at BEP, in m3/s; pf,BEP is fan pressure at BEP, in Pa; π is the number pi (3,14…). Table 2 References and qualifying notes for fans (The source of all references is CEN unless otherwise indicated) Parameter; Reference/Title; Notes and short description. FprEN 17166:2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW. Measurement category; 4.3 Identification of an appropriate measurement category.; The measurement category means a test, measurement or usage arrangement that defines the inlet and outlet conditions of the fan under test, used to determine the energy efficiency. Categories included are numbered A through E, according to EN ISO 13349:2010 and EN ISO 5801:2017 subclauses 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (categories A though D) and EN ISO 13350:2015 (category E – jet fans).. Efficiency category; 3.15.1 and 3.15.3 Definitions of fan pressure and fan static pressure.; The fan gas output energy form used to determine the fan energy efficiency, defined by fan pressure or fan static pressure.. Efficiency grade; 6.1 and 6.2 Method of comparison between efficiency grades.; Parameter in the calculation of the minimum fan energy efficiency is denoted in this Regulation as ‘N’. In FprEN 17166:2020 the minimum required efficiency grade is denoted Ng.. Fan efficiency; 5.5.2.5 Testing of jet fans.; Jet fan overall efficiency is calculated following EN ISO 13350:2015.. Volume flow rateqv; 3.18 Volume flow rate.; Volume flow rate q v1 is the mass flow rate divided by the density at fan inlet:qv1=qm/ρ 1. EN ISO 5801:2017 subclause 11.2 and Annex A for mass flow rate measurement and calculation, whereby the volume flow rate can be calculated according to subclause 15.1.8.. Specific speed σΒΕΡ; 3.15.1; The ratio between flow rate and fan pressure as dimensionless characteristic number determined at BEP, which can be calculated according to Annex III, 8. The needed fan pressure can be calculated according to FprEN 17166:2020 subclause 3.15.1.. EN ISO 5801:2017 Fans – Performance testing using standardised airways. Pressure difference Δp (in Pa) at BEP; 12.8.9 Method of measurement.; Describes how to measure pressure difference between fan inlet and outlet, which following the Regulation has to be measured at BEP.. Fan speed (rpm); 7.2 and 12.3 Rotational speed.. Specific ratio; 15.1.6 Fan pressure.; The stagnation pressure measured at the fan outlet divided by the stagnation pressure at the fan inlet at nominal flow rate. The specific ratio can be calculated from EN ISO 5801:2017 subclause 3.35 where it is defined as fan pressure ratio (r), where r =psg2/psg1.. IEC/EN 60034-2-1:2014 Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles). Electric input powerPe(in kW); 6.1.2 Direct measurement of input (P1) and output (P2).; ►M1The electric input power at BEP, measured at main terminals of motor or, when present, variable speed drive. EN IEC/60034-2-1:2014 for the electric input power of electric motors fed directly from the grid, EN IEC 61800-9-2:2017 for the electric input power of electric motors combined with and fed by a CDM), including the applicable clauses with respect to ambient temperature during testing (clauses 5.10 and 7.10 respectively), i.e. between 15 °C and 30 °C. ◄. | Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW MĂSURĂTORI ȘI CALCULE 1.În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație, general recunoscute, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. În absența unor standarde relevante existente și până la publicarea referințelor standardelor armonizate relevante în Jurnalul Oficial, se utilizează metodele de încercare tranzitorii prevăzute în tabelul 2 sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație recunoscute la scară largă, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctele 2-8. Producătorii, importatorii sau reprezentanții autorizați trebuie să utilizeze valorile declarate ale parametrilor menționați la punctul 7 prezentului Regulament pentru calculele din prezenta anexă. 2. În scopul evaluării conformității cu cerințele prezentului Regulament și cu condiția să se utilizeze metode de testare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, producătorul: 2.1 poate elimina elementele care nu sunt elemente semnificative, astfel cum sunt definite la subpunctul 4.5 din prezentul Regulament; 2.2 poate efectua încercările cu echivalentul geometric al suprafeței interioare a statorului; 2.3 poate efectua încercările cu un model la scară al ventilatorului și poate calcula rezultatele pentru ventilatorul de dimensiune reală dacă ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m în cazul ventilatoarelor cu jet sau 0,5 m în cazul altor ventilatoare; 2.4 poate efectua încercările la sediul clientului sau al producătorului, în cazul în care ventilatorul are un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau de 0,5 m la alte ventilatoare. 3. Conformitatea ventilatoarelor cu motoare cu mai multe viteze se determină la puterea și viteza corespunzătoare celei mai mari viteze puse la dispoziția clientului. Conformitatea ventilatoarelor al căror unghi al pasului paletelor poate fi ajustat pentru a îndeplini cerințele punctului de serviciu al clientului se determină utilizând configurația cea mai puțin favorabilă a pasului pusă la dispoziția clientului. Acolo unde este cazul, rezultatele încercărilor se corectează astfel cum se specifică în standardele aplicabile, pentru a se obține valori care să reflecte condițiile atmosferice standard și, după caz, viteza inerentă aplicabilă. Detaliile acestor corecții se furnizează în documentația tehnică. 4. Unghiul de curgere al ventilatorului Unghiul de curgere al ventilatorului α se calculează ca media valorică a unghiurilor α1 și α2, conform formulei de mai jos: α=α1+α22 unde: α1 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la butuc la intersecția bordului de fugă cu butucul; α2 este unghiul cu direcția axei rotative a tangentei la carcasă sau la diametrul exterior al paletei la intersecția bordului de fugă cu carcasa sau cu diametrul exterior al paletei, având în vedere că, în cazul în care butucul și/sau carcasa nu sunt simetrice pe axă, unghiurile α1 și α2 sunt valorile medii în direcția circumferinței. Un rotor este definit ca „axial”, dacă α < 20°, cu „flux mixt”, dacă 20°≤ α < 70°, și ca „centrifugal”, dacă α ≥ 70°. 5. Unghiul pasului paletei centrifugale Unghiul pasului paletei centrifugale β2 este unghiul dintre tangenta la circumferința exterioară a cercului exterior, astfel cum este definită de bordul de fugă al paletelor, și o bisectoare pe bordul de fugă al paletei. Pentru a lua în considerare modelele de paletă care au o schimbare bruscă a unghiului la capătul posterior, unghiul este media aritmetică de-a lungul a 50 % din bordul de fugă al paletei. Bordul de fugă al paletei este marginea de la vârful paletei la ieșirea din rotor. Un rotor centrifugal este definit drept „curbat înapoi” dacă 0°< β2 ≤ 50°, „înclinat înapoi” dacă 50°< β2 ≤ 90° și „curbat înainte” dacă β2 > 90°. 6. Eficiența ventilatorului 6.1 Ventilatoare, altele decât ventilatoarele cu jet Eficiența ventilatorului se calculează după cum urmează: η=Cp∙Cc ∙Cguard ∙Pu/Pe unde: Cp este un factor de corecție pentru pierderile de conversie a puterii cu o valoare de 0,9 pentru ventilatoarele echipate cu un motor de curent continuu cu o tensiune nominală mai mică de 100 V atunci când convertizorul care transformă CA în CC nu face parte din ventilator și cu o valoare de 1,0 în caz contrar; Cc este un factor de corecție pentru compensarea sarcinii parțiale, având una din următoarele valori, ca funcție a puterii electrice de intrare Pe:(exprimată în kW): Cc =1 la ventilatoarele fără variator de viteză; Cc =1,04 la ventilatoarele cu variator de viteză și Pe ≥ 5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; Cc =1+0,0812 (Pe)-0,5 la ventilatoarele cu variator de viteză și Pe<5 kW și când acest variator de viteză este inclus în evaluarea conformității ventilatorului; Cguard este un factor de corecție pentru compensarea apărătoarei, care poate fi aplicat la calculul eficienței ventilatorului în cazul în care acesta este prevăzut cu apărători montate permanent care nu pot fi îndepărtate fără ca ventilatorul să devină inoperabil. Valoarea Cguard este: - 1 pentru un ventilator fără apărătoare, cu apărătoare detașabilă sau cu apărătoare cu o deschidere e > 30 mm; - 1+(30-e) • 0,004 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 20< e ≤30 mm; - 1,04 + (20-e) • 0,0035 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 10 < e ≤ 20 mm; - 1,075 + (10-e) • 0,0375 pentru un ventilator prevăzut cu o apărătoare cu deschidere 8 < e ≤ 10 mm; - 1,15 pentru un ventilator echipat cu o apărătoare cu deschidere e ≤ 8 mm; unde „e” este dimensiunea deschiderii, care corespunde laturii unei deschideri pătrate, diametrului unei deschideri rotunde și dimensiunii celei mai înguste a unei fante, astfel cum se definește în secțiunea 4.2.4.1 din standardul SM EN ISO 13857:2019; Pu, în W, este produsul dintre debitul volumetric qv, în m3/s, și diferența de presiune aplicabilă Δp între admisie și ieșire, în Pa, ambele determinate la BEP, conform expresiei: Pu=qv∙Δp unde qv, în m3/s, este volumul gazului deplasat per unitate de timp de către ventilator și este derivat din debitul masic, de regulă în condiții de aer standard cu o densitate implicită de 1 200 kg/m3. 6.2 Ventilatoare cu jet Eficiența ventilatorului cu jet ηr (T) se calculează ca: ηrT=Cp∙Cc∙Cguard∙qvT∙ΔpTPe=Cp∙Cc∙Cguard∙0,5Tmρ∙A2∙TmPe unde: qvT este debitul volumetric la impulsul T, în m3/s; ΔpT este diferența de presiune la impulsul T, în Pa; Pe este puterea electrică de intrare furnizată ventilatorului, în W; ρ este densitatea standard a aerului 1,2 kg/m3; A2 este aria brută la ieșirea ventilatorului în m2; Tm este impulsul ventilatorului cu jet, astfel cum este definit în anexa I (24); Cp,Cc și Cguard sunt factori de corecție astfel cum au fost descriși în subpunctul 6.1 din prezenta anexa. 7. Valoarea caracteristică a emisiei acustice L Valoarea caracteristică a emisiei acustice, în dB (A), este definită astfel: L=PWLimpeller-30 log utip-10log 0.001∙qv∙ρfs+5logDimpeller unde: PWLimpeller este nivelul de putere acustică al rotorului la BEP, exprimat în dB(A); utip este viteza vârfului rotorului la BEP, în m/s; qv este debitul volumetric la BEP, în m3/s; ρfs este presiunea statică a ventilatorului la BEP, în Pa; Dimpeller este diametrul rotorului, în m. 8. Viteza specifică σBEP Viteza specifică σBEP a ventilatoarelor centrifugale cu puterea electrică de intrare Pe < 10 kW, din categoria de măsurare B sau D și din categoria de eficiență „totală” este definită ca: σBEP=n∙2∙π∙qv,BEP2∙Pf,BEPρ0,75 unde: σBEP este viteza specifică; N este viteza ventilatorului în rotații pe secundă (rps); ρ este densitatea standard a aerului 1,2 kg/m3; qv,BEP este debitul volumetric la BEP, în m3/s; Pf,BEP este presiunea ventilatorului la BEP, în Pa; π este numărul pi (3,14...). tabelul 2 Referințe și note de calificare privind ventilatoarele (Sursa tuturor referințelor este CEN, cu excepția cazului în care se indică altfel) Parametru; Referință/titlu; Note și scurtă descriere. Fpr SM EN 17166: 2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW (Ventilatoare - Proceduri și metode de determinare a eficienței energetice pentru gama de putere electrică de intrare de 125 W până la 500 kW). Categorie de măsurare; 4.3 Identificarea unei categorii de măsurare corespunzătoare.; „Categorie de măsurare” înseamnă o încercare, o măsurare sau o configurație de utilizare care definește condițiile la admisia și la ieșirea ventilatorului supus acestor procedee, utilizată pentru determinarea eficienței energetice. Categoriile incluse sunt numerotate de la A la E, în conformitate cu SM EN ISO 13349:2010 și SM EN ISO 5801:2017 subclauzele 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (categoriile A-D) și SM EN ISO 13350: 2015 (categoria E – ventilatoare cu jet).. Categorie de eficiență; 3.15.1 și 3.15.3 Definiții ale presiunii ventilatorului și ale presiunii statice a ventilatorului.; Forma de energie a gazului la ieșirea din ventilator utilizată pentru a determina eficiența energetică a ventilatorului, definită de presiunea ventilatorului sau de presiunea statică a ventilatorului.. Clasa de eficiență; 6.1 și 6.2 Metoda de comparație între clasele de eficiență.; În prezentul regulament, parametrul de calcul al eficienței energetice minime a ventilatorului este denumit „N”. În Fpr SM EN 17166:2020, clasa minimă de eficiență necesară este denumită Ng.. Eficiența ventilatorului; 5.5.2.5 Încercarea ventilatoarelor cu jet.; Eficiența globală a ventilatoarelor cu jet se calculează în conformitate cu SM EN ISO 13350:2015.. Debitul volumetric qv; 3.18 Debitul volumetric.; Debitul volumetric qv1 este debitul masic împărțit la densitatea la intrarea în ventilator: qv1=qm/ρ1. SM EN ISO 5801:2017 subclauza 11.2 și anexa A pentru măsurarea și calcularea debitului masic, unde debitul volumetric poate fi calculat în conformitate cu subclauza 15.1.8.. Viteza specifică σ ΒΕΡ; 3.15.1; Raportul dintre debitul și presiunea ventilatorului ca număr caracteristic adimensional determinat la BEP, care poate fi calculat în conformitate cu anexa III punctul 8. Presiunea necesară a ventilatorului poate fi calculată în conformitate cu FprSM EN 17166:2020 subclauza 3.15.1.. SM EN ISO 5801:2017 Ventilatoare. Încercări aerodinamice pe circuite standardizate. Diferența de presiune Δp (în Pa) la BEP; 12.8.9 Metoda de măsurare.; Descrie modul de măsurare a diferenței de presiune dintre admisia și ieșirea din ventilator, care, în conformitate cu regulamentul, trebuie să fie măsurată la BEP.. Viteza ventilatorului (rpm); 7.2 și 12.3 Viteza de rotație.. Raportul specific; 15.1.6 Presiunea ventilatorului.; Presiunea de stagnare măsurată la ieșirea din ventilator, împărțită la presiunea de stagnare la admisia în ventilator, la debitul nominal. Raportul specific poate fi calculat conform SM EN ISO 5801:2017 subclauza 3.35, unde este definit ca raportul de presiune a ventilatorului (r), unde r =psg2/psg1.. IEC/SMEN 60034-2-1: 2014 Mașini electrice rotative – Partea 2-1: Metode standard de determinare a pierderilor și a eficienței în urma încercărilor (cu excepția mașinilor pentru vehiculele de tracțiune). Puterea electrică de intrarePe (în kW); 6.1.2 Măsurarea directă a puterii de intrare (P1) și a puterii de ieșire (P2).; Puterea electrică de intrare la BEP, măsurată la bornele principale ale motorului sau ale variatorului de viteză, dacă acesta există. SM EN IEC/60034-2-1:2014 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice alimentate direct din rețea, SM EN IEC 61800-9-2:2017 pentru puterea electrică de intrare a motoarelor electrice combinate cu și alimentate de un CDM), inclusiv clauzele aplicabile în ceea ce privește temperatura ambiantă în timpul încercării (clauza 5.10 și, respectiv, clauza 7.10), și anume între 15 °C și 30 °C.. | Annex no.3 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electrical input power between 125 W and 500 kW MEASUREMENTS AND CALCULATIONS 1.For the purpose of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, measurements and calculations shall be carried out using harmonized standards whose reference numbers are published in the Official Monitor of the Republic of Moldova or other reliable, accurate and reproducible methods that take into account the state-of-the-art methods generally recognized, in accordance with the provisions set out in points 2–8. In the absence of relevant existing standards and until the publication of the references of the relevant harmonized standards in the Official Journal, the transitional test methods provided in table 2 or other reliable, accurate and reproducible methods shall be used, which take into account widely recognized state-of-the-art methods, in accordance with the provisions set out in points 2–8. Manufacturers, importers or authorized representatives must use the declared values of the parameters mentioned in point 7 of this Regulation for the calculations in this annex. 2. For the purpose of assessing compliance with the requirements of this Regulation and provided that reliable, accurate and reproducible testing and calculation methods are used, the manufacturer: 2.1 may eliminate elements that are not significant elements, as defined in subpoint 4.5 of this Regulation; 2.2 may carry out tests with the geometric equivalent of the inner surface of the stator; 2.3 may carry out tests with a scaled model of the fan and may calculate the results for the full-size fan if the fan has an impeller diameter greater than 1 m in the case of jet fans or 0.5 m in the case of other fans; 2.4 may carry out the tests at the customer’s or the manufacturer’s premises, if the fan has an impeller diameter greater than 1 m for jet fans or greater than 0.5 m for other fans. 3. The compliance of fans with multi-speed motors shall be determined at the power and speed corresponding to the highest speed made available to the customer. The compliance of fans whose blade pitch angle can be adjusted to meet the requirements of the customer’s duty point shall be determined using the least favorable pitch configuration made available to the customer. Where applicable, the test results shall be corrected as specified in the applicable standards in order to obtain values that reflect standard atmospheric conditions and, where applicable, the corresponding inherent speed. The details of these corrections shall be provided in the technical documentation. 4. Fan flow angle The fan flow angle α is calculated as the arithmetic mean of the angles α1 and α2, according to the formula below: α=α1+α22 where: α₁ is the angle with the direction of the rotational axis of the tangent to the hub at the intersection of the trailing edge with the hub; α₂ is the angle with the direction of the rotational axis of the tangent to the casing or to the outer diameter of the blade at the intersection of the trailing edge with the casing or with the outer diameter of the blade, considering that, if the hub and/or the casing are not axisymmetric, the angles α₁ and α₂ are the average values in the circumferential direction. A rotor is defined as “axial” if α < 20°, as “mixed-flow” if 20° ≤ α < 70°, and as “centrifugal” if α ≥ 70°. 5. Centrifugal blade pitch angle The centrifugal blade pitch angle β2 is the angle between the tangent to the outer circumference of the outer circle, as defined by the trailing edge of the blades, and a bisector on the trailing edge of the blade. To take into account blade designs that have a sudden change of angle at the rear end, the angle is the arithmetic mean along 50 % of the trailing edge of the blade. The trailing edge of the blade is the edge from the blade tip to the outlet of the rotor. A centrifugal rotor is defined as “backward-curved” if 0° < β2 ≤ 50°, “backward-inclined” if 50° < β2 ≤ 90° and “forward-curved” if β2 > 90°. 6. Fan efficiency 6.1 Fans other than jet fans Fan efficiency is calculated as follows: η=Cp∙Cc ∙Cguard ∙Pu/Pe where: Cₚ is a correction factor for power conversion losses with a value of 0.9 for fans equipped with a direct current motor with a rated voltage lower than 100 V when the converter that transforms AC into DC is not part of the fan and with a value of 1.0 otherwise; C𝑐 is a correction factor for partial load compensation, having one of the following values, as a function of the electrical input power Pe (expressed in kW): C𝑐 = 1 for fans without a speed controller; C𝑐 = 1.04 for fans with a speed controller and Pe ≥ 5 kW and when this speed controller is included in the conformity assessment of the fan; C𝑐 = 1 + 0,0812 (Pe)^-0,5 for fans with a speed controller and Pe < 5 kW and when this speed controller is included in the conformity assessment of the fan; Cguard is a correction factor for guard compensation, which may be applied in the calculation of fan efficiency in the case where it is equipped with permanently mounted guards that cannot be removed without the fan becoming inoperable. The value of Cguard is: - 1 for a fan without guard, with removable guard or with a guard with an opening e > 30 mm; - 1 + (30 − e) • 0,004 for a fan provided with a guard with opening 20 < e ≤ 30 mm; - 1,04 + (20 − e) • 0,0035 for a fan provided with a guard with opening 10 < e ≤ 20 mm; - 1,075 + (10 − e) • 0,0375 for a fan provided with a guard with opening 8 < e ≤ 10 mm; - 1,15 for a fan equipped with a guard with opening e ≤ 8 mm; where “e” is the size of the opening, which corresponds to the side of a square opening, the diameter of a circular opening and the smallest dimension of a slot, as defined in section 4.2.4.1 of the standard SM EN ISO 13857:2019; Pu, in W, is the product of the volumetric flow rate qv, in m3/s, and the applicable pressure difference Δp between inlet and outlet, in Pa, both determined at BEP, according to the expression: Pu=qv∙Δp where qv, in m3/s, is the volume of gas moved per unit of time by the fan and is derived from the mass flow rate, usually under standard air conditions with an assumed density of 1 200 kg/m3. 6.2 Jet fans The jet fan efficiency ηr (T) is calculated as: ηrT=Cp∙Cc∙Cguard∙qvT∙ΔpTPe=Cp∙Cc∙Cguard∙0,5Tmρ∙A2∙TmPe where: qv (T) is the volumetric flow rate at thrust T, in m3/s; Δp (T) is the pressure difference at thrust T, in Pa; Pe is the electrical input power supplied to the fan, in W; ρ is the standard air density 1,2 kg/m3; A2 is the gross area at the fan outlet in m2; Tm is the jet fan thrust, as defined in annex I (24); Cp, Cc and Cguard are correction factors as described in subpoint 6.1 of this annex. 7. Characteristic value of acoustic emission L The characteristic value of acoustic emission, in dB (A), is defined as follows: L=PWLimpeller-30 log utip-10log 0.001∙qv∙ρfs+5logDimpeller where: PWL_impeller is the sound power level of the impeller at BEP, expressed in dB(A); utip is the impeller tip speed at BEP, in m/s; qv is the volumetric flow rate at BEP, in m3/s; ρfs is the static pressure of the fan at BEP, in Pa; Dimpeller is the impeller diameter, in m. 8. Specific speed σBEP The specific speed σBEP of centrifugal fans with electrical input power Pe < 10 kW, from measurement category B or D and from efficiency category “total” is defined as: σBEP=n∙2∙π∙qv,BEP2∙Pf,BEPρ0,75 where: σBEP is the specific speed; N is the fan speed in revolutions per second (rps); ρ is the standard air density 1,2 kg/m3; qv,BEP is the volumetric flow rate at BEP, in m3/s; Pf,BEP is the fan pressure at BEP, in Pa; π is the number pi (3,14...). table 2 References and qualification notes regarding fans (The source of all references is CEN, unless otherwise indicated) Parameter; Reference/title; Notes and brief description. Fpr SM EN 17166: 2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW (Fans – Procedures and methods for determining energy efficiency for the electrical input power range from 125 W up to 500 kW). Measurement category; 4.3 Identification of an appropriate measurement category.; “Measurement category” means a test, measurement or usage configuration that defines the conditions at the inlet and outlet of the fan subjected to these procedures, used for determining energy efficiency. The categories included are numbered from A to E, in accordance with SM EN ISO 13349:2010 and SM EN ISO 5801:2017 subclauses 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (categories A–D) and SM EN ISO 13350:2015 (category E – jet fans).. Efficiency category; 3.15.1 and 3.15.3 Definitions of fan pressure and fan static pressure.; The form of gas energy at the fan outlet used to determine the energy efficiency of the fan, defined by the fan pressure or by the fan static pressure.. Efficiency class; 6.1 and 6.2 Method of comparison between efficiency classes.; In this regulation, the parameter used to calculate the minimum energy efficiency of the fan is referred to as “N”. In Fpr SM EN 17166:2020, the required minimum efficiency class is referred to as Ng.. Fan efficiency; 5.5.2.5 Testing of jet fans.; The overall efficiency of jet fans is calculated in accordance with SM EN ISO 13350:2015.. Volumetric flow rate qv; 3.18 Volumetric flow rate.; The volumetric flow rate qv1 is the mass flow rate divided by the density at the fan inlet: qv1 = qm / ρ1. SM EN ISO 5801:2017 subclause 11.2 and annex A for the measurement and calculation of mass flow rate, where the volumetric flow rate may be calculated in accordance with subclause 15.1.8.. Specific speed σBEP; 3.15.1; The ratio between the flow rate and the fan pressure as a dimensionless characteristic number determined at BEP, which can be calculated in accordance with annex III point 8. The required fan pressure can be calculated in accordance with Fpr SM EN 17166:2020 subclause 3.15.1.. SM EN ISO 5801:2017 Fans. Aerodynamic testing on standardized circuits. Pressure difference Δp (in Pa) at BEP; 12.8.9 Measurement method; Describes the method of measuring the pressure difference between the fan inlet and outlet, which, in accordance with the regulation, must be measured at BEP.. Fan speed (rpm); 7.2 and 12.3 Rotational speed.. Specific ratio; 15.1.6 Fan pressure.; The stagnation pressure measured at the fan outlet divided by the stagnation pressure at the fan inlet at the nominal flow rate. The specific ratio may be calculated in accordance with SM EN ISO 5801:2017 subclause 3.35, where it is defined as the fan pressure ratio (r), where r = psg2 / psg1.. IEC/SM EN 60034-2-1: 2014 Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles). Electrical input power Pe (in kW); 6.1.2 Direct measurement of input power (P1) and output power (P2).; Electrical input power at BEP, measured at the main terminals of the motor or of the speed controller, if present. SM EN IEC/60034-2-1:2014 for the electrical input power of electric motors supplied directly from the mains, SM EN IEC 61800-9-2:2017 for the electrical input power of electric motors combined with and supplied by a CDM), including the applicable clauses regarding ambient temperature during testing (clause 5.10 and, respectively, clause 7.10), namely between 15 °C and 30 °C.. | Compatible |  |  |
| ANEXA IV PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI - Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea de către autoritățile statelor membre a valorilor declarate și nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod. - În cazul în care un model nu este conform cu cerințele stabilite la articolul 40 din Regulamentul (UE) 2024/1781, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. - În cadrul verificării conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură: - autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din modelul respectiv; - modelul și toate modelele echivalente sunt considerate conforme cu cerințele stabilite în prezentul regulament dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: - valorile declarate furnizate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE și, dacă este cazul, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 litera (g) din anexa respectivă; - valorile declarate îndeplinesc toate cerințele stabilite în prezentul regulament, iar orice informații solicitate privind produsul publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conțin valori mai favorabile pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât valorile declarate; - atunci când autoritățile statelor membre verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind informațiile referitoare la produs prevăzute la punctele 2, 3, 5 și 6 și cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor prevăzute la punctul 4 din anexa II, după caz; - atunci când autoritățile statelor membre încearcă unitatea de model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, corectate, după caz, pentru a corespunde condițiilor atmosferice standard), precum și valorile calculate pe baza acestor măsurători, sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, prezentate în tabelul 3; - tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 litera (a), (b) sau (c) este același cu tipul declarat de ventilator. - Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 litera (b) subpunctele (i)-(iii), modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Dacă nu este atins rezultatul menționat la punctul 3 litera (b) subpunctul (iv) sau (v): - pentru modele fabricate în cantități mai mici de 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, se consideră că modelul și toate modelele echivalente nu sunt conforme cu prezentul regulament; - pentru modele fabricate în cantități de minimum 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, autoritățile statelor membre aleg pentru încercare trei unități suplimentare din același model. O alternativă la cele trei unități suplimentare selectate poate fi unul sau mau multe modele echivalente. - Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități menționate la punctul 5 litera (b), media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective stabilite în tabelul 3 și dacă tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 litera (a), (b) sau (c) este același cu tipul declarat de ventilator, unde valoarea obținută a α și/sau a β2 înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare. - Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Atunci când verifică corespondența dintre tipul de ventilator, unghiul pasului paletei centrifugale β2 și/sau unghiul de curgere al ventilatorului α și gradul minim de eficiență (N) specificat în tabelul 1, autoritățile statelor membre trebuie, în sensul prezentei anexe: - pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi sau ca ventilatoare curbate înainte și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare <5 kW: să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a unghiului β2 este mai mică de 47°; - pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare Pe >= 5 kW: să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a β2 este mai mare de 93°; - pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale, categoria de eficiență „totală”:să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund „ventilatoarelor cu flux mixt” dacă valoarea obținută a unghiului α este mai mare de 23°; - pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale sau ventilatoare cu flux mixt, categoria de eficiență „statică”: să utilizeze valoarea N care rezultă direct din valoarea obținută a unghiului α. - Autoritățile statelor membre furnizează fără întârziere toate informațiile relevante autorităților celorlalte state membre și Comisiei, prin intermediul informațiilor și comunicărilor menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE)2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului(1), după luarea unei decizii cu privire la neconformitatea modelului, potrivit punctelor 2, 4, 5 litera (a), 7 sau 11. - Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III. - Atunci când autoritățile statelor membre verifică curbele de performanță menționate la punctul 3 din anexa II, se testează cel puțin două puncte de încercare declarate pentru fiecare dintre curbele caracteristice, în conformitate cu punctele 3-10 de mai sus, luând în considerare punctele 12-14 de mai jos. Dacă se constată că unul dintre punctele de încercare declarate este neconform, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Autoritățile statelor membre pot decide să întreprindă procedura de verificare a ventilatoarelor cu un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau mai mare de 0,5 m la alte ventilatoare la sediul producătorilor, al reprezentanților autorizați sau al importatorilor înainte ca produsele să fie puse în funcțiune. Autoritățile statelor membre pot realiza această verificare utilizând propriul echipament de încercare. - Dacă pentru aceste ventilatoare sunt planificate încercări de acceptanță în fabrică, în care se vor încerca parametrii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament, autoritățile statului membru pot decide să utilizeze încercarea în prezența martorilor în cazul acestor încercări de acceptanță în fabrică, în vederea colectării rezultatelor încercărilor care pot fi utilizate pentru a verifica conformitatea ventilatorului care face obiectul investigației. Autoritățile pot solicita producătorului, reprezentantului autorizat sau importatorului să prezinte informații privind orice încercări de acceptanță în fabrică relevante pentru încercarea în prezența martorilor. - În cazurile menționate la punctele 12 și 13, autoritățile statelor membre trebuie să verifice doar o singură unitate a modelului. Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 litera (b) subpunctele (iv) și (v), modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. - Atunci când testează ventilatoarele la sarcină parțială, autoritățile statelor membre utilizează un variator de viteză fără filtre, în vederea reducerii la minimum a pierderilor de energie ale VSD. - Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 3 și utilizează doar procedura descrisă în prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 3, nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în normele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. Tabelul 3 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Eficiența ventilatorului (η); Valoarea obținută(*) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 93% din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 85 % din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Puterea electrică de intrare (Pe); Valoarea obținută (*) nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 107 % din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 110 % din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Debitul volumetric (qv); Valoarea obținută (*) nu trebuie să difere cu mai mult de 5 % față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Diferența de presiune (Δp), „presiunea statică a ventilatorului” (pfs) sau „presiunea ventilatorului” (pf); Valoarea obținută (*) nu trebuie să difere cu mai mult de 5 % față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10 % valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Viteza inerentă la BEP (rpm); Valoarea obținută (*) nu trebuie să devieze cu mai mult de 5 % de la valoarea declarată corespunzătoare.. Valoarea caracteristică a emisiei acustice (L); Pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare cu nivel redus de zgomot: valoarea obținută (*) nu trebuie să depășească valoarea declarată de 32 dB cu mai mult de 3 dB în raport cu 1 pW.. În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5 litera (b), valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.. | ANNEX IV VERIFICATION PROCEDURE FOR MARKET SURVEILLANCE PURPOSES - The verification tolerances defined in this Annex relate only to the verification by Member State authorities of the declared values and shall not be used by the manufacturer, importer or authorised representative as an allowed tolerance to establish the values in the technical documentation or in interpreting these values with a view to achieving compliance or to communicate better performance by any means. ▼M1 - Where a model is not in conformity with the requirements laid down in Article 40 of Regulation (EU) 2024/1781, the model and all equivalent models shall be considered not compliant. ▼B - As part of verifying the compliance of a product model with the requirements laid down in this Regulation pursuant to Article 3(2) of Directive 2009/125/EC, the authorities of the Member States shall apply the following procedure: - the Member State authorities shall verify one single unit of the model; - the model and all equivalent models shall be considered to comply with the requirements set out in this Regulation if all the following conditions are fulfilled: - the declared values given in the technical documentation pursuant to point 2 of Annex IV to Directive 2009/125/EC and, where applicable, the values used to calculate these values, are not more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the results of the corresponding measurements carried out pursuant to point 2(g) of that Annex; - the declared values meet any requirements laid down in this Regulation and any required product information published by the manufacturer, importer or authorised representative does not contain values that are more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the declared values; - when the Member State authorities check the unit of the model, it complies with the product information requirements in points 2, 3, 5 and 6 and resource efficiency requirements in point 4 of Annex II, as applicable; ▼M1 - when the Member State authorities test the unit of the model, the determined values (the values of the relevant parameters as measured in testing, corrected where applicable to standard air conditions), and the values calculated from those measurements, comply with the respective verification tolerances set out in Table 3; ▼B - the fan type determined following the application of points 8(a) (b) or (c) is the same as the declared fan type. - Where the results referred to in points 3(b), (i), (ii) and (iii) are not achieved, the model and all equivalent models shall be considered not to comply with this Regulation. - Where the result referred to in point 3(b)(iv) or (v) is not achieved: - for models that are produced in quantities of less than 25 per calendar year including equivalent models, the model and all equivalent models shall be considered not to comply with this Regulation; - for models that are produced in quantities of 25 or more per calendar year including equivalent models, the Member State authorities shall select three additional units of the same model for testing. As an alternative, the three additional units selected may be one or more of equivalent models. - The model shall be considered to comply with the applicable requirements if, for the three units referred to in point 5(b), the arithmetical mean of the determined values, complies with the respective verification tolerances set out in Table 3, and if the fan type determined following the application of points 8(a) (b) or (c) is the same as the declared fan type, where the determined value of α and/or β2 means the arithmetical mean of the values determined for those three additional units. - Where the result referred to in point 6 is not achieved, the model and all equivalent models shall be considered not in compliance with this Regulation. - When the Member State authorities verify the correspondence between fan type, centrifugal blade angle β2 and/or fan flow angle α and the minimum efficiency grade (N) specified in Table 1, they shall, for the purpose of this Annex: - for centrifugal fans declared as backward inclined fans, or as forward curved fans and driven by a motor with an electric input power < 5 kW: use the fan type and N value corresponding to ‘other centrifugal fan’ if the determined value of β2 is less than 47°; - for centrifugal fans declared as backward inclined fans and driven by a motor with an electric input power Pe >= 5 kW:use the fan type and N value corresponding to ‘other centrifugal fan’ if the determined value of β2 is more than 93°; - for fans declared as axial fans, efficiency category ‘total’: use the fan type and N value corresponding to ‘mixed flow fans’ if the determined value of α is more than 23°; - for fans declared as axial fans or mixed flow fans, efficiency category ‘static’: use the N value directly resulting from the determined value of α. - The Member State authorities shall, without delay, provide all relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission through the information and communication referred to in Article 34 of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council(8) after a decision is taken on the non-compliance of the model according to points 2, 4, 5(a), 7 or 11. - The Member State authorities shall use the measurement and calculation methods set out in Annex III. - When the Member State authorities verify the performance curves referred to in point 3 of Annex II, a minimum of two declared test points for each of the characteristic curves shall be tested, in line with points 3 to 10 above, taking into account points 12 to 14 below. If one of the declared test points is found non-compliant, the model and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. - Member State authorities may decide to undertake the verification procedure of fans with an impeller diameter above 1 m for jet fans or 0,5 m for other fans at the premises of manufacturers, authorised representatives or importers before the products are put into service. The Member State authority can do this verification using its own testing equipment. - If factory acceptance tests are planned for such fans, which will test parameters laid down in Annex II of this Regulation, the Member State authorities may decide to use witnessed testing during these factory acceptance tests to gather test results which can be used to verify compliance of the fan under investigation. The authorities may request a manufacturer, authorised representative or importer to disclose information on any planned factory acceptance tests relevant for witnessed testing. - In the cases mentioned in points 12 and 13, the Member State authorities only need to verify one single unit of the model. If the results referred to in point 3(b)(iv) and 3(b)(v) are not achieved, the model and all equivalent models shall be considered not to comply with this Regulation. - When testing fans at partial load, the Member State authorities shall use a variable speed drive without filters, with a view to minimising VSD energy losses. - The Member State authorities shall only apply the verification tolerances set out in Table 3 and shall only use the procedure described in this Annex for the requirements referred to in this Annex. For the parameters in Table 3, no other tolerances such as those set out in harmonised standards or in any other measurement method shall be applied. Table 3 Verification tolerances Parameters; Verification tolerances. Fan efficiency (η); The determined value* shall not be lower than the value representing 93 % of the corresponding declared value at BEP or Tm, and not be lower than the value representing 85 % of the corresponding declared value at partial load.. Electric input power (Pe); The determined value* shall not be higher than the value representing 107 % of the corresponding declared value at BEP or Tm, and not be higher than the value representing 110 % of the corresponding declared value at partial load.. Volume flow rate (qv); The determined value* shall not differ by more than 5 % from the corresponding declared value at BEP or Tm, and not more than 10 % than the corresponding declared value at partial load.. Pressure difference (Δp), ‘fan static pressure’ (pfs) or ‘fan pressure’ (pf); The determined value* shall not differ by more than 5 % from the corresponding declared value at BEP, and not more than 10 % than the corresponding declared value at partial load.. ▼M1. Inherent speed at BEP (rpm); The determined value* shall not differ by more than 5 % from the corresponding declared value.. ▼B. Characteristic noise emission value (L); For fan declared as low noise fans: the determined value* shall not exceed the declared value of 32 dB by more than 3 dB with respect to 1 pW.. *Where three additional units are tested in accordance with point 5(b), the determined value means the arithmetical mean of the values determined for those three additional units.. | Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI 1. Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea de către autoritatea de supraveghere a pieței a valorilor declarate. Aceste toleranțe nu trebuie utilizate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din dosarul cu documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod. 2. În cazul în care un model nu este conform cu cerințele de prevenire a eludării și a înrăutățirii performanței, stabilite în legislația referitoare la cerințele de proiectare ecologică pentru produsele sustenabilela, modelul respectiv, precum și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme. 3. În cadrul verificării conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament, în temeiul art. 8 și al capitolului VI din Legea nr. 151/2014, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură: 3.1 autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din modelul respectiv. 3.2 modelul și toate modelele echivalente sunt considerate conforme cu cerințele stabilite în prezentul Regulament dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 3.2.1 valorile declarate furnizate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa nr.4 la Legea nr. 151/2014 și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai avantajoase pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul punctului 2 lit. g) din anexa menționată; 3.2.2 valorile declarate îndeplinesc toate cerințele stabilite în prezentul Regulament, iar orice informații solicitate privind produsul publicate de producător, de importator sau de reprezentantul autorizat nu conțin valori mai favorabile pentru producător, pentru importator sau pentru reprezentantul autorizat decât valorile declarate; 3.2.3 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică unitatea din model, aceasta respectă cerințele privind informațiile referitoare la produs prevăzute la punctele 2, 3, 5 și 6 și cerințele privind utilizarea eficientă a resurselor prevăzute la punctul 4 din anexa nr.2, după caz; 3.2.4 în momentul în care autoritatea de supraveghere a pieței încearcă unitatea de model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, corectate, după caz, pentru a corespunde condițiilor atmosferice standard), precum și valorile calculate pe baza acestor măsurători, sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, prezentate în tabelul 3; 3.2.5 tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 subpunctelor 8.1-8.3 este același cu tipul declarat de ventilator. 4. În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 subpunctele 3.2.1-3.2.3 modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 5. În cazul în care nu este atins rezultatul menționat la punctul 3 subpunctele 3.2.4 sau 3.2.5: 5.1 pentru modele fabricate în cantități mai mici de 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, se consideră că modelul și toate modelele echivalente nu sunt conforme cu prezentul Regulament; 5.2 pentru modele fabricate în cantități de minimum 25 de unități pe an calendaristic, inclusiv modelele echivalente, autoritatea de supraveghere a pieței alege pentru încercare trei unități suplimentare din același model. O alternativă la cele trei unități suplimentare selectate poate fi unul sau mau multe modele echivalente. 6. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități menționate la punctul 5 subpunctul 5.2, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective stabilite în tabelul 3 și dacă tipul de ventilator determinat în urma aplicării punctului 8 subpunctelor 8.1-8.3 este același cu tipul declarat de ventilator, unde valoarea obținută a α și/sau a β2 înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare. 7. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 6, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 8. În cazul în care verifică corespondența dintre tipul de ventilator, unghiul pasului paletei centrifugale β2 și/sau unghiul de curgere al ventilatorului α și gradul minim de eficiență (N) specificat în tabelul 1, autoritatea de supraveghere a pieței trebuie, în sensul prezentei anexe: 8.1 pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi sau ca ventilatoare curbate înainte și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare <5 kW: să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a unghiului β2 este mai mică de 47°; 8.2 pentru ventilatoarele centrifugale declarate ca ventilatoare înclinate înapoi și acționate de un motor cu o putere electrică de intrare Pe >= 5 kW:să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund categoriei „alte ventilatoare centrifugale” dacă valoarea obținută a β2 este mai mare de 93°; 8.3 pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale, categoria de eficiență „totală”:să utilizeze tipul de ventilator și valoarea N care corespund „ventilatoarelor cu flux mixt” dacă valoarea obținută a unghiului α este mai mare de 23°; 8.4 pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare axiale sau ventilatoare cu flux mixt, categoria de eficiență „statică”: să utilizeze valoarea N care rezultă direct din valoarea obținută a unghiului α. 9. Autoritatea de supraveghere a pieței furnizează fără întârziere toate informațiile relevante autorităților celorlalte state membre ale UE și Comisiei Europene, prin intermediul informațiilor și comunicărilor menționate la art. 141 alin.(3) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, după luarea unei decizii cu privire la neconformitatea modelului, potrivit punctelor 2, 4, 5 subpunctul 5.1, 7 sau 11. 10. Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.3. 11. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței verifică curbele de performanță menționate la punctul 3 din anexa nr.2, se testează cel puțin două puncte de încercare declarate pentru fiecare dintre curbele caracteristice, în conformitate cu punctele 3-10, luând în considerare punctele 12-14 de mai jos. Dacă se constată că unul dintre punctele de încercare declarate este neconform, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 12. Autoritatea de supraveghere a pieței decide să întreprindă procedura de verificare a ventilatoarelor cu un diametru al rotorului mai mare de 1 m la ventilatoarele cu jet sau mai mare de 0,5 m la alte ventilatoare la sediul producătorilor, al reprezentanților autorizați sau al importatorilor înainte ca produsele să fie puse în funcțiune. Verificarea se realizează utilizând echipamente de încercare ale laboratoarelor acreditate în acest scop. 13. În cazul în care pentru aceste ventilatoare sunt planificate încercări de acceptanță în fabrică, în care se vor încerca parametrii prevăzuți în anexa nr.2 la prezentul Regulament, autoritatea de supraveghere a pieței decide să utilizeze încercarea în prezența martorilor în cazul acestor încercări de acceptanță în fabrică, în vederea colectării rezultatelor încercărilor care pot fi utilizate pentru a verifica conformitatea ventilatorului care face obiectul investigației. Autoritatea solicita producătorului, reprezentantului autorizat sau importatorului să prezinte informații privind orice încercări de acceptanță în fabrică relevante pentru încercarea în prezența martorilor. 14. În cazurile menționate la punctele 12 și 13, autoritatea de supraveghere a pieței verifică doar o singură unitate a modelului. Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 3 subpunctele 3.2.4 sau 3.2.5, modelul respectiv și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament. 15. În cazul în care se testează ventilatoarele la sarcină parțială, autoritatea de supraveghere a pieței utilizează un variator de viteză fără filtre, în vederea reducerii la minimum a pierderilor de energie ale VSD. 16. Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 3 și utilizează doar procedura descrisă în prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 3, nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în normele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. tabelul 3 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Eficiența ventilatorului (η); Valoarea obținută(1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 93% din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 85% din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Puterea electrică de intrare (Pe); Valoarea obținută (1) nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 107 % din valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să fie mai mare decât valoarea care reprezintă 110 % din valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Debitul volumetric (qv); Valoarea obținută (1) nu trebuie să difere cu mai mult de 5 % față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP sau Tm și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Diferența de presiune (Δp), „presiunea statică a ventilatorului” (pfs) sau „presiunea ventilatorului” (pf); Valoarea obținută (1) nu trebuie să difere cu mai mult de 5% față de valoarea declarată corespunzătoare la BEP și nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% valoarea declarată corespunzătoare la sarcină parțială.. Viteza inerentă la BEP (rpm); Valoarea obținută (1) nu trebuie să devieze cu mai mult de 5 % de la valoarea declarată corespunzătoare.. Valoarea caracteristică a emisiei acustice (L); Pentru ventilatoarele declarate ca ventilatoare cu nivel redus de zgomot: valoarea obținută (1) nu trebuie să depășească valoarea declarată de 32 dB cu mai mult de 3 dB în raport cu 1 pW.. (1) În cazul în care sunt supuse încercării trei unități suplimentare, în conformitate cu punctul 5 subpunctul 5.2, valoarea determinată înseamnă media aritmetică a valorilor determinate pentru aceste trei unități suplimentare.. | Annex no.4 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electrical input power between 125 W and 500 kW VERIFICATION OF PRODUCT COMPLIANCE BY THE MARKET SURVEILLANCE AUTHORITY 1. The verification tolerances defined in this annex refer only to the verification by the market surveillance authority of the declared values. These tolerances must not be used by the manufacturer, importer or authorized representative as permitted tolerances to establish the values in the technical documentation file or to interpret these values for the purpose of achieving compliance or to communicate superior performance in any way. 2. If a model does not comply with the requirements for the prevention of circumvention and deterioration of performance established in the legislation regarding ecodesign requirements for sustainable products, that model, as well as all equivalent models, are considered non-compliant. 3. When verifying the compliance of a product model with the requirements set out in this Regulation, pursuant to article 8 and chapter VI of Law no. 151/2014, the market surveillance authority shall apply the following procedure: 3.1 The market surveillance authority shall verify a single unit of the model concerned. 3.2 The model and all equivalent models shall be considered compliant with the requirements laid down in this Regulation if all of the following conditions are fulfilled: 3.2.1 the declared values provided in the technical documentation file pursuant to point 2 of Annex no. 4 to Law no. 151/2014 and, where applicable, the values used for calculating these values are not more favourable for the manufacturer, the importer or the authorised representative than the results of the corresponding measurements carried out pursuant to point 2 letter (g) of the aforementioned annex; 3.2.2 the declared values comply with all requirements laid down in this Regulation, and any required product information published by the manufacturer, importer or authorised representative does not contain values more favourable for the manufacturer, importer or authorised representative than the declared values; 3.2.3 at the time when the market surveillance authority verifies the unit of the model, it complies with the product information requirements laid down in points 2, 3, 5 and 6 and with the requirements regarding efficient use of resources laid down in point 4 of Annex no. 2, where applicable; 3.2.4 when the market surveillance authority tests the unit of the model, the obtained values (values of the relevant parameters as measured during testing, corrected where appropriate to correspond to standard atmospheric conditions), as well as the values calculated on the basis of these measurements, comply with the respective verification tolerances presented in Table 3; 3.2.5 the type of fan determined following the application of point 8 subpoints 8.1–8.3 is the same as the declared fan type. 4. If the results referred to in point 3, subpoints 3.2.1–3.2.3 are not obtained, the model and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 5. If the result referred to in point 3, subpoints 3.2.4 or 3.2.5 is not achieved: 5.1 for models manufactured in quantities of fewer than 25 units per calendar year, including equivalent models, the model and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation; 5.2 for models manufactured in quantities of at least 25 units per calendar year, including equivalent models, the market surveillance authority shall select three additional units of the same model for testing. As an alternative to the three additional selected units, one or more equivalent models may be selected. 6. The model shall be considered compliant with the applicable requirements if, for the three units referred to in point 5 subpoint 5.2, the arithmetic mean of the obtained values complies with the respective verification tolerances set out in Table 3 and if the fan type determined following the application of point 8 subpoints 8.1–8.3 is the same as the declared fan type, where the obtained value of α and/or β₂ represents the arithmetic mean of the values obtained for the three additional units. 7. If the result referred to in point 6 is not achieved, the model concerned and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 8. When verifying the correspondence between the fan type, the centrifugal blade pitch angle β₂ and/or the fan flow angle α and the minimum efficiency grade (N) specified in Table 1, the market surveillance authority shall, for the purposes of this Annex: 8.1 for centrifugal fans declared as backward-inclined fans or as forward-curved fans and driven by a motor with an electrical input power < 5 kW: to use the fan type and the value N corresponding to the category “other centrifugal fans” if the obtained value of the angle β₂ is less than 47°; 8.2 for centrifugal fans declared as backward-inclined fans and driven by a motor with an electrical input power Pe ≥ 5 kW: to use the fan type and the value N corresponding to the category “other centrifugal fans” if the obtained value of β₂ is greater than 93°; 8.3 for fans declared as axial fans, efficiency category “total”: to use the fan type and the value N corresponding to “mixed flow fans” if the obtained value of the angle α is greater than 23°; 8.4 for fans declared as axial fans or mixed flow fans, efficiency category “static”: to use the value N that results directly from the obtained value of the angle α. 9.The market surveillance authority shall, without delay, provide all relevant information to the authorities of the other EU Member States and to the European Commission, through the information and communications referred to in Article 141 paragraph (3) of Law no. 235/2011 on accreditation and conformity assessment activities, after taking a decision regarding the non-compliance of the model pursuant to points 2, 4, 5 subpoint 5.1, 7 or 11. 10.The market surveillance authority shall use the measurement and calculation methods set out in Annex no. 3. 11. If the market surveillance authority verifies the performance curves referred to in point 3 of Annex no. 2, at least two declared test points shall be tested for each of the characteristic curves, in accordance with points 3–10 above, taking into account points 12–14 below. If one of the declared test points is found to be non-compliant, the model and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 12. The market surveillance authority shall decide to carry out the verification procedure for fans with a rotor diameter greater than 1 m for jet fans or greater than 0.5 m for other fans at the premises of the manufacturers, authorised representatives or importers before the products are put into service. The verification shall be carried out using testing equipment of laboratories accredited for this purpose. 13.If factory acceptance tests are planned for these fans, during which the parameters provided in Annex no. 2 to this Regulation will be tested, the market surveillance authority shall decide to use witnessed testing during these factory acceptance tests in order to collect test results that can be used to verify the compliance of the fan under investigation. The authority shall request the manufacturer, authorised representative or importer to provide information regarding any factory acceptance tests relevant to the witnessed testing. 14. In the cases referred to in points 12 and 13, the market surveillance authority shall verify only a single unit of the model. If the results referred to in point 3 subpoints 3.2.4 or 3.2.5 are not obtained, the model concerned and all equivalent models shall be considered non-compliant with this Regulation. 15. If fans are tested at partial load, the market surveillance authority shall use a speed variator without filters in order to minimize the energy losses of the VSD. 16.The market surveillance authority shall apply only the verification tolerances set out in Table 3 and shall use only the procedure described in this Annex for the requirements mentioned in this Annex. For the parameters in Table 3, no other tolerances shall apply, such as those set out in harmonised standards or in any other measurement method. table 3 Verification tolerances. Parameters; Verification tolerances. Fan efficiency (η); The obtained value(1) shall not be lower than the value representing 93% of the corresponding declared value at BEP or Tm and shall not be lower than the value representing 85% of the corresponding declared value at partial load.. Electrical input power (Pe); The obtained value(1) shall not be greater than the value representing 107% of the corresponding declared value at BEP or Tm and shall not be greater than the value representing 110% of the corresponding declared value at partial load.. Volumetric flow rate (qv); The obtained value(1) shall not differ by more than 5% from the corresponding declared value at BEP or Tm and shall not exceed the corresponding declared value at partial load by more than 10%.. Pressure difference (Δp), “fan static pressure” (pfs) or “fan pressure” (pf); The obtained value(1) shall not differ by more than 5% from the corresponding declared value at BEP and shall not exceed the corresponding declared value at partial load by more than 10%.. Inherent speed at BEP (rpm); The obtained value(1) shall not deviate by more than 5% from the corresponding declared value.. Characteristic value of acoustic emission (L); For fans declared as low-noise fans, the obtained value(1) shall not exceed the declared value of 32 dB by more than 3 dB relative to 1 pW.. (1) If three additional units are tested, in accordance with point 5 subpoint 5.2, the determined value means the arithmetic mean of the values determined for those three additional units.. | Compatible | #### The provisions of Article 40 of Regulation (EU) 2024/1781 are not transposed into national legislation. The reference in point 2 concerns the designation of the requirements regulated under Article 40, which are to be transposed through the Law on establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products, in accordance with point 25 of Cluster 4 “Green Agenda and Sustainable Connectivity”, Chapter 15 “Energy”, of Government Decision No. 306/2025 approving the National Programme for the Accession of the Republic of Moldova to the European Union for 2025–2029. |  |
| ANEXA V Criterii indicative de referință Valorile maxime se referă la gradul de eficiență realizabil N (formulele pentru eficiența minimă sunt stabilite în anexa II) cu aer curat și fără restricții de spațiu și/sau zgomot. Valorile minime se aplică aerului contaminat (cu încărcătură de praf) și spațiului, zgomotului și/sau altor restricții de exploatare, la limita a ceea ce se menține în domeniul de aplicare în conformitate cu derogările de la articolul 1. Tabelul 4 Criterii de referință indicative pentru ventilatoare Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Presiune; N minimă; N maximă. Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50; 75. B, D; totală; 64; 85. Ventilatoare curbate înainte < 5 kW și ventilatoare înclinate înapoi; A, C; statică; 52; 65. B, D; totală; 57; 70. Ventilatoare curbate înainte ≥ 5 kW, ventilatoare curbate înapoi; A, C; statică; 64; 80. B, D; totală; 67; 85. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 •(α–45 )/25; 77. B, D; totală; 67; 85. Ventilatoare cu jet; E; 50; 60. | ANNEX V INDICATIVE ENCHMARKS The maximum values relate to the achievable efficiency grade N (minimum efficiency formulas are set out in Annex II) with clean air and no space and/or noise restrictions. The minimum values apply to contaminated air (some dust load) and space, noise and/or other operational restrictions at the limit of what is still in scope according to the exemptions in Article 1. Table 4 Indicative benchmarks for fans an type; Measurement category; Pressure; N minimum; N maximum. Axial fans; A, C; static; 50; 75. B, D; total; 64; 85. Forward curved < 5 kW and backward inclined fans; A, C; static; 52; 65. B, D; total; 57; 70. Forward curved ≥ 5 kW, backward curved fans; A, C; static; 64; 80. B, D; total; 67; 85. Mixed flow fans; A, C; static; 57 + 7 • (α -45 ) / 25; 77. B, D; total; 67; 85. Jet fans; E; 50; 60. Cross flow fans: 21 % efficiency. | Anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile ventilatoarelor acționate de motoare cu o putere electrică de intrare între 125 W și 500 kW CRITERII INDICATIVE DE REFERINȚĂ Valorile maxime se referă la gradul de eficiență realizabil N, formulele pentru eficiența minimă sunt stabilite în anexa NR.2 cu aer curat și fără restricții de spațiu și/sau zgomot. Valorile minime se aplică aerului contaminat, cu încărcătură de praf și spațiului, zgomotului și/sau altor restricții de exploatare, la limita a ceea ce se menține în domeniul de aplicare în conformitate cu derogările de la punctele 2 și 3 din prezentul Regulament. tabelul 4 Criterii de referință indicative pentru ventilatoare Tip de ventilator; Categorie de măsurare; Presiune; N minimă; N maximă. Ventilatoare axiale; A, C; statică; 50; 75. B, D; totală; 64; 85. Ventilatoare curbate înainte < 5 kW și ventilatoare înclinate înapoi; A, C; statică; 52; 65. B, D; totală; 57; 70. Ventilatoare curbate înainte ≥ 5 kW, ventilatoare curbate înapoi; A, C; statică; 64; 80. B, D; totală; 67; 85. Ventilator cu flux mixt; A, C; statică; 57 +7 •(α–45)/25; 77. B, D; totală; 67; 85. Ventilatoare cu jet; E; 50; 60. | Annex no. 5 to the Regulation on ecodesign requirements applicable to fans driven by motors with an electrical input power between 125 W and 500 kW INDICATIVE BENCHMARK CRITERIA The maximum values refer to the achievable efficiency grade N. The formulas for minimum efficiency are established in Annex No. 2, assuming clean air and no space and/or noise constraints. The minimum values apply to contaminated air with dust load, as well as to space, noise and/or other operational constraints, at the limit of what remains within the scope in accordance with the derogations provided in points 2 and 3 of this Regulation. Table 4 Indicative benchmark criteria for fans Fan type; Measurement category; Pressure; N minimum; N maximum. Axial fans; A, C; static; 50; 75. B, D; total; 64; 85. Forward-curved fans < 5 kW and backward-inclined fans; A, C; static; 52; 65. B, D; total; 57; 70. Forward-curved fans ≥ 5 kW, backward-curved fans; A, C; static; 64; 80. B, D; total; 67; 85. Mixed-flow fan; A, C; static; 57 +7 •(α–45)/25; 77. B, D; total; 67; 85. Jet fans; E; 50; 60. | Compatible |  |  |