PROIECTUL SECURITATEA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA (MESA)

NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII

NCM M.01.02 Performanța energetică a clădirilor

Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor

REVIZUIRE PROPUSĂ din data de 15 octombrie 2023

IDIQ CONTRACT NR.: NR. 7200AA19D00029/ ORDIN DE LUCRU: NR. 72016721F00002

PROIECTUL SECURITATEA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA (MESA)

NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII

NCM M.01.02 Performanța energetică a clădirilor

Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor

REVIZUIRE PROPUSĂ din data de 15 octombrie 2023

IDIQ CONTRACT NR.: NR. 7200AA19D00029/ ORDIN DE LUCRU: NR. 72016721F00002

# Cuprins

Cuprins	2

Introducere	12

1	Obiectul Regulamentului	13

2	Referințe normative	14

3	Bibliografie	15

4	Termeni și definiții	15

4.1	Servicii pentru clădiri	15

4.1.1	Servicii pentru clădiri	15

4.1.2	Încălzirea spațiului	15

4.1.3	Răcirea spațiului	15

4.1.4	Alimentare cu apă caldă menajeră	15

4.1.5	Ventilare	15

4.1.6	Iluminat	15

4.2	Etapa de timp, perioada de calcul și anotimpul	15

4.2.1	Interval de calcul:	15

4.2.2	Perioada de calcul	16

4.2.3	Perioada de neocupare	16

4.2.4	Sezonul de încălzire	16

4.2.5	Sezonul de răcire:	16

4.3	Spații, zone și suprafețe	16

4.3.1	Spații	16

4.3.2	Spațiul condiționat	16

4.3.3	Spațiul necondiționat	16

4.3.4	Suprafața condiționată	16

4.3.5	Suprafața proiectată a elementelor transparente	16

4.3.6	Suprafața proiectată a cadrului	16

4.3.7	Spațiu încălzit	16

4.3.8	Spațiu răcit	16

4.3.9	Zona termică	17

4.3.10	Calculul cu zone termice neconectate	17

4.4	Temperaturi	17

4.4.1	Temperatura exterioară	17

4.4.2	Temperatura internă	17

4.4.3	Temperatura de referință (internă)	17

4.4.4	Încălzirea intermitentă	17

4.4.5	Reducerea temperaturii de setare	17

4.4.6	Punctul de setare al modului de dezghețare	17

4.5	Energie	17

4.5.1	Necesarul de energie pentru încălzire	17

4.5.2	Necesarul de energie pentru răcire	17

4.5.3	Necesarul de energie pentru alimentarea cu apă caldă menajeră	17

4.5.4	Energia utilizată pentru încălzire	18

4.5.5	Energia utilizată pentru răcire	18

4.5.6	Energia utilizată pentru apa caldă menajeră	18

4.5.7	Energia utilizată pentru ventilare	18

4.5.8	Energia utilizată pentru iluminat	18

4.5.9	Energia auxiliară	18

4.5.10	Transportator de energie	18

4.5.11	Energia livrată	18

4.5.12	Energie exportată	18

4.5.13	Energia primară	18

4.5.14	Energie din surse neregenerabile	19

4.5.15	Energie din surse regenerabile	19

4.5.16	Energie regenerabilă produsă la locul de amplasare a clădirii (la fața locului)	19

4.5.17	Factorul de energie primară neregenerabilă	19

4.5.18	Factorul de energie primară totală	19

4.5.19	Factorul de emisie de CO2	19

4.6	Bilanțul energetic al unei clădiri	19

4.6.1	Coeficientul de transfer termic	19

4.6.2	Coeficientul de transfer de căldură prin transmisie	19

4.6.3	Coeficientul de transfer de căldură prin ventilare	19

4.6.4	Aporturi de căldură	20

4.6.5	Aporturi de căldură internă	20

4.6.6	Aporturi de căldură solară	20

4.6.7	Radiația solară	20

4.6.8	Raportul de echilibru termic	20

4.6.9	Factorul de utilizare a câștigului	20

4.6.10	Aporturile utile de căldură	20

4.6.11	Factorul de utilizare a pierderilor	20

4.6.12	Pierderi utile	20

4.7	Sisteme tehnice	20

4.7.1	Instalația clădirii (sisteme tehnice)	20

4.7.2	Zona de servicii	21

4.7.3	Subsistem	21

4.7.4	Pierderile de căldură ale sistemului tehnic	21

4.7.5	Pierderile de căldură recuperabile ale instalației	21

4.7.6	Pierderile de căldură recuperate ale instalației	21

4.7.7	Pierderile de căldură din conducte	21

4.7.8	Pierderile de căldură ale CTA	21

4.7.9	Debitul volumic mediu de scurgere a conductelor din zonă	21

4.7.10	Căldura transferată prin preîncălzire/prerăcire	21

4.7.11	Căldura transferată prin recuperarea căldurii	21

4.7.12	Temperatura de evacuare	21

4.7.13	Eficiență, emisii și control	21

4.7.14	Eficiență, generare	22

4.7.15	Eficiență, sistem	22

4.7.16	Controlul iluminatului	22

4.7.17	Energie în regim de așteptare	22

5	Simboluri și indice	22

6	Prevederi generale	25

6.1	Performanța energetică a clădirilor	25

6.2	Scopul evaluării performanței energetice	25

6.3	Metoda de calcul	25

6.4	Clasificarea performanței energetice a unei clădiri	26

6.5	Instrumente de calcul	26

7	Prezentare generală a modalității de calcul a performanței energetice al clădirilor	26

8	Definirea datelor de intrare pentru calcul	34

8.1	Determinarea limitei termice și a zonei condiționate a clădirii	34

8.2	Categorii de clădiri	35

8.3	Zonele termice și zonele de servicii ale unei clădiri	36

8.3.1	General	36

8.3.2	Zone termice	36

8.3.3	Zone de servicii	36

8.3.4	Transferul de date între zonele termice și zonele de serviciu	37

8.4	Suprafața la sol și volumele spațiului condiționat	37

8.5	Date climatice	38

8.6	Constante și date fizice	38

9	Calculul elementelor de construcție	38

9.1	Ferestre	38

9.1.1	Date de intrare	38

9.1.2	Valori calculate	39

9.2	Elemente în contact cu solul	43

9.2.1	Proprietățile solului	43

9.2.2	Planșeu la parter	44

9.2.3	Subsol încălzit	48

9.3	Elemente opace	51

9.3.1	Date solicitate	51

9.3.2	Date calculate	51

9.4	Modele de umbrire	52

9.4.1	Date de intrare solicitate	52

9.4.2	Date calculate	52

9.5	Rețele de distribuție	54

9.5.1	Principiul de calcul	54

9.5.2	Date de intrare solicitate	54

9.5.3	Date calculate	55

10	Anvelopa clădirii și zonele termice	56

10.1	Identificarea clădirii și date generale	56

10.1.1	Date de intrare	56

10.1.2	Date calculate	57

10.2	Definirea zonelor termice	57

10.2.1	Date de intrare	57

10.2.2	Date calculate	57

10.3	Descrierea anvelopei clădirii	58

10.3.1	Date de intrare	58

10.3.2	Date de calcul	58

11	Sistemul de apă caldă menajeră	59

11.1	Zonele de servire a apei calde menajere	59

11.1.1	General	59

11.1.2	Date de intrare	59

11.1.3	Date calculate	60

11.2	Necesarul de apă caldă menajeră	60

11.3	Condiții de funcționare	61

11.4	Distribuția finală a apei calde menajere	62

11.4.1	Date solicitate	62

11.4.2	Date calculate	62

11.5	Bucla de distribuție a apei calde menajere	63

11.5.1	Date solicitate	63

11.5.2	Date calculate	63

11.6	Depozitarea apei calde menajere	64

11.6.1	Date solicitate	64

11.6.2	Date calculate	65

11.7	Sisteme termice solare	66

11.7.1	Date solicitate	66

11.7.2	Date calculate	66

11.8	Dispecerizarea generării de căldură	67

11.8.1	Date solicitate	67

11.8.2	Date calculate	67

11.9	Încălzirea centralizată	67

11.9.1	Date solicitate	67

11.9.2	Date calculate	67

11.10	Pompă de căldură	68

11.10.1	Date solicitate	68

11.10.2	Date calculate	68

11.11	Cazan de ardere	70

11.11.1	Date solicitate	70

11.11.2	Date calculate	70

Fracție de energie auxiliară kW;blr,k;aux;Wsa,j	71

Fracțiunea recuperabilă din pierderile totale kW;blr,k;ls;tot;rbl;Wsa,j	71

11.12	Încălzitor electric cu acumulare	72

11.12.1	Date solicitate	72

11.12.2	Date calculate	72

11.13	Pierderi recuperabile pentru încălzire și răcire	72

12	Ventilarea	73

12.1	Prezentare generală	73

12.2	Zone de servicii de ventilare	73

12.2.1	General	73

12.2.2	Date de intrare	74

12.2.3	Date calculate	74

12.3	Ventilarea naturală	75

12.3.1	General	75

12.3.2	Debit minim igienic	75

12.3.3	Debitul de infiltrare datorat golurilor	76

12.3.4	Rata debitului de ventilare naturală	76

12.4	Ventilarea mecanică	76

12.4.1	Calcularea debitului ODA	76

12.4.2	Recuperarea căldurii	78

12.4.3	Infiltrarea în timpul pornirii și opririi ventilarei	78

12.4.4	Efectul funcționării intermitente	80

12.4.5	Debitul ODA echivalent pe zonă termică	81

12.4.6	Calculul energiei electrice	81

12.4.7	Energia de dezghețare	85

13	Necesarul de energie pentru încălzire și răcire	86

13.1	General	86

13.1.1	Metoda de calcul	86

13.1.2	Pierderi recuperabile ale sistemelor tehnice	86

13.1.3	Date climatice pentru întregul an	86

13.1.4	Date climatice pentru luna inițială și finală a sezonului de încălzire și răcire	87

13.2	Zone termice	88

13.2.1	Definirea zonelor termice	88

13.2.2	Sezonul de încălzire și răcire	88

13.2.3	Temperaturi interne și externe pentru încălzire și răcire	89

13.3	Transferul de căldură prin sol	91

13.3.1	Date comune și condiții limită	91

13.3.2	Planșeu pe sol	91

13.3.3	Subsol condiționat	92

13.4	Transferul de căldură prin transmisie, cu excepția solului	93

13.5	Transferul de căldură prin ventilare pentru încălzire	94

13.6	Rezumat al pierderilor de căldură pentru sezonul de încălzire	94

13.7	Aporturile de căldură pentru încălzire	95

13.7.1	Aporturile de căldură interne	95

13.7.2	Aporturile de căldură solară prin elemente de construcție transparente	95

13.7.3	Suprafața de colectare solară a elementelor de construcție transparente	96

13.7.4	Aporturile de căldură solară prin elementele opace ale clădirii	97

13.7.5	Suprafața de colectare solară a elementelor de construcție opace	97

13.7.6	Rezumatul aporturilor de căldură	98

13.8	Necesități de încălzire	98

13.8.1	Bilanț termic pentru funcționare continuă	98

13.8.2	Efectul intermitenței	99

13.9	Transferul de căldură pentru răcire	102

13.9.1	Transferul de căldură prin sol	102

13.9.2	Transferul de căldură prin transmitere, cu excepția celui prin sol	102

13.9.3	Transferul de căldură prin ventilare	102

13.9.4	Rezumat al transferului de căldură pentru sezonul de răcire	102

13.10	Aporturile de căldură pentru răcire	103

13.10.1	Aporturile de căldură interne	103

13.10.2	Aporturile de căldură solară prin elemente transparente de construcție	103

13.10.3	Aporturile de căldură solară prin elementele opace ale clădirii	103

13.10.4	Rezumat al aporturilor de căldură	104

13.11	Necesități de răcire	104

13.11.1	Bilanț termic pentru funcționare continuă	104

13.11.2	Efectul intermitenței	105

13.12	Clasificarea anvelopei	106

13.13	Estimarea sarcinii termice în scopul dimensionării	106

14	Sistemul de încălzire	107

14.1	Zone de servicii a sistemului de încălzire	107

14.1.1	General	107

14.1.2	Date de intrare	107

14.1.3	Date calculate	107

14.2	Emisia și controlul căldurii	109

14.2.1	Date de intrare	109

14.2.2	Date calculate	109

14.3	Temperaturi de funcționare a sistemului de încălzire	113

14.3.1	Date de intrare	113

14.3.2	Date calculate	113

14.4	Distribuția căldurii	115

14.4.1	Date de intrare	115

14.4.2	Date calculate	115

14.5	Depozitarea căldurii	117

14.5.1	Date solicitate	117

14.5.2	Date calculate	117

14.6	Dispecerizarea generării de căldură	118

14.6.1	Date solicitate	118

14.6.2	Date calculate	119

14.7	Încălzirea centralizată	119

14.7.1	Date solicitate	119

14.7.2	Date calculate	119

14.8	Pompă de căldură	120

14.8.1	Date solicitate	120

14.8.2	Date calculate	120

14.9	Cazan cu ardere	121

14.9.1	Date solicitate	121

14.9.2	Date calculate	122

15	Sistemul de răcire	123

15.1	Zonele de servicii ale sistemului de răcire	123

15.1.1	General	123

15.1.2	Date de intrare	123

15.1.3	Date calculate	123

15.2	Emisia și controlul răcirii	125

15.2.1	Date de intrare	125

15.2.2	Date calculate	125

15.3	Temperaturi de funcționare a sistemului de răcire	128

15.3.1	Date de intrare	128

15.3.2	Date calculate	128

15.4	Distribuția răcirii	129

15.4.1	Date de intrare	129

15.4.2	Date calculate	129

15.5	Depozitarea pentru răcire	130

15.5.1	Date solicitate	130

15.5.2	Date calculate	131

15.6	Dispecerizarea generării de răcire	132

15.6.1	Date solicitate	132

15.6.2	Date calculate	132

15.7	Pompă de căldură (răcitor)	133

15.7.1	Date solicitate	133

15.7.2	Date calculate	133

15.8	Spații fără sistem de răcire	134

16	Iluminat	134

16.1	Zona serviciilor de iluminat	134

16.1.1	General	134

16.1.2	Date de intrare	135

16.1.3	Date calculate	135

16.2	Puterea instalată a corpurilor de iluminat	135

16.2.1	Date de intrare	135

16.2.2	Modalitatea de calcul	136

16.3	Factor de iluminare constantă	137

16.3.1	Data de intrare	137

16.3.2	Calcul	137

16.4	Factor de ocupare	137

16.4.1	Date de intrare	137

16.4.2	Calcul	138

16.5	Iluminarea naturală	138

16.5.1	Iluminarea naturală a fațadelor	138

16.5.2	Iluminarea naturală a acoperișului	139

16.5.3	Factorul de alimentare cu lumină naturală	140

16.5.4	Factorul de control al luminii naturale	140

16.6	Alimentarea pentru comenzi	141

16.7	Alimentare pentru iluminatul de urgență	141

16.8	Utilizarea energiei electrice pentru iluminat	142

17	Bilanț fotovoltaic și electricitate	143

17.1	Producția de electricitate fotovoltaică	143

17.1.1	General	143

17.1.2	Date de intrare	143

17.1.3	Calcul	144

17.2	Bilanțul energiei electrice	144

17.2.1	Energia electrică utilizată	144

17.2.2	Energia electrică produsă	145

17.2.3	Energie electrică autoconsumată	146

17.2.4	Energie livrată și exportată	146

17.3	Balanța ponderată a energiei electrice	146

18	Indicatori de performanță energetică	147

18.1	Date de intrare	147

18.2	Consumul de energie pentru serviciu și pentru purtător de energie	148

18.3	Purtători de energie livrați și exportați pentru serviciu	149

18.4	Total purtători de energie livrați și exportați	149

18.5	Performanța energetică ponderată	150

18.5.1	Energie primară neregenerabilă	150

18.5.2	Energie primară regenerabilă	151

18.5.3	Energie primară totală	151

18.5.4	Emisiile de CO2	152

18.6	Indicatori energetici specifici	153

18.6.1	Necesități energetice	153

18.6.2	Energia ponderată	153

18.6.3	Rata energiei regenerabile RER	154

18.6.4	Eficiența sistemului	154

19	Determinarea clasei de performanță energetică	154

20	Măsuri de conservare a energiei (MCE), evaluarea	155

20.1	Lista MCE	155

20.2	Investiții capitale pentru măsuri de conservare a energiei	155

20.3	Economii economice estimate ale MCE-urilor	155

20.3.1	Date de intrare	155

20.3.2	Calcul	156

20.4	Amortizarea MCE-urilor	156

Anexa A - Date climatice, sezonul de încălzire și răcire a spațiilor	157

Anexa B - Tabele pentru determinarea coeficienților de umbrire	161

Anexa C - Definirea claselor de eficiență energetică a clădirilor	164

Anexa D - Programe de funcționare	165

Anexa E - Formularul certificatului energetic	167

Anexa F - Baza de date a materialelor	168

Anexa G - Date privind măsurile de conservare a energiei	177

# Introducere

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului USAID, Proiectul Securitate Energetică a Republicii Moldova (MESA) cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

NCM M.01.02 Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor a fost elaborată în scopul implementării art. 9 și art. 10 din [1], prevederile [2] (a se vedea anexa G, Referințe și bibliografie) și în scopul promovării îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor noi și a clădirilor existente supuse reparațiilor capitale, în vederea realizării obiectivelor Republicii Moldova de reducere a consumului de energie în sectorul construcțiilor stabilite în Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, în baza angajamentelor asumate la aderarea la Tratatul privind Comunitatea Energetică și a legislației Uniunii Europene.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor poate fi utilizată împreună cu alte standarde referitoare la eficiența energetică, la care se face trimitere în textul Metodologiei, în următoarele scopuri:

aprecierea conformității cu reglementările care se referă la cerințele minime de performanță energetică a clădirilor, stabilite în documentul normativ NCM M.01.01 ”Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”, prin evaluarea viitoarei performanțe energetice a unei clădiri noi la etapa de proiectare a acesteia și certificarea performanței energetice a unei clădiri noi la etapa de dare în exploatare a acesteia;

compararea performanţei energetice a diverselor variante de proiectare pentru o clădire nouă care urmează a fi construită;

evaluarea și certificarea  performanței energetice a clădirilor existente, inclusiv a celor care fac obiectul unor renovări majore, în conformitate cu cerințele de la [1] și [2];

evaluarea efectului unor măsuri posibile de economisire a energiei la o clădire existentă, prin calculul necesarului de energie cu și fără măsuri de îmbunătățirii performanței energetice a acesteia.

Prevederile acestui document de reglementare (în ceea ce privește consumul de energie pentru încălzire și prepararea apei calde) se bazează pe propunerile experților europeni elaborate în cadrul proiectelor de asistență tehnică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, implementate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în perioada 2010-2013. Calculul consumului de energie pentru răcire și iluminat și evidențierea acestuia în performanța energetică a clădirilor a fost adăugat în 2019 cu sprijinul proiectului finanțat de Comunitatea Energetică.

Inițial, metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost elaborată pe baza următoarelor standarde europene principale:

- SM SR EN ISO 13790: 2011, Performanța energetică a clădirilor. Calculul consumului de energie pentru încălzire și răcire;

- SM SR EN 15217: 2013, Eficiența energetică în clădiri. Metode de exprimare a eficienței energetice și de certificare a consumului de energie al clădirilor;

- SM SR EN 15603: 2011, Eficiența energetică în clădiri. Consumul total de energie și determinarea caracteristicilor energetice nominale;

- SM SR EN 15316 (standard pe părți), Sisteme de încălzire a clădirilor. Metoda de calcul a caracteristicilor energetice și a indicatorilor de performanță a sistemului.

- Atunci când a fost elaborată a doua ediție a Metodologiei, au fost utilizate suplimentar următoarele standarde europene principale:

- SM EN ISO 52016-1:2017 Performanța energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire și răcire, temperaturi interne și sarcini termice sensibile și latente. Partea 1: Proceduri de calcul; care a înlocuit EN ISO 13790

- SM EN 16798-5-2:2018 Performanța energetică a clădirilor. Ventilația clădirilor. Partea 5-2: Metode de calcul pentru cerințele energetice ale sistemelor de ventilare (modulele M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metoda 2: Distribuție și generare;

- SM EN 15193-1:2017 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificații, modulul M9.

Metoda de calcul a fost revizuită în continuare în 2023 de către Proiectul Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), USAID pentru a fi în conformitate cu EN ISO 52016-1 și alte standarde EN generale.

Revizuirea din 2023 a adaptat metoda de calcul la EN ISO 52000-1:2017, care a înlocuit SM SR EN 15603:2011 și EN 15316-1. Această revizuire a pregătit, de asemenea, cadrul pentru calculul sistemelor tehnice pentru toate serviciile incluse în evaluarea performanței energetice.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor descrisă în prezentul regulament este implementată prin intermediul instrumentului Excel pentru calculul performanței energetice a clădirilor și pentru întocmirea certificatelor de performanță energetică a clădirilor. În scopul reglementării, instrumentul de calcul trebuie utilizat, deoarece valorile implicite și opțiunile de calcul sunt predefinite și incluse în instrument, ceea ce simplifică calculele.

Instrumentul Excel pentru calcularea performanței energetice a clădirilor și întocmirea certificatelor de performanță energetică a clădirilor, de asemenea, a fost elaborat cu sprijinul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), USAID și va fi integrat în platforma online ,,Sistemul informațional național privind performanța energetică a clădirilor".

# Obiectul Regulamentului

Prezentul document de reglementare stabilește metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor (denumită în continuare ,,Metodologia"), intervalele de clase de eficiență energetică, forma, componența și procedura de întocmire a certificatelor de performanță energetică a clădirilor.

Metodologia este utilizată pentru evaluarea și certificarea performanței energetice a:

- clădirilor noi și a unităților noi ale clădirilor existente;

- clădirilor existente și unităților acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 19 din [1].

Metodologia de calcul se aplică următoarelor categorii de clădiri:

- case individuale (clădiri unifamiliale de diferite tipuri: case individuale, townhouse, duplex);

- blocuri locative;

- clădiri de birouri;

- clădiri ale instituțiilor de învățământ;

- clădiri ale instituțiilor medicale;

- hoteluri;

- restaurante, cafenele;

- clădiri cu destinație sportivă;

- clădiri pentru servicii de comerț cu ridicata și cu amănuntul;

- alte tipuri de clădiri cu consum de energetic, inclusiv cele cu destinație mixtă, cu excepția celor stabilite în Legea Nr. 282 din 05-10-2023, Art. 3, alin.(2);

În cazul clădirilor cu utilizare mixtă, dispozițiile referitoare la fiecare categorie se aplică separat părților respective ale clădirii.

# Referințe normative

NCM M.01.01: 2016 ,, Performanța energetică a clădirilor.Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”

SM EN ISO 6946:2018, Părți și elemente de construcții. Rezistența termică și coeficientul de transmisie termică. Metodă de calcul.;

SM SR EN ISO 7345: 2012, Izolație termică. Mărimi fizice și definiții;

SM EN ISO 10077-1:2018, Performanța termică a ferestrelor, ușilor și obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalități.

SM EN ISO 10077-2:2018, Performanța termică a ferestrelor, ușilor și obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică profile de tâmplărie.

SM SR EN ISO 12567-1: 2014 Performanţa termică a ferestrelor şi uşilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 1: Ferestre şi uşi complete.

SM SR EN ISO 12567-2: 2011 Performanța termică a ferestrelor și ușilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperiş şi alte ferestre în relief

SM EN ISO 12631:2018, Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul coeficientului de transfer termic (ISO 12631:2017).

SM EN 13142:2013 Ventilarea în clădiri. Componente/produse pentru ventilarea locuinţelor. Caracteristici de performanţă obligatorii şi opţionale;

SM EN ISO 13789:2018, Performanța termică a clădirilor. Coeficienți de transfer de căldură prin transmisie și ventilare. Metodă de calcul;

SM SR EN 13947: 2011 Caracteristicile peretelui de protecție termică. Calculul transmiterii căldurii

SM EN ISO 52016-1:2018: Performanța energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire și răcire, temperaturile interioare și sarcinile termice sensibile și latente: Metode de calcul

SM EN ISO 13370:2018, Performanța termică a clădirilor - Transfer de căldură prin sol - Metode de calcul

SM EN ISO 10211:2018, Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detaliate

SM SR EN 15217: 2013, Eficiența energetică în clădiri. Metode de exprimare a eficienței energetice și de certificare a consumului de energie al clădirilor;

SM SR EN 15316 (standard pe părți), Sisteme de încălzire a clădirilor. Metoda de calcul a caracteristicilor energetice și a indicatorilor de performanță a sistemului;

SM EN ISO 52000-1:2018 ,,Performanța energetică a clădirilor - Evaluare globală de ansamblu a PEC - Partea 1: Cadru general și metode"

SM EN 15193-1+A1:2021, Performanța energetică a clădirilor - Cerințe energetice pentru iluminat - Partea 1: Specificații, modul M9

# Bibliografie

[1] Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297-309, art. 609);

[2] Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 21.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de clădiri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 232-244, art. 975);

[3] EN ISO 52000-1:2017 Performanța energetică a clădirilor - Evaluare globală EPB - Partea 1: Cadru general și proceduri

[4] EN ISO 52016-1:2017 Performanța energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire și răcire, temperaturile interioare și sarcinile de căldură sensibilă și latentă - Partea 1: Proceduri de calcul

# Termeni și definiții

Pentru utilizarea corectă a Metodologiei, se utilizează termenii și definițiile din [1], SR EN ISO 7345 și următoarele:

## Servicii pentru clădiri

### Servicii pentru clădiri

serviciul furnizat de sistemele tehnice ale clădirii și de aparate pentru a asigura condiții acceptabile de mediu interior, apă caldă menajeră, niveluri de iluminare și alte servicii legate de utilizarea clădirii

### Încălzirea spațiului

procesul de furnizare a căldurii într-un spațiu al clădirii cu scopul de a atinge și de a menține o anumită temperatură minimă a spațiului.

### Răcirea spațiului

procesul de extragere a căldurii dintr-un spațiu al clădirii cu scopul de a atinge și de a menține o anumită temperatură maximă a spațiului.

### Alimentare cu apă caldă menajeră

procesul de furnizare a apei calde menajere la temperatura de evacuare necesară

### Ventilare

Procesul de alimentare sau de evacuare a aerului printr-un mijloc natural sau mecanic către sau dinspre un spațiu al unei clădiri.

### Iluminat

procesul de furnizare a unui anumit nivel de iluminare pe o zonă de lucru.

## Etapa de timp, perioada de calcul și anotimpul

### Interval de calcul:

interval de timp discret (o lună sau un sezon de încălzire) pentru calcularea nevoilor și a consumului de energie.

### Perioada de calcul

intervalul de timp pe parcursul căruia se efectuează calculul.

NOTĂ	Perioada de calcul este împărțită în intervale de calcul.

### Perioada de neocupare

un interval de timp format din mai multe zile sau săptămâni fără încălzire și/sau răcire, de exemplu, din cauza unor sărbători.

### Sezonul de încălzire

perioada de timp în care este necesară o cantitate semnificativă de energie pentru încălzire.

### Sezonul de răcire:

perioada de timp în care este necesară o cantitate semnificativă de energie pentru răcire.

## Spații, zone și suprafețe

### Spații

O încăpere, o parte a unei încăperi sau un set de încăperi cu o temperatură de referință și un profil de utilizare uniforme, în care se presupune că temperatura internă este uniformă din punct de vedere spațial și care este deservită de o singură instalație de încălzire și/sau de răcire și/sau de ventilare.

### Spațiul condiționat

Un spațiu în care temperatura interioară este menținută în cadrul unor puncte de referință predefinite.

### Spațiul necondiționat

o încăpere sau un spațiu închis care nu este condiționat.

### Suprafața condiționată

suprafața brută a spațiilor condiționate care determină limita termică și zonele termice ale clădirii.

NOTĂ 1	Regulile de determinare a suprafeței condiționate sunt prezentate în clauza 7.1.

NOTĂ 2	Zona condiționată poate include și unele spații necondiționate de mici dimensiuni.

### Suprafața proiectată a elementelor transparente

suprafața proiecției elementului pe planul paralel cu partea transparentă sau translucidă a elementului.

NOTĂ	În cazul elementelor neplane, aceasta se referă la aria celui mai mic plan imaginar care formează perimetrul elementului.

EXEMPLU	Geamuri.

### Suprafața proiectată a cadrului

suprafața de proiecție a suprafeței cadrului pe un plan paralel cu un vitraliu sau un panou fixat în cadru.

EXEMPLU	Cadre de ferestre

### Spațiu încălzit

spațiu condiționat în care temperatura aerului interior este menținută peste o valoare minimă de către un sistem de încălzire a spațiului, în conformitate cu un program de funcționare.

### Spațiu răcit

spațiu condiționat în care temperatura aerului interior este menținută sub o valoare maximă de setare de către un sistem de răcire a spațiului, în conformitate cu un program de funcționare.

### Zona termică

mediu intern cu condiții termice presupuse suficient de uniforme pentru a permite calcularea echilibrului în conformitate cu această procedură de calcul

### Calculul cu zone termice neconectate

calculul pe mai multe zone fără a lua în considerare orice transfer de căldură prin transmisie sau ventilare și/sau infiltrații de aer între zonele termice.

## Temperaturi

### Temperatura exterioară

temperatura aerului exterior.

### Temperatura internă

media aritmetică a temperaturii aerului și a temperaturii medii a radiației în centrul zonei sau spațiului termic.

### Temperatura de referință (internă)

temperatura internă (minimă sau maximă care trebuie asigurată), stabilită în sistemul de control în modul normal de încălzire și/sau răcire.

NOTĂ	Valorile pentru temperaturile de referință interne standard sunt prezentate în Anexa E și includ programe de funcționare intermitentă pentru anumite categorii de clădiri..

### Încălzirea intermitentă

un program de încălzire în care perioadele cu încălzire normală alternează cu perioade cu încălzire redusă (retragere) sau fără încălzire (oprire).

### Reducerea temperaturii de setare

temperatura internă minimă care trebuie menținută pe toată durata perioadei cu încălzire redusă.

### Punctul de setare al modului de dezghețare

temperatura minimă prevăzută pentru dezghețarea aerului de intrare.

## Energie

### Necesarul de energie pentru încălzire

cantitatea de căldură care trebuie furnizată spațiului condiționat pentru a menține condițiile stipulate pentru temperatura interioară într-o anumită perioadă sau interval de calcul.

NOTĂ	Necesarul de energie este determinat prin calcul și nu poate fi pur și simplu măsurat.

### Necesarul de energie pentru răcire

cantitatea de căldură care trebuie extrasă din spațiul condiționat  pentru a menține condițiile stipulate pentru temperatura interioară într-o anumită perioadă sau interval de calcul.

NOTĂ	Necesarul de energie este determinat prin calcul și nu poate fi pur și simplu măsurat.

### Necesarul de energie pentru alimentarea cu apă caldă menajeră

căldura care trebuie furnizată pentru a obține cantitatea necesară de apă caldă, pentru a crește temperatura acesteia de la temperatura joasă din rețeaua de alimentare cu apă rece până la temperatura stabilită la punctul de alimentare, fără a lua în considerare pierderile instalațiilor termice ale clădirii și consumul de energie auxiliară.

### Energia utilizată pentru încălzire

energia intrată în sistemul de încălzire pentru a satisface necesarul de energie pentru încălzire.

### Energia utilizată pentru răcire

energia intrată în sistemul de răcire pentru a satisface necesarul de energie pentru răcire.

### Energia utilizată pentru apa caldă menajeră

energia intrată în sistemul de apă caldă menajeră pentru a satisface necesarul de energie pentru apă caldă menajeră.

### Energia utilizată pentru ventilare

energia intrată în sistemul de ventilare.

### Energia utilizată pentru iluminat

energia electrică intrată într-un sistem de iluminat.

### Energia auxiliară

energia electrică utilizată de sistemele tehnice ale clădirii pentru susținerea procesului de transformare a energiei și satisfacerea nevoilor energetice.

NOTĂ	Energia auxiliară include energia pentru pompe, echipamente electronice, ventilatoare etc. Energia auxiliară nu include energia electrică principală care furnizează serviciul vizat, cum ar fi: energia electrică utilizată de un încălzitor electric direct, energia electrică care acționează un compresor de pompă de căldură, energia electrică utilizată de suflanta CTA care asigură ventilația, energia electrică care alimentează o lampă pentru iluminat etc..

### Transportator de energie

o substanță sau un fenomen care poate fi folosit pentru a produce lucru mecanic sau căldură, sau pentru a produce procese chimice sau fizice.

NOTĂ	Conținutul energetic al unui combustibil este determinat de valoarea sa calorifică netă..

### Energia livrată

energia, exprimată pentru fiecare purtător de energie, livrată instalației unei clădiri în limitele de evaluare a acesteia, pentru a furniza serviciile luate în considerare (încălzire a spațiului, apă caldă menajeră, ventilare mecanică, răcire a spațiului, iluminat).

NOTĂ 1	În cazul sistemelor solare active la fața locului sau al sistemelor care utilizează energie eoliană, limita de evaluare se situează la ieșirea din bucla de captare a energiei solare sau la conectarea sistemului de generare a energiei electrice la instalația electrică a clădirii. Pierderile generatoarelor de energie regenerabilă (de exemplu, pierderile termice ale buclei colectoarelor solare, pierderile invertorului panourilor fotovoltaice) nu fac parte din energia livrată.

NOTĂ 2	Energia furnizată poate fi calculată sau măsurată.

### Energie exportată

energia, exprimată pentru fiecare vector energetic, exportată de instalația unei clădiri dincolo de limitele sale de evaluare

NOTĂ 	Energia exportată poate fi calculată sau măsurată.

### Energia primară

energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau transformare.

NOTĂ 1	Energia primară poate fi furnizată din surse neregenerabile și/sau regenerabile. Atunci când sunt luate în considerare ambele tipuri de surse, atunci se numește energie primară totală.

NOTĂ 	Energia primară se calculează pe baza cantității de energie livrată și exportată înmulțită cu factorii de conversie (factori de ponderare)..

### Energie din surse neregenerabile

energie provenită dintr-o sursă care se epuizează prin extracție, cum ar fi combustibilii fosili.

### Energie din surse regenerabile

energie provenită dintr-o sursă care nu se epuizează prin extracție, cum ar fi energia solară (termică sau fotoelectrică), eoliană, hidraulică, biomasa regenerabilă.

NOTĂ	În ISO 13602-1, o sursă regenerabilă este definită ca fiind "o resursă naturală pentru care raportul dintre crearea unei resurse naturale și producția acestei resurse din natură către tehnosferă este unul sau mai mare de unu”.

### Energie regenerabilă produsă la locul de amplasare a clădirii (la fața locului)

energia produsă de instalațiile clădirilor conectate direct la clădire care utilizează surse de energie regenerabilă.

### Factorul de energie primară neregenerabilă

energia primară preluată din surse neregenerabile, atribuită fiecărei unități de energie livrată. Aceasta include energia livrată și energia din surse neregenerabile pentru extracție, prelucrare, acumulare, transport, generare, transformare, transfer, distribuție și alte operațiuni necesare pentru livrarea către clădirea în care va fi utilizată energia livrată..

### Factorul de energie primară totală

suma energiei primare neregenerabile preluate din surse neregenerabile și a energiei regenerabile atribuite fiecărei unități de energie livrată.

NOTĂ - Factorul total de energie primară este întotdeauna mai mare decât unu.

### Factorul de emisie de CO2

cantitatea de CO2 emisă în atmosferă pentru fiecare unitate de energie furnizată

NOTĂ	Factorul de emisie de CO2 poate include, de asemenea, emisiile echivalente ale altor gaze cu efect de seră (de exemplu, metanul)

## Bilanțul energetic al unei clădiri

### Coeficientul de transfer termic

raportul dintre fluxul de căldură dintre două medii și diferența de temperatură dintre cele două medii, utilizat în special pentru coeficientul de transfer de căldură prin transmisie sau ventilare.

NOTĂ	Spre deosebire de câștigul de căldură, forța motrice a transferului de căldură este diferența de temperatură dintr-o anumită încăpere și temperatura de pe partea cealaltă (în cazul transmiterii), sau temperatura aerului de alimentare (în cazul ventilarei).

### Coeficientul de transfer de căldură prin transmisie

raportul dintre fluxul de căldură datorat transmisiei termice prin elementul de construcție și diferența de temperatură dintre mediile acestor două părți ale structurii.

NOTĂ - Un flux de căldură îndreptat spre exteriorul încăperii în cauză este considerat pozitiv (pierdere de căldură)

### Coeficientul de transfer de căldură prin ventilare

raportul dintre fluxul de căldură cauzat de aerul care pătrunde în spațiul închis prin infiltrare sau ventilare și diferența de temperatură dintre aerul interior și aerul exterior care intră în spațiul închis.

NOTĂ	Semnul coeficientului este întotdeauna pozitiv. Fluxul de căldură este considerat pozitiv dacă temperatura aerului care intră este mai mică decât temperatura aerului interior (pierdere de căldură)..

### Aporturi de căldură

căldura generată în interior sau care pătrunde în încăperea climatizată din surse de căldură care nu sunt surse de energie, utilizate în mod specific pentru încălzire, răcire sau apă caldă.

NOTĂ 1	Sunt incluse aporturile de căldură internă și aporturile de căldură solară. Dispozitivele care extrag căldura dintr-o clădire sunt considerate negative. Spre deosebire de transferul de căldură, în cazul unei surse de căldură (sau al unui radiator de căldură), diferența dintre temperatura unei anumite încăperi și temperatura sursei nu este forța motrice a transferului de căldură..

NOTĂ 2	În condiții de vară, aporturile de căldură internă cu semn pozitiv reprezintă o sarcină termică suplimentară pentru o anumită încăpere..

### Aporturi de căldură internă

căldura furnizată de locatari (căldură metabolică) în interiorul clădirii și de echipamente cum ar fi aparatele de uz casnic, echipamentele de birou etc., alta decât energia furnizată special pentru încălzire, răcire sau apă caldă.

### Aporturi de căldură solară

căldura furnizată de radiația solară care pătrunde într-o clădire direct sau indirect (după ce a fost absorbită de elementele structurale), prin ferestre, pereți transparenți sau acoperiș, sau prin sisteme solare pasive, cum ar fi camerele solare, pereții transparenți și pereții solari..

NOTĂ	Dispozitivele solare active care sunt colectoare solare sunt considerate ca făcând parte din instalația clădirii.

### Radiația solară

căldura solară incidentă pe suprafață, raportată la aria suprafeței.

### Raportul de echilibru termic

raportul dintre aporturi lunare de căldură și pierderile lunare de căldură.

### Factorul de utilizare a câștigului

factorul de reducere a aporturilor termice lunare totale în metoda de calcul lunar, pentru a obține reducerea rezultată a necesarului de energie pentru încălzire a clădirii

### Aporturile utile de căldură

o parte din aporturile termice interne și solare care influențează reducerea necesarului de energie pentru încălzire.

### Factorul de utilizare a pierderilor

factorul de reducere a transferului termic lunar total în metoda de calcul lunar, pentru a obține reducerea rezultată a necesarului de energie pentru răcire a clădirii

### Pierderi utile

o parte din pierderile de căldură ale clădirii care contribuie la reducerea necesarului de energie pentru răcire.

## Sisteme tehnice

### Instalația clădirii (sisteme tehnice)

echipamente tehnice de încălzire, de alimentare cu apă caldă, de ventilare, de răcire, de condiționare a aerului, de iluminat și, în unele cazuri, de producere a energiei electrice.

NOTĂ 1	O instalație de construcție poate furniza mai multe servicii (de exemplu, instalația de încălzire și de apă caldă).

NOTĂ 2	O instalație de clădire este formată din mai multe subsisteme: emisie și control, distribuție, stocare și generare.

NOTĂ 3	Panourile fotovoltaice sunt sisteme tipice de generare a energiei electrice la fața locului...

Zona de servicii

### Zona de servicii

Parte a unei clădiri care este conectată la același sistem tehnic.

### Subsistem

o parte a instalației unei clădiri cu o funcție specifică, de exemplu, generare, distribuție, emisie, stocare.

### Pierderile de căldură ale sistemului tehnic

pierderile de căldură ale unui sistem tehnic pentru încălzirea spațiilor, apă caldă menajeră, răcire a spațiilor, care nu contribuie la puterea utilă a instalației.

NOTĂ 1	Pierderile de căldură recuperabile pot fi considerate ca fiind aporturi de căldură în clădire.

NOTĂ 2	Pierderile termice recuperate pot fi considerate drept o reducere directă a pierderilor sistemului tehnic de origine.

NOTĂ 3	Căldura emisă de o instalație de iluminat sau de alte servicii (de exemplu, sistemele informatice) nu face parte din pierderile de căldură ale instalației, ci din aportul de căldură internă.

### Pierderile de căldură recuperabile ale instalației

o parte din pierderile de căldură ale instalației care poate fi recuperată pentru a reduce fie necesarul de energie pentru încălzirea sau răcirea spațiului, fie consumul de energie al instalației de încălzire sau de răcire.

### Pierderile de căldură recuperate ale instalației

partea din pierderile de căldură recuperabile ale instalației, care a fost efectiv recuperată pentru a reduce fie necesarul de energie pentru încălzire sau răcire, fie consumul de energie al instalației de încălzire sau de răcire.

### Pierderile de căldură din conducte

pierderile de căldură datorate scurgerilor și transferului de căldură din conducte.

### Pierderile de căldură ale CTA

pierderile de căldură prin scurgeri și transferul de căldură al unității de tratare a aerului.

### Debitul volumic mediu de scurgere a conductelor din zonă

aerul mediu de scurgere către conductele de extracție a aerului extras din zonă.

### Căldura transferată prin preîncălzire/prerăcire

căldura transferată din mediul înconjurător prin intermediul unui schimbător de căldură terestră sau al unui panou solar de aer către aerul exterior prin preîncălzire și prerăcire.

### Căldura transferată prin recuperarea căldurii

căldura transferată în aerul exterior de intrare (ODA) prin recuperarea căldurii din aerul extras (EXT).

### Temperatura de evacuare

Temperatura necesară a apei calde menajere la robinet (după amestecarea finală înainte de utilizare)

### Eficiență, emisii și control

raportul dintre energia eliberată de subsistemul de emisie (cererea de energie) și energia furnizată aceluiași subsistem de emisie, luând în considerare pierderile de căldură ale subsistemului (de exemplu, un reglaj de emisie care nu este ideal, ceea ce duce la o distribuție neuniformă a temperaturii și la un control al temperaturii camerei care nu este ideal).

### Eficiență, generare

Pentru încălzirea, răcirea și prepararea apei calde menajere, raportul dintre producția de energie a subsistemului de generare și energia primară neregenerabilă consumată de subsistemul de generare, inclusiv energia auxiliară.

### Eficiență, sistem

Pentru încălzirea, răcirea și prepararea apei calde menajere, raportul dintre necesarul de energie și consumul corespunzător de energie primară neregenerabilă, inclusiv energia auxiliară.

### Controlul iluminatului

dispozitive conectate la corpurile de iluminat pentru a modifica emisia de lumină.

### Energie în regim de așteptare

energia necesară pentru încărcarea bateriilor și/sau energia necesară pentru controlul iluminatului în perioada în care luminile electrice sunt stinse.

# Simboluri și indice

Tabelul 1 prezintă simbolurile și unitățile utilizate în prezenta metodologie.

Tabelul 2 prezintă indicele utilizat în prezenta metodologie.

Tabelul 1- Simboluri și Unități

| Simbol | Descriere | Unitatea de măsurare |
| --- | --- | --- |
| A | arie | m2 |
| a | parametru numeric pentru factorul de utilizare | 1 |
| b | factor de corecție pentru spațiu adiacent necondiționat | 1 |
| C | capacitatea termică utilă a unui spațiu condiționat | J/K |
| c | căldură specifică masică | J / (kg·K) |
| D | diametru | M |
| d | grosimea stratului | M |
| E | energie (consum de energie, energie primară) | kWh |
| EP | Indicator de performanță energetică | kWh/(m²·yr) |
| F ori f | Factor | 1 |
| g | factor de transmisie a energiei solare totale al unui element de construcție | 1 |
| H | coeficientul de transfer termic | W/K |
| H | Iradierea solară lunară | kWh/m² |
| h | coeficientul de transfer de căldură la suprafață | W / (m2 · K) |
| Isol | intensitatea radiației solare | W / m2 |
| l ori L | lungime | m |
| N ori n | număr | 1 |
| P | Putere electrică | kW |
| Q | cantitate de căldură | kWh |
| q | densitatea fluxului termic | W / m2 |
| q | debitul de aer (volumetric) | m3 / s |
| R | rezistența la transferul de căldură a unui strat sau a unui element de construcție | m2 · K / W |
| T | temperatura termodinamică | K |
| t | timp, durata | h |
| U | coeficient de transmisie termică | W / (m2 · K) |
| V | volum | m3 |
| W | cantitatea de energie auxiliară | kWh |
| Z | parametru de pierderi termice pentru pereți solari | W / (m2 · K) |
| α | coeficient de absorbție a radiației solare, al unei suprafețe | 1 |
| ϒ | raportul de bilanț termic | 1 |
| η | randament, factor de utilizare | 1 |
| θ | temperatura, în grade Celsius | oC |
| K | coeficient | 1 |
| k | capacitatea termică raportată la arie | J / (m² · K) |
| λ | conductivitatea termică | W/(m·K) |
| ρ | densitate | kg/m3 |
|  | constanta de timp | h |
| Ф | flux termic, putere termică | W |
| χ | coeficientul de transfer termic punctual | W/K |
| ψ | coeficientul de transfer termic liniar | W/(m·K) |
| NOTĂ Există două opțiuni pentru unitățile de timp, energie și putere. Opțiunea principală prevăzută în prezentul regulament utilizează kW pentru putere, h pentru timp și kWh pentru energie. A doua opțiune utilizează W pentru putere, s pentru timp și J pentru energie. |  |  |

Tabelul 2– Indice

| a | aer | h | orar | rvd | recuperat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | aparate | H | încălzire | rbl | recuperabil |
| adj | corectat | H, nd | necesar de încălzire, sau necesar de încălzire a clădirii | red | redus |
| an | anual | HC, nd | nB cald și / sau rece sau cererea de căldură și / sau de răcire a unei clădiri | ren | regenerabil |
| AO | depășire de temperatură cumulată | i | internă (temperatură) | s | spațiu considerat |
| aux | auxiliar | i, j, k, m, n | numere întregi | se | suprafață exterioară |
| avg | lungime medie | in | Intrare | seas | sezonier |
| Bh | încălzire regenerativă | interm | Intermitent | set | convențional |
| c | structură, element structural | int | interior (căldură) | sh | umbrire |
| d | de proiectare; zilnic, direct | L | iluminat (instalație) | shut | oblon |
| C | răcire, capacitate | lat | latent | si | suprafața interioară |
| C, nd | necesar de răcire sau necesar de răcire a clădirii | ls | pierderea | sol | solar (aporturi de căldură) |
| c | convectiv | m, m | lunar, luna considerată | ss | suprafață medie a bolții cerești |
| Calc | calculat | m | conductanță sau capacitate cu referire la masă | sup | furnizare ( de aer) |
| Corr | corectat | met | metabolic | sys | instalație |
| Ctr | reglare | mn | medie (timp sau spațiu) | T | termic |
| Cont | continuu | nd | necesar | tb | punte termică |
| Day | zilnic | noc | perioadă de neocupare | Tot | total (instalație) |
| Dif | difuz | nrbl | nerecuperabil | tot | În general |
| Dis | distribuție | nrvd | nerecuperat | tr | transmisie (transfer termic) |
| E | exterior, mediu exterior, anvelopă | nren | neregenerabil | u | necondiționat |
| El | energie electrică | nut | neutilizat | ut | utilizat |
| Em | emisie | ob | obstacole | V | ventilare |
| F | cadru | occ | perioada de ocupare | v | volum |
| f | pardoseală | off | oprit | ve | ventilare |
| G | sol | on | pornit | W | apă caldă de consum (instalație sau necesar) |
| Gl | vitraj, element vitrat | op | opac | w | fereastră |
| Gn | aporturi | o | global | y, z | numărul zonei |
| Ht | transfer termic | P | cu referire la putere | 0 | de bază, referință |
| A | aer | h | orară | rvd | recuperat |
| A | dispozitive | H | încălzire | rbl | recuperabil |
| Adj | ajustat | H, nd | cererea de căldură sau cererea de căldură a clădirii | red | redus |
| Ahu | centala de tratare a aerului | alt | altitudine | lea | scurgeri |
| Req | necesar | prec | preracire | preh | preîncălzire |
| EHA | aer evacuat | ETA | extragerea aerului | IDA | aer interior |
| ODA | aer exterior | RCA | aer de recirculare | SOP | aer de alimentare |

NOTĂ	a se vedea Anexa C din EN ISO 52000-1 [3] pentru mai multe informații despre utilizarea simbolurilor și a indiciilor.

# Prevederi generale

## Performanța energetică a clădirilor

Performanța energetică a clădirii reprezintă cantitatea estimată de energie necesară pentru furnizarea serviciilor de performanță energetică a clădirii (EPB) în condiții standardizate de utilizare. Aceasta include serviciile enumerate în Tabelul 3:

Tabelul 3 - Servicii EPB considerate

| Serviciu | Indice |
| --- | --- |
| Încălzirea spațiilor | H |
| Răcirea spațiului | C |
| Apă caldă menajeră | W |
| Ventilare | V |
| Iluminat | L |

În cazul în care nu este instalat un sistem de răcire în toate spațiile condiționate, se presupune că acestea sunt răcite de un sistem de răcire fictiv cu o eficiență implicită în conformitate cu clauza 15.8.

## Scopul evaluării performanței energetice

Performanța energetică a clădirilor se determină în următoarele scopuri:

- aprecierea conformității cu cerințele minime de eficiență energetică a clădirilor, stabilite în documentul normativ NCM M.01.01 ,, Performanța energetică a clădirilor . Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor", prin evaluarea viitoarei performanțe energetice a unei clădiri noi la etapa de proiectare a acesteia și certificarea performanței energetice a unei clădiri noi la etapa de dare în exploatare a acesteia;

- compararea performanţei energetice a diverselor variante de proiectare pentru o clădire care urmează a fi construită ;

- evaluarea performanței energetice și emiterea unui CPE pentru o clădire existentă sau pentru o renovare majoră, în conformitate cu cerințele de la [1] și [2], în scopul vânzării sau închirierii clădirii sau pentru informarea publicului cu privire la clădirile frecvent vizitate;

- evaluarea efectului posibilelor măsuri de economisire a energiei în clădirea existentă prin calcularea necesarului de energie cu și fără măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a acesteia.

## Metoda de calcul

Performanța energetică a clădirii reprezintă cantitatea de energie ponderată necesară pentru a asigura un nivel standard de încălzire a spațiilor, apă caldă menajeră, răcire a spațiilor, ventilare și iluminat.

Metoda de calcul ține cont atât de caracteristicile anvelopei clădirii, cât și de cele ale sistemelor tehnice.

Purtătorii de energie livrați și exportați sunt calculați pentru fiecare serviciu și pentru întreaga clădire.

Energia ponderată este calculată pentru fiecare serviciu și pentru întreaga clădire astfel::

- energie primară neregenerabilă;

- energie primară regenerabilă;

- energie primară totală;

- emisiile de CO2.

Energia exportată nu este inclusă în performanța energetică a clădirii. În performanța energetică a clădirii se ia în considerare doar energia electrică produsă în regim de autoconsum.

## Clasificarea performanței energetice a unei clădiri

În urma calculului performanței energetice, o clădire este clasificată în clase energetice de la A la G în funcție de indicatorul global EPPnren (energia primară neregenerabilă pentru serviciile considerate) și în funcție de categoria sa.

## Instrumente de calcul

Calculul performanței energetice a unei clădiri se efectuează cu utilizarea soft-ului specializat elaborat în conformitate cu art. 16 alineatul (3) din [1].

# Prezentare generală a modalității de calcul a performanței energetice al clădirilor

Performanța energetică a unei clădiri se calculează în conformitate cu următoarele etape consecutive:

Pasul 1: Identificați locația clădirii și selectați datele climatice corespunzătoare (Anexa A).

Pasul 2: Se definesc limitele conturului clădirii pentru calcul și area anvelopei zonei condiționate, în conformitate cu secțiunea 8.1;

Pasul 3: Dacă este necesar, împărțiți spațiul condiționat în zone termice și zone de servicii pentru calculele în conformitate cu secțiunea 8.2 și secțiunea 8.3;

Pasul 4: Determinați datele de intrare pentru calcule: condițiile interne pentru calcule, climatul interior și alte date de intrare referitoare la mediu ( Anexa D);

Pasul 5: Determinați proprietățile geometrice și termice ale clădirii și ale elementelor de construcție în conformitate cu secțiunea 9;

Pasul 6: Pentru fiecare interval de calcul, se calculează necesarul de energie, pierderile de căldură recuperabile, consumul de energie electrică și energia furnizată necesară pentru apa caldă de consum, ținând cont de contribuția oricărui sistem solar termic instalat, în conformitate cu secțiunea 11;

Pasul 7: Pentru fiecare interval de calcul, calculați debitele de ventilare ODA ajustate, ținând cont de ventilația naturală și/sau mecanică și de orice recuperare de căldură instalată, în conformitate cu secțiunea 12. Calculați consumul de energie electrică pentru ventilația mecanică.

Pasul 8: Pentru fiecare interval de calcul, calculați necesarul de energie pentru încălzire și răcire, luând în considerare pierderile recuperabile din sistemul de apă caldă menajeră ca câștiguri și debitele de ventilare ODA ajustate, în conformitate cu secțiunea 13;

Pasul 9: Pentru fiecare interval de calcul, repetați calculul necesarului de energie pentru încălzirea și răcirea spațiilor, fără contribuția pierderilor recuperabile, pentru a califica anvelopa clădirii.

Pasul 10: Pentru fiecare interval de calcul, calculați consumul de energie electrică pentru iluminatul interior, în conformitate cu secțiunea 16;

Pasul 11: Pentru fiecare interval de calcul, calculați producția de energie electrică la fața locului și bilanțul energetic al clădirii, în conformitate cu secțiunea 17;

Pasul 12: Pentru fiecare interval de calcul, calculați energia totală livrată pe purtător de energie și pe serviciu, în conformitate cu secțiunile 18.2, 18.3 și 18.4;

Pasul 13: Pentru fiecare interval de calcul, se calculează energia primară și emisiile de CO2 (performanța energetică ponderată), în conformitate cu secțiunea 18.5.

Pasul 14: Selectați măsurile corespunzătoare de conservare a energiei și calculați noua performanță energetică, noua clasă, costul măsurilor și amortizarea simplă, în conformitate cu secțiunea 20.

Pasul 15: Pregătiți certificatul de performanță energetică.

O prezentare grafică a modalității de calcul a performanței energetice a clădirii este descrisă în diagramele de flux din figurile următoare.

Figura 1 - Diagrama generală a fluxului de calcul

Figura 2 - Schema logică de calcul a sistemului de apă caldă menajeră

Figura 3 - Schema logică de calcul a sistemului de încălzire a spațiilor

Figura 4 - Schema logică de calcul a sistemului de răcire

Figura 5 - Schema logică pentru calcularea consumului de energie pentru ventilația naturală sau mecanică

Figura 6 - Schema logică pentru calcularea consumului de energie pentru iluminatul unei clădiri

Figura 7 - Schema logică de aplicare a măsurilor de conservare a energiei și de pregătire a certificatului

# Definirea datelor de intrare pentru calcul

## Determinarea limitei termice și a zonei condiționate a clădirii

Limita termică pentru calculul necesarului de energie pentru încălzirea și răcirea spațiilor unei clădiri constă în toate elementele structurale care separă zona climatizată de;

- mediul exterior (aer, sol sau apă);

- spațiile necondiționate adiacente

- clădirile necondiționate.

Spațiile necondiționate de mici dimensiuni care se află în interiorul izolației termice principale a anvelopei clădirii pot fi incluse în zona condiționată, dar în acest caz trebuie considerate ca fiind spații condiționate.

Elementele structurale care separă zona condiționată de clădirile condiționate adiacente nu sunt considerate ca făcând parte din anvelopa termică.

Suprafața condiționată a clădirii este suprafața brută a tuturor spațiilor condiționate.

În cazul în care o încăpere, cum ar fi o scară, se extinde pe mai multe etaje, suprafața sa se calculează ca sumă a suprafețelor de pardoseală pentru fiecare etaj.

În cazul elementelor de clădire amplasate înclinat (de exemplu, o încăpere aflată sub un acoperiș), suprafața se ia în considerare până la punctul în care înălțimea brută este de 1,5 metri.

## Categorii de clădiri

Categoriile și subcategoriile sunt utilizate pentru a defini datele de intrare și proprietățile care depind de utilizarea clădirii, cum ar fi:

- condițiile de reglaj interior;

- programele de funcționare;

- proprietățile geometrice medii, cum ar fi raportul dintre suprafața netă și cea brută și volum;

- scara de referință pentru clasificare.

Categoriile și subcategoriile sunt enumerate în tabelul următor.

Tabelul 4- Categorii și subcategorii

| Categoria principală | Subcategoria |
| --- | --- |
| Case unifamiliale | Toate |
| Blocuri locative | Toate |
| Clădiri de birouri | Toate |
| Clădiri educaționale | Grădiniță |
| Clădiri educaționale | Alte școli |
| Clădiri educaționale | Universitate |
| Spitale | Spitale |
| Spitale | Clinici |
| Hoteluri | Toate |
| Restaurante | Toate |
| Clădiri sportive | Toate |
| Comerciale, cu ridicata și cu amănuntul | Toate |

În cazul în care părți ale clădirii care sunt obiectul evaluării sunt clasificate în categorii diferite, atunci clădirea totală este considerată ca fiind "cu utilizare mixtă".

Sunt prevăzute reguli pentru a separa calculul părților de clădire din diferite categorii și pentru a recombina rezultatele.

Părțile clădirii care nu depășesc 10 % din clădire și care sunt funcționale pentru alte părți pot fi incluse în categoria principală.

Exemplul 1 	Restaurantul intern pentru angajații unui birou este considerat parte a biroului.

Exemplul 2 	Un mic restaurant deschis publicului la parterul unui mare bloc de apartamente nu este considerat ca făcând parte din categoria rezidențială.

## Zonele termice și zonele de servicii ale unei clădiri

### General

Pentru a calcula performanța energetică a clădirii, poate fi necesar împărțirea acesteia în mai multe părți.

- Zonele termice sunt legate de calculul necesarului de încălzire și/sau răcire a învelișului

- Zonele de servicii sunt legate de calculul diferitelor părți ale sistemelor tehnice.

Această reglementare este în conformitate cu principiile generale pentru zonare și zonele de servicii prezentate în EN ISO 52000-1, clauza 10 (a se vedea [3]).

### Zone termice

Zonele termice sunt părți ale clădirii care împart raportul dintre pierderi și aporturi pentru a calcula necesarul de încălzire și răcire.

Limita unei zone termice este formată din suprafața exterioară a tuturor elementelor structurale care separă spațiul condiționat al zonei termice de:

- mediul exterior (aer, sol sau apă);

- spațiile necondiționate adiacente;

- alte zone termice din aceeași clădire;

- alte clădiri.

Divizarea unei clădiri în mai multe zone termice este necesară atunci când:

- există părți ale clădirii din diferite categorii și subcategorii de spații a căror suprafață totală depășește 10% din suprafața totală a clădirii.

- există spații cu valori foarte diferite ale raportului aporturi/pierderi (de exemplu, încăperi sudice cu ferestre mari);

- există spații ale căror condiții (bilanț energetic) sunt dominate de procese termice specifice (de exemplu, o piscină interioară, o cameră pentru calculatoare/servere sau bucătăria din restaurant);

- este necesar un certificat sau un indicator pentru fiecare unitate de clădire. Pentru acest caz, fiecare unitate de clădire este considerată ca fiind o zonă termică;

- există părți ale clădirii deservite de diferite sisteme de încălzire și/sau răcire. Zonele termice pot fi definite în funcție de zonele de deservire respective.

În cazul în care se aplică una sau mai multe dintre condițiile de la a) la e), atunci clădirea este împărțită în mai multe zone termice de încălzire și răcire, astfel încât niciuna dintre aceste condiții să nu se aplice fiecărei zone termice.

Nu se ia în considerare nicio interacțiune termică între zonele termice.

În funcție de condițiile enumerate anterior:

întreaga clădire poate fi modelată ca o singură zonă termică dacă nu există nicio cerință de a avea mai multe zone termice;

clădirea trebuie să fie divizată în mai multe zone termice (calcul multizonal)

### Zone de servicii

Zona de servicii este partea unei clădiri care este deservită de un sistem tehnic unic.

În cazul în care există mai multe sisteme tehnice care deservesc o clădire sau doar o parte a clădirii, se efectuează un calcul independent pentru fiecare zonă de servicii.

Exemplul 1 	Un sistem de ventilare care acoperă doar o parte a unei clădiri, cu ventilare naturală în restul clădirii

Exemplul 2 	Un sistem centralizat de încălzire care deservește un bloc de locuințe, dar magazinele de la parterul clădirii utilizează sisteme de încălzire autonome..

Regulile de definire a zonelor de servicii sunt prezentate în clauzele relevante din prezentul regulament (partea generală a fiecărui sistem tehnic).

### Transferul de date între zonele termice și zonele de serviciu

Următoarele reguli generale se aplică pentru transferul de date între zonele termice și zonele de serviciu.

- În cazul în care o zonă de servicii acoperă mai multe zone termice, informațiile relevante din zonele termice sunt însumate sau mediate în funcție de zonele termice.

Exemplu 	Un sistem de încălzire care deservește mai multe zone termice: nevoile de încălzire ale zonelor termice se însumează.

- În cazul în care o zonă de deservire a sistemelor tehnice acoperă mai multe zone termice, rezultatele relevante pentru zonele termice, cum ar fi căldura recuperabilă, care nu sunt legate de o anumită zonă termică, se distribuie în funcție de suprafețele de podea deservite în fiecare zonă termică de către zona de deservire.

Exemplul 1	Pierderile de căldură recuperabilă ale unui echipament sau ale unei componente care se află într-o zonă termică bine definită sunt luate în considerare în zona termică respectivă

Exemplul 2 	Pierderile de căldură recuperabile care nu sunt situate într-o zonă termică bine definită (cum ar fi pierderile finale de distribuție ale unui sistem de apă caldă menajeră care deservește mai multe zone), ponderea pierderilor recuperabile în zona termică respectivă este proporțională cu suprafața deservită de sistem în zona termică respectivă.

- În cazul în care o zonă termică este alimentată de mai multe instalații de încălzire/răcire, nevoile de încălzire și/sau răcire pentru întreaga zonă termică pot fi distribuite proporțional cu suprafața clădirii deservită de diferitele instalații de încălzire/răcire.

Exemplu 	O clădire cu o singură zonă termică deservită de două instalații de încălzire și/sau răcire.

Normele detaliate pentru conectarea zonelor de servicii la zonele termice sunt prezentate în părțile relevante ale modalității de calcul

## Suprafața la sol și volumele spațiului condiționat

Suprafața de referință AB și volumul VB ale întregii clădiri sunt suprafața brută și volumul brut al încăperilor condiționate din acea clădire (a se vedea și punctul 3.2).

Pentru a determina suprafața și volumul condiționate ale clădirii, se utilizează dimensiunile exterioare.

Pentru a determina suprafața și volumul de referință ale fiecărei zone termice, limita dintre zonele termice trebuie să fie în mijlocul elementului de divizare a clădirii, astfel încât suma suprafețelor și volumelor de referință ale zonei termice să fie egală cu suprafața și volumul de referință ale clădirii.

Suprafața netă a etajului și volumul net al unei zone termice sunt date de valorile brute respective înmulțite cu un factor implicit în funcție de categoria de spațiu. Factorii impliciți sunt prezentați în tabelul următor.

Table 5 - Raportul între valoarea netă și valoarea brută

| Categoria | Coeficientul dintre valoarea netă și cea brută, suprafață | Coeficientul dintre valoarea netă și cea brută, volum |
| --- | --- | --- |
|  | kng;A | kng;V |
| Case unifamiliale | 0,80 | 0,75 |
| Blocuri locative | 0,80 | 0,75 |
| Clădiri de birouri | 0,80 | 0,75 |
| Clădiri educaționale | 0,80 | 0,75 |
| Spitale | 0,80 | 0,75 |
| Hoteluri | 0,80 | 0,75 |
| Restaurante | 0,80 | 0,75 |
| Clădiri sportive | 0,80 | 0,75 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 0,80 | 0,75 |

Suprafața netă de etaj și volumul net al unei clădiri sunt date de suma valorilor respective pentru zonele termice.

## Date climatice

Datele climatice sunt prezentate în Anexa A

## Constante și date fizice

În scopul calculării performanței energetice, se utilizează constantele și datele fizice enumerate în tabelul următor.

Tabelul 6 - Constante și date fizice

| Descriere | Simbol | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate termică specifică a apei | cW | kWh/(m³·K) | 1,160 |
| Densitatea aerului la 20°C și la nivelul mării | ρa | kg/m³ | 1,204 |
| Încălzirea specifică a aerului | ca | kWh/(kg·K) | 0,00027945 |

# Calculul elementelor de construcție

## Ferestre

### Date de intrare

Pentru fiecare fereastră, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 7 - Date de intrare pentru ferestre

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| a | m | Lățimea totală |
| b | m | Înălțime totală |
| ffv | m | Lățimea cadrului vertical |
| ffh | m | Lățimea cadrului orizontal |
| nver | - | Numărul de separatoare verticale |
| fdv | m | Grosimea separatoarelor verticale |
| nhor | - | Numărul de separatoare orizontale |
| fdh | m | Lățimea separatoarelor orizontale |
| nver;jnt | - | Numărul de îmbinări verticale |
| nhor;jnt | - | Numărul de îmbinări orizontale |
|  |  | Materialul cadrului |
|  |  | Grosimea cadrului |
| UF | W/(m²·K) | Transmiterea termică a cadrului |
|  |  | Tipul de fereastră |
| UF | W/(m²·K) | Transmitanța termică vitrată |
|  |  | Tipul de distanțier |
|  |  | Tipul de element pentru permeabilitatea spațiului |
| FW |  | Factorul de corecție pentru câștiguri |
| nver;gap |  | Numărul de îmbinări verticale care pot fi deschise |
| nhor;gap |  | Numărul de îmbinări orizontale care pot fi deschise |
|  |  | Tipul de spațiu pe partea exterioară (implicit este exterior, poate fi interior pentru ferestrele spre spații neîncălzite) |

### Valori calculate

Pentru fiecare fereastră i, se determină următoarele date.

Suprafața totală a ferestrei Aw este definită de:

| Aw=a∙b | (1) |
| --- | --- |

Suprafața cadrului AF este definită de:

| AF=2∙ffh∙a+2∙fdv∙b-2∙ffh+nver∙fdv∙b-2∙ffh+nhor∙fdh∙a-2∙ffv-nver∙fdv | (2) |
| --- | --- |

Suprafața vitrată AG este definită de:

| AG=AW-AF | (3) |
| --- | --- |

Fracțiunea suprafeței de cadru a ferestrei FF este definită de:

| FF=AFAW | (4) |
| --- | --- |

Lungimea distanțierelor Lsp este definită de:

| Lsp=2+nhor∙2∙a-2∙ffv-nver∙fdv+2+nver∙2∙b-2∙ffh-nhor∙fdh | (5) |
| --- | --- |

Transmitanța termică UF a cadrului este valoarea declarată de producător în conformitate cu SM SR EN ISO 10077-1. În cazul în care nu există nicio valoare declarată de către producător, atunci transmitanța termică a cadrului Uf este definită de:

pentru cadrele din plastic selectate, în tabelul 8 de mai jos.

pentru cadrele din lemn selectate, în următorul tabel 9.

Tabelul 8 - Valoarea transmitanței UF pentru cadrele de plastic selectate

| Materialul cadrului | Tipul cadrului |  |  | Coeficientul de transfer termic Uf W/(m2·K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poliuretan (PUR) | cu miez metalic grosime PUR a 5 mm |  |  | 2,8 |
| PVC - secțiuni cu goluri | Două camere |  |  | 2,2 |
|  | Partea externă |  | Partea internă |  |
|  | Trei camere |  |  | 2,0 |
|  | Partea externă |  | Partea internă |  |
| a Cu o distanță de cel puțin 5 mm între suprafețele fiecăreia dintre camere. Pentru mai multe informații, a se vedea Anexa D din SM SR EN ISO 10077-1. |  |  |  |  |

Tabelul 9- Valoarea transmitanței UF pentru cadrele din lemn

| Tip de lemn | Grosimea cadrului mm | UF W/(m²·K) |
| --- | --- | --- |
| Lemn tare (densitate 700 kg/m³) | 40 | 2,55 |
|  | 50 | 2,35 |
|  | 60 | 2,2 |
|  | 80 | 1,95 |
|  | 100 | 1,75 |
|  | 120 | 1,55 |
| Lemn moale (densitate 500 kg/m³) | 40 | 2,15 |
|  | 50 | 2,0 |
|  | 60 | 1,90 |
|  | 80 | 1,65 |
|  | 100 | 1,5 |
|  | 120 | 1,3 |

Pentru alte tipuri de cadre, transmitanța termică a cadrului UF este valoarea calculată în conformitate cu Anexa F din SM SR EN ISO 10077-1.

Transmitanța termică vitraată Ug este declarată de către producător. În cazul în care nu există nicio valoare declarată de către producător, atunci transmitanța termică a geamului Uf este indicată în tabelul următor.

Table 10 - Valoarea transmitanței vitrate Ug

| Tipul de sticlă |  |  |  | Gaz de umplere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Sticlă | Emisivitatea normală a acoperirii | Grosime și golurimm | Aer | Argon | Cripton | SF6 | Xenon |
|  |  |  |  | Transmitanța sticlei Ug W/(m²·K) |  |  |  |  |
| Geam simplu | Sticlă obișnuită | - | 3…4 | 5,2 |  |  |  |  |
|  | Policarbonat | - | 8 | 4,8 |  |  |  |  |
| Geam dublu | Sticlă neacoperită (sticlă obișnuită) | 0,89 | 4-6-4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,6 |
|  |  |  | 4-8-4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,6 |
|  |  |  | 4-12-4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
|  |  |  | 4-16-4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
|  |  |  | 4-20-4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
|  | Pânză de sticlă cu un singur strat de acoperire | 0,2 | 4-6-4 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,6 |
|  |  |  | 4-8-4 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 1,6 |
|  |  |  | 4-12-4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 1,6 |
|  |  |  | 4-16-4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,6 |
|  |  |  | 4-20-4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,7 |
|  | Pânză de sticlă cu un singur strat de acoperire | 0,15 | 4-6-4 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,5 |
|  |  |  | 4-8-4 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
|  |  |  | 4-12-4 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,5 |
|  |  |  | 4-16-4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 1,5 |
|  |  |  | 4-20-4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 1,5 |
|  | Pânză de sticlă cu un singur strat de acoperire | 0,1 | 4-6-4 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,4 |
|  |  |  | 4-8-4 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 1,3 |
|  |  |  | 4-12-4 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 1,3 |
|  |  |  | 4-16-4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 1,4 |
|  |  |  | 4-20-4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 1,4 |
|  | Pânză de sticlă cu un singur strat de acoperire | 0,05 | 4-6-4 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
|  |  |  | 4-8-4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 1,1 |
|  |  |  | 4-12-4 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 1,2 |
|  |  |  | 4-16-4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,2 |
|  |  |  | 4-20-4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,2 |
| Gean triplu | Sticlă neacoperită (sticlă obișnuită) | 0,89 | 4-6-4-6-4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
|  |  |  | 4-8-4-8-4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
|  |  |  | 4-12-4-12-4 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
|  | Două straturi de sticlă acoperită | 0,2 | 4-6-4-6-4 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
|  |  |  | 4-8-4-8-4 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,8 |
|  |  |  | 4-12-4-12-4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
|  | Două straturi de sticlă acoperită | 0,15 | 4-6-4-6-4 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
|  |  |  | 4-8-4-8-4 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
|  |  |  | 4-12-4-12-4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
|  | Două straturi de sticlă acoperită | 0,1 | 4-6-4-6-4 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
|  |  |  | 4-8-4-8-4 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,7 |
|  |  |  | 4-12-4-12-4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
|  | Două straturi de sticlă acoperită | 0,05 | 4-6-4-6-4 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
|  |  |  | 4-8-4-8-4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,5 |
|  |  |  | 4-12-4-12-4 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,5 |

Transmitanța termică a distanțierului sp este definită în tabelul următor, în funcție de tipul de cadru, de tipul de distanțier și de tipul de vitraj:

Table 11- Valoarea transmitanței liniare a distanțierului

|  | Distanțiere din aluminiu și oțel | Distanțiere din aluminiu și oțel | Distanțiere îmbunătățite termic | Distanțiere îmbunătățite termic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geam dublu sau triplu fără acoperire umplute cu aer sau cu gaz | Geam dublu sau triplu cu emisivitate redusă umplute cu aer sau gaz | Geam dublu sau triplu fără acoperire umplute cu aer sau cu gaz | Geam dublu sau triplu cu emisivitate redusă umplute cu aer sau gaz |
|  | W/(m·K) |  |  |  |
| Lemn sau PVC | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Metal cu întrerupător de căldură | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,08 |
| Metal fără întrerupător de căldură | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |

Coeficientul de pierdere de căldură al cadrului HF este definită de:

| HF=UF∙AF | (6) |
| --- | --- |

Coeficientul de pierdere de căldură al vitrajului HG este definită de:

| HG=UG∙AG | (7) |
| --- | --- |

Coeficientul de pierdere de căldură al distanțierului Hsp este definită de:

| Hsp=Lsp∙Ψsp | (8) |
| --- | --- |

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție interioară Rs;in este valoarea pentru mediul interior Rsi.

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție exterioară:

este valoarea pentru mediul exterior Rse, pentru ferestrele spre spațiul exterior;

este valoarea pentru mediul interior Rsi, pentru ferestrele dinspre spațiile neîncălzite.

Valorile lui Rsi și Rse sunt prezentate în tabelul următor în funcție de direcția fluxului de căldură..

Tabelul 12 - Valoarea coeficienților de schimb de căldură liminar

| Direcția fluxului de căldură | Rsi | Rse |
| --- | --- | --- |
|  | m²·K/W | m²·K/W |
| În sus | 0,10 | 0,04 |
| Orizontal | 0,13 | 0,04 |
| În jos | 0,17 | 0,04 |

Rezistența termică a ferestrei Rw este definită de

| RW=Rs;in+Rs;out+1HF+HG+Hsp | (9) |
| --- | --- |

Transmitanța termică a ferestrei Uw este definită de

| UW=1RW | (10) |
| --- | --- |

În cazul în care valoarea transmisiei termice Uw a ferestrelor este declarată de către producător în conformitate cu EN ISO 10077, se utilizează această valoare.

NOTĂ	În cazul în care valoarea Uw este cunoscută din declarația producătorului, atunci nu este necesar să se calculeze UF, Ug, sp și coeficienții de pierdere de căldură aferenți..

Lungimea îmbinărilor care pot fi deschise Lgap este definită de

| Lgap=a∙nhor;gap+b∙nver;gap | (11) |
| --- | --- |

Coeficientul de permeabilitate a golurilor i este prezentat în tabelul următor.

Tabelul 13 - Valoarea coeficientului de permeabilitate a golurilor i·104

| Descriere | Coeficientul de permeabilitate a golurilor |
| --- | --- |
|  | i · 104 m²/(s·Pa0,67) |
| Ferestre/uși noi cu garnituri multiple | 0,6 |
| Ferestre/uși noi | 1,0 |
| Ferestre/uși vechi din lemn | 1,4 |
| Ferestre/uși vechi din oțel | 1,8 |

Transmitanța solară totală ggl este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 14- Valoarea transmitanței solare totale ggl

| Descriere | Transmitanța solară totală |
| --- | --- |
|  | ggl - |
| Geam simplu | 0,85 |
| Geamuri duble | 0,75 |
| Geamuri duble cu strat selectiv cu emisivitate redusă | 0,67 |
| Geam triplu | 0,70 |
| Geam triplu cu strat selectiv cu emisivitate redusă | 0,50 |
| Geam dublu | 0,75 |

NOTĂ	Trimitere la secția de calcul: foaia "Add 1-Windows"

Factorul de corecție pentru aporturile solare FW este stabilit la 0,9.

## Elemente în contact cu solul

### Proprietățile solului

Conductivitatea g, capacitatea termică volumetrică g, și adâncimea de penetrare periodică  a solului sunt prezentate în tabelul următor în funcție de tipul de sol.

Tabelul 15 – Proprietățile solului

| Descriere | Conductivitate termică | Capacitatea termică pe volum | Adâncimea de penetrare periodică |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g | cg |  |
|  | W/(m·K) | J/(m³·K) | m |
| argilă sau nămol | 1,5 | 3000000 | 2,2 |
| nisip sau pietriș | 2 | 2000000 | 3,2 |
| rocă omogenă | 3,5 | 2000000 | 4,2 |

### Planșeu la parter

#### Date solicitate

Fiecare planșeu pe sol trebuie să fie inclus în întregime într-o singură zonă termică.

Pentru fiecare planșeu pe sol, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 16 – Date de intrare pentru planșeul de la parter

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| A | m² | Suprafața brută a podelei |
| P | m | Lungimea perimetrului expus (a se vedea EN 13370) |
| dw,e | m | Perimetrul expus nu include limita spre o altă placă de la sol. |
| sk | m | Grosimea totală a pereților |
| k | W/(m·K) | Grosimea fiecărui strat al plăcii pe sol |
|  |  | Conductivitatea fiecărui strat al plăcii de pe sol |
| e;gfs | W/(m·K) | Tipul de sol |
| În cazul izolării marginilor orizontale, sunt necesare următoarele date suplimentare |  |  |
| Rn;h | m²·K/W | Rezistența termică a izolației marginilor orizontale |
| dn;h | m | Grosimea izolației marginale |
| Dh | m | Lățimea izolației termice a marginii orizontale |
| În cazul izolării marginilor verticale, sunt necesare următoarele date suplimentare |  |  |
| Rn;v | m²·K/W | Rezistența termică a izolației marginilor verticale |
| dn;v | m | Grosimea izolației marginale |
| Dv | m | Adâncimea izolației termice a marginii verticale |

#### Planșeu pe sol fără izolație de margine

Figura 1 – Exemplu de planșeu pe sol fără izolație de margine

Cheie

1 	Planșeu

2	Sol

w 	Grosimea pereților exteriori

Pentru fiecare planșeu de la sol se calculează următoarele date.

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție internă Rsi este valoarea din tabelul 12 pentru o suprafață orizontală și un flux de căldură descendent.

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție externă Rse este valoarea din tabelul 12.

Rezistența termică a planșeului de pardoseală Rf;sog este definită de:

| Rf;sog=kskλk | (12) |
| --- | --- |

Dimensiunea caracteristică B a pardoselii este definită de:

| B=A0,5∙P | (13) |
| --- | --- |

Grosimea echivalentă a solului df este definită de:

| df=dw;e+λg∙Rsi+Rf;sog+Rse | (14) |
| --- | --- |

Pardoseala este considerată ca fiind:

,,Neizolat sau moderat izolat” dacă df < B

,,Bine izolat” dacă df  B

În cazul în care podeaua este neizolată sau moderat izolată, atunci transmitanța termică echivalentă a planșeului de pardoseală Ufg;sog este definită de:

| Ufg;sog= 2∙λgπ∙B+df∙lnπ∙Bdf+1 | (15) |
| --- | --- |

În cazul în care podeaua este bine, atunci transmitanța termică echivalentă a planșeului de pardoseală Ufg;sog este definită de:

| Ufg;sog= λg0,457∙B+df | (16) |
| --- | --- |

Partea în regim staționar a coeficientului de transfer termic al planșeului de pardoseală fără izolație de margine H’g este definită de:

| H'g= Ufg;sog∙A+Ψe;GFs∙P | (17) |
| --- | --- |

#### Planșeu pe sol cu izolație orizontală a marginilor

Figura 2 – Exemplu de izolare a marginii orizontale a planșeului pe sol

Cheie

1 	Planșeu de pardosea

2   	Izolație orizontală în jurul perimetrului

3   	Peretele subsolului

dn,h	Grosimea izolației în jurul perimetrului (sau a fundației)

Dh	Lățimea izolației orizontale în jurul perimetrului 2 Sol

NOTĂ	Eroare. Conexiunea nu este validă. arată izolația orizontală de pe partea interioară a peretelui exterior. Aceleași ecuații se aplică în cazul în care izolația este situată pe partea interioară sau exterioară a peretelui exterior.

Grosimea echivalentă suplimentară rezultată din izolarea marginilor d'h este definită de

| d'h=λg∙Rn;h-dn;h | (18) |
| --- | --- |

Izolația termică orizontală g;ed este definită de

| Ψg;ed=-λgπ∙lnDhdf+1-lnDhdf+dh'+1 | (19) |
| --- | --- |

În cazul în care nu există o izolație orizontală, atunci, g;ed = 0

Coeficientul de transfer termic periodic Hpe;h este definită de

| Hpe;h=0,37∙P∙λg∙1-e-Dhδ∙lnδdf+dh'+1+e-Dhδ∙lnδdf+1 | (20) |
| --- | --- |

#### Planșeu pe sol cu izolație verticală a marginilor

Figura 3 – Exemplu de izolare a marginii verticale a unui planșeu pe sol

Cheie

1 	Planșeu de pardosea

2   	Planșeu orizontal

3   	Izolație verticală

dn,v	Grosimea izolației în jurul perimetrului (sau a fundației)

Dv	Adâncimea izolației verticale sub nivelul solului

NOTĂ	Figura 10 prezintă izolația verticală de pe partea interioară a peretelui de fundație. Aceleași ecuații se aplică în cazul în care izolația este amplasată pe partea interioară sau exterioară a peretelui de fundație.

Grosimea echivalentă suplimentară rezultată din izolarea marginilor d'v este definită de

| d'v=λg∙Rn;v-dn;v | (21) |
| --- | --- |

Izolația termică verticală w;f este definită de

| Ψw;f=-λgπ∙ln2∙Dvdf+1-ln2∙Dvdf+dv'+1 | (22) |
| --- | --- |

În cazul în care nu există o izolație verticală, atunci, w;f = 0

Coeficientul de transfer termic periodic Hpe;h este definită de

| Hpe;v=0,37∙P∙λg∙1-e-2∙Dvδ∙lnδdf+dv'+1+e-2∙Dvδ∙lnδdf+1 | (23) |
| --- | --- |

#### Partea în regim staționar a transferului de căldură prin sol

Coeficientul în regim staționar pentru coeficientul de transfer de căldură prin sol Hg este definită de:

| Hg=Ufg;sog∙A+P∙Ψe;GFs+Ψw;f+Ψg;ed | (24) |
| --- | --- |

#### Coeficienți periodici de transfer de căldură

Coeficientul periodic de transfer de căldură legat de variațiile interne de temperatură Hpi este definită de:

| Hpi=A∙λgdf∙21+δdf2+1 | (25) |
| --- | --- |

Coeficientul de transfer termic periodic legat de variațiile de temperatură exterioară Hpe este definită de:

în cazul în care nu există o izolare a marginilor, atunci Hpe este definită de:

| Hpe=0,37∙P∙λg∙lnδdf+1 | (26) |
| --- | --- |

în cazul în care există doar o izolație orizontală a marginilor, atunci Hpe este definită de:

| Hpe=Hpe;h | (27) |
| --- | --- |

în cazul în care nu există decât o izolație verticală a marginilor, atunci Hpe este definită de:

| Hpe=Hpe;v | (28) |
| --- | --- |

în cazul în care există o izolație a marginilor atât pe orizontală, cât și pe verticală, atunci Hpe este definită de:

| Hpe=minHpe;h;Hpe;v | (29) |
| --- | --- |

### Subsol încălzit

#### Date solicitate

Fiecare planșeu pe sol trebuie să fie inclus în întregime într-o singură zonă termică. În cazul în care subsolul trebuie împărțit în două sau mai multe zone termice, subsolul încălzit pentru fiecare zonă se calculează separat.

Pentru fiecare subsol încălzit, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 17 – Date de intrare pentru planșeu pe sol

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| A | m² | Suprafața brută a podelei |
| P | m | Lungimea perimetrului expus (a se vedea EN 13370) |
| dw,e | m | Grosimea totală a pereților |
| Z | m | Adâncimea podelei sub nivelul solului |
| sk;f | m | Grosimea fiecărui strat al planșeului pe sol |
| k;f | W/(m·K) | Conductivitatea fiecărui strat al planșeului pe sol |
| sk;w | m | Grosimea fiecărui strat al pereților subsolului |
| k;w | W/(m·K) | Conductivitatea fiecărui strat al peretelui subsolului |
|  |  | Tipul de sol |

Figura 4 – Exemplu de subsol încălzit

Cheie

1 	De la solul de sub pământ până la subsol

Rf	Rezistența termică a pardoselii subsolului

Rw	Rezistența termică a pereților subsolului, inclusiv a tuturor straturilor

w	Grosimea pereților exteriori

z	Adâncimea podelei subsolului (partea superioară a plăcii subsolului) sub nivelul solului din jurul clădirii.

#### Date calculate

Pentru fiecare placă pe sol, se determină următoarele date.

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție internă Rsi;dwn este valoarea conform tabelului 12 pentru o suprafață orizontală și un flux de căldură descendent.

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție internă Rsi;hor este valoarea conform tabelului 12 pentru suprafața verticală și fluxul termic orizontal.

Coeficientul de transfer de căldură prin convecție externă Rse este valoarea din tabelul 12.

Suprafața totală expusă Ag,b este dată de următoarea relație:

| Ag;b=A+P∙z | (30) |
| --- | --- |

Rezistența termică a podelei subsolului Rf;b este definită de:

| Rf;b=ksk;fλk;f | (31) |
| --- | --- |

Rezistența termică a pereților subsolului Rf;w este definită de:

| Rw;b=ksk;wλk;w | (32) |
| --- | --- |

Dimensiunea caracteristică B a pardoselii subsolului este definită de:

| B=A0,5∙P | (33) |
| --- | --- |

Grosimea echivalentă a pardoselii subsolului df este definită de:

| df;b=dw;e+λg∙Rsi;dwn+Rf;b+Rse | (34) |
| --- | --- |

Pardoseala este considerată ca fiind:

,,Neizolat sau moderat izolat" dacă (df,b + 0,5·z) <  B

,,Bine izolat" dacă (df,b + 0,5·z)  B

În cazul în care pardoseala este neizolată sau moderat izolată, atunci transmitanța termică echivalentă a plăcii de pardoseală Ufg;b este definită de:

| Ufg;b= 2∙λgπ∙B+df,b+0,5∙z∙lnπ∙Bdf,b+0,5∙z+1 | (35) |
| --- | --- |

În cazul în care pardoseala este bine izolată, atunci transmitanța termică echivalentă a planșeului de pardoseală Ufg;b este definită de:

| Ufg;b= λg0,457∙B+df;b+0,5∙z | (36) |
| --- | --- |

Grosimea echivalentă a peretelui subsolului dw;b este definită de:

| dw;b=λg∙Rsi;hor+Rw;b+Rse | (37) |
| --- | --- |

Transmitanța termică echivalentă a peretelui subsolului Uwg;b este definită de:

| Uwg;b= 2∙λgπ∙z∙1+0,5∙df;mindf;min+z∙lnzdw;b+1 | (38) |
| --- | --- |

unde df;min este definită de

| df;min=mindf;b;dw;b | (39) |
| --- | --- |

Transmitanța termică medie a întregului subsol Ubg;eff este definită de:

| Ubg;eff= A∙Ufg;b+z∙P∙Uwg;bA+z∙P | (40) |
| --- | --- |

Coeficientul de transfer de căldură în regim staționar al subsolului încălzit Hg este definită de:

| Hg= A∙Ufg;b+z∙P∙Uwg;b+P∙Ψw;f | (41) |
| --- | --- |

Coeficientul periodic de transfer de căldură legat de variațiile interne de temperatură Hpi este definită de:

| Hpi=A∙λgdf;b∙21+δdf;b2+1+z∙P∙λgdw;b∙21+δdw;b2+1 | (42) |
| --- | --- |

Coeficientul de transfer termic periodic legat de variațiile de temperatură exterioară Hpe este definită de:

| Hpe=0,37∙P∙λg∙e-zδ∙lnδdf;b+1+2∙1-e-zδ∙lnδdw;b+1 | (43) |
| --- | --- |

## Elemente opace

### Date solicitate

Pentru fiecare element opac, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 18 – Date de intrare pentru elementele opace

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipul de element opac |
|  |  | Tipul de spațiu de pe partea exterioară a elementului (a se vedea tabelul 19). |
|  |  | Culoarea elementului (a se vedea tabelul 19). |
|  |  | materialul fiecărui strat k, care trebuie selectat în baza de date a materialelor. |
| dk | m | Grosimea fiecărui strat k |

Tipul de element opac poate fi unul dintre următoarele:

- perete;

- pardoseală;

- acoperiș

- ușă opacă.

### Date calculate

Pentru fiecare element de clădire opac se calculează următoarele date.

Factorul de corecție a diferenței de temperatură btr;x este prezentat în tabelul următor, în funcție de tipul de spațiu adiacent.

Tabelul 19 – Valoarea implicită a factorului de corecție pentru diferența de temperatură btr;x

| Descriere | btr |
| --- | --- |
|  | - |
| La exterior | 1,00 |
| Plafonul de sub pod | 0,80 |
| La mansardă | 0,80 |
| Plafon deasupra subsolului neîncălzit | 0,50 |
| Spațiu neîncălzit (general) | 0,50 |
| Spațiu neîncălzit cu un singur geam | 0,70 |
| Spațiu neîncălzit cu geam dublu simplu | 0,60 |
| Spațiu neîncălzit cu geam dublu și gaz inert (U <=2,0) sau geam triplu | 0,50 |
| Spațiu încălzit | 0,00 |
| Îmbinare de dilatare între clădiri | 0,35 |

Coeficienții de transfer de căldură prin convecție internă și externă Rsi și Rse sunt indicați în tabelul 12, în funcție de direcția fluxului de căldură prin elementul opac.

Coeficientul de absorbție solară asol este prezentat în tabelul următor, în funcție de culoarea suprafeței exterioare a elementului de construcție.

Tabelul 20 – Valoarea implicită a coeficientului de absorbție solară asol

| Culoare | asol |
| --- | --- |
|  | - |
| deschis | 0,30 |
| intermediar | 0,60 |
| întunecat | 0,90 |

Conductivitatea termică k a fiecărui strat al element opac este indicată în baza de date a materialelor din Anexa F.

Rezistența termică a straturilor din elementul opac Rc,op este definită de:

| Rc;op=kdkλk | (44) |
| --- | --- |

Rezistența termică R a elementului opac este definită de:

| R=Rc;op+Rsi+Rse | (45) |
| --- | --- |

Transmitanța termică U a elementului opac este definită de:

| U=1R | (46) |
| --- | --- |

Grosimea totală d a elementului opac d este definită de:

| d=kdk | (47) |
| --- | --- |

## Modele de umbrire

### Date de intrare solicitate

Pentru fiecare model de umbrire sp,j, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 21 – Date de intrare pentru definirea modelelor de umbrire

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| dhor | M | Distanța dintre obstacole |
| hhor | M | Înălțimea obstacolelor |
| dov | M | Distanța de la capătul de supraînălțare |
| hov | M | Înălțimea capătului de supraînălțare |
| df,l | M | Distanța aripioarei de capăt pe partea stângă privind spre soare |
| lf;l | M | Poziția laterală a aripioarei pe partea stângă privind spre soare |
| df,r | M | Distanța aripioarei de capăt pe partea dreaptă privind spre soare |
| lf;r | M | Poziția laterală a aripioarei pe partea dreaptă, privind spre soare |

Orientările posibile sunt N, NE, E, SE, S, SW, W, NW.

### Date calculate

Unghiul orizontului hor este definită de:

| αhor=arctghobs;ordobs;or | (48) |
| --- | --- |

Figura 5 – Unghiul orizontului hor

Pentru fiecare model de umbrire sh,j și pentru fiecare lună m,i, valorile factorului de umbrire parțială Fsh,j;hor;m,i se găsesc prin interpolare în tabelul B.1 din Anexa B, cu următoarele reguli.

datele pentru orientările intermediare (cum ar fi sud-est) sunt obținute prin interpolare liniară între datele pentru orientările principale respectiv

apoi, datele pentru unghiul real al orizontului hor se obțin prin interpolare liniară între datele pentru cele mai apropiate două valori tabelare ale unghiului orizontului hor.

Unghiul de supraînălțare ov este identificată de:

| αov=arctgdovhov | (49) |
| --- | --- |

Figura 6 – Unghiul de supraînălțare ov(secțiune transversală verticală)

Pentru fiecare model de umbrire sh,j și pentru fiecare lună m,i, valoarea factorului de umbrire parțială Fsh,j;ov;m,i se găsește prin interpolare în tabelul B.2 din anexa B, cu următoarele reguli.

datele pentru orientările intermediare (cum ar fi sud-est) sunt obținute prin interpolare liniară între datele pentru orientările principale respective

apoi, datele pentru unghiul real de supraînălțare ov e obțin prin interpolare liniară între datele pentru cele mai apropiate două valori tabelare ale unghiului de supraînălțareov.

Unghiul înclinației fin,l și fin,r sunt definite de:

| βf,x=arctgdfin,xlfin,x | (50) |
| --- | --- |

Figura 7 – Unghiul înclinației la stânga f,l (secțiune transversală orizontală)

Pentru fiecare model de umbrire sh,j ș i pentru fiecare lună m,i, valoarea factorului de umbrire parțială Fsh,j;fin;m,i se găseș te prin interpolare în tabelul B.3 din anexa B cu următoarele reguli..

datele pentru orientările intermediare (cum ar fi sud-est) se obțin prin interpolare liniară între datele pentru orientările principale respective

apoi, datele pentru unghiul real al înclinației fin se obțin prin interpolare liniară între datele pentru cele mai apropiate două valori tabelare ale unghiului înclinațieifin.

pentru toate orientările, cu excepția Sudului și Nordului, aripioara de pe partea de Nord este ignorată

Exemplu	pentru orientarea spre est, se ignoră înclinarea din stânga,

pentru orientarea Sud-Vest, se ignoră înclinarea din dreapta.

pentru sud și nord, în cazul în care există aripioare pe ambele părți, atunci

| Fsh,j;fin;S/N;m,i=Fsh,j;fin;l;S/n;m,i+Fsh,j;fin;r;S/n;m,i-1 | (51) |
| --- | --- |

Pentru fiecare model de umbrire sh,j și pentru fiecare lună m,i, valoarea factorului de umbrire Fsh,j;m,i este definită de

| Fsh,j;m,i=Fsh,j;hor;m,i∙minFsh,j;ov;m,i;Fsh,j;fin;m,i | (52) |
| --- | --- |

## Rețele de distribuție

### Principiul de calcul

Fiecare "rețea de distribuție" este formată dintr-un set de conducte.

Proprietățile fiecărei conducte sunt definite individual.

Fiecărui subsistem de distribuție relevant i se atribuie o rețea de distribuție.

Pierderile totale și pierderile recuperabile sunt calculate ținând cont de:

- proprietățile conductelor care aparțin rețelei de distribuție;

- temperatura de funcționare a subsistemului de distribuție relevant

### Date de intrare solicitate

Pentru fiecare conductă, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 22 – Date de intrare pentru caracterizarea conductelor

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| DIS_PIPE_ID | ID | Identificatorul conductei |
| DIS_NET_ID | ID | Rețeaua de distribuție căreia îi aparține conducta |
| Dext | M | Diametrul exterior al conductei |
| Dint | M | Diametrul interior al conductei |
| L | M | Lungimea conductei |
|  |  | Tipul de instalație |
| z | M | Pentru conductele îngropate: adâncimea în perete |
| G | W/(m·K) | Pentru conductele îngropate: conductivitatea mediului |
| e | M | Pentru cuplul de conducte îngropate: distanța dintre axele conductelor |
|  |  | Material de izolație |
| dins | M | Grosimea izolației |
|  |  | Temperatura camerei de instalare |

Diametrele exterior și interior Dext și Dint ale conductelor standard sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 23 – Date privind conductele standard

| Identificarea conductelor | Diametrul exterior | Grosimea peretelui | Diametrul intern | Conținutul apei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dext | s | Dint | v'int |
|  | mm | mm | mm | l/m |
| DN15 | 21 | 2,35 | 16,3 | 0,21 |
| DN20 | 27 | 2,35 | 22,3 | 0,39 |
| DN25 | 32 | 2,90 | 26,2 | 0,54 |
| DN32 | 42 | 2,90 | 36,2 | 1,03 |
| DN40 | 48 | 2,90 | 42,2 | 1,40 |
| DN50 | 60 | 3,25 | 53,5 | 2,25 |
| DN65 | 76 | 3,25 | 69,5 | 3,79 |
| DN80 | 88 | 3,65 | 80,7 | 5,11 |
| 10 x 1 Cu | 10 | 1,00 | 8 | 0,05 |
| 12 x 1 Cu | 12 | 1,00 | 10 | 0,08 |
| 14 x 1 Cu | 14 | 1,00 | 12 | 0,11 |
| 16 x 1 Cu | 16 | 1,00 | 14 | 0,15 |
| 18 x 1,5 Cu | 18 | 1,50 | 15 | 0,18 |
| 22 x 1,5 Cu | 22 | 1,50 | 19 | 0,28 |
| 28 x 1,5 Cu | 28 | 1,50 | 25 | 0,49 |
| 32 x 1,5 Cu | 32 | 1,50 | 29 | 0,66 |

### Date calculate

Pentru fiecare conductă, se determină următoarele date.

Conductivitatea termică a materialului de izolație ins este prezentată în tabelul următor, în funcție de tipul de material:

Tabelul 24 – Conductivitatea termică a materialului de izolație a conductelor

| Material de izolație | Conductivitate |
| --- | --- |
|  | ins |
|  | W/(m·K) |
| Vată minerală | 0,044 |
| Spumă de polietilenă, poliuretan sau cauciuc | 0,035 |

Transmitanța liniară  conductelor expuse neizolate este definită de:

| Ψ=3,24∙π∙Dext ∙θw-θa0,3 | (53) |
| --- | --- |

unde

θw	este temperatura rețelei de distribuție

θa	este temperatura mediului înconjurător

Transmitanța liniară  conductelor expuse izolate este definită de:

| Ψ=π12∙λins∙lnDext+dinsDext+1αair∙Dext | (54) |
| --- | --- |

unde

air	este coeficientul de schimb de căldură prin convecție cu o valoare de 4 W/(m²-K) pentru mediul interior și de 10 W/(m²-K) pentru mediul exterior

Transmitanța liniară  a conductelor înglobate este definită de:

| Ψ=π12∙λins∙lnDext+dinsdins+12∙λG∙ln4∙zDext+dins | (55) |
| --- | --- |

Transmitanța liniară  a fiecărei conducte pentru un cuplu de conducte înglobate este definită de:

| Ψ=π12∙λins∙lnDext+dinsdins+12∙λG∙ln4∙zDext+dins+12∙λG∙ln1+4∙z2e2 | (56) |
| --- | --- |

Transmitanța liniară  a fiecărei conducte pentru un cuplu de conducte înglobate este definită de:

| Ψ=π12∙λins∙lnDext+dinsdins+12∙λG∙ln4∙zDext+dins+12∙λG∙ln1+4∙z2e2 | (57) |
| --- | --- |

Conținutul de apă (volum intern ) VW al fiecărei conducte este definită de:

| VW=L∙π∙Dint24 | (58) |
| --- | --- |

# Anvelopa clădirii și zonele termice

## Identificarea clădirii și date generale

### Date de intrare

Se colectează datele generale despre clădire enumerate în tabelul următor.

Tabelul 25 – Date generale ale clădirii

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | Șir | Denumirea clădirii |
|  | Șir | Descrierea clădirii |
|  | Șir | Adresa: strada și numărul |
|  | Șir | Adresa: oraș |
|  | Șir | Informații cadastrale |
|  |  | Latitudine |
|  |  | Longitudine |
| z |  | Înălțime deasupra nivelului mării |
|  | ID | Clădire categoria principală |
| VB | m³ | Volumul brut al clădirii |
| AB | m² | Suprafața brută a clădirii |
| NB;fl | - | Numărul de etaje |
|  |  | Tipul de punți termice |

### Date calculate

Înălțimea brută a unui etaj tipic hB;fl este definită de:

| hB;fl=VBAB | (59) |
| --- | --- |

Densitatea aerului a  la înălțimea clădirii este definită de:

| ρa=1,204∙1-0,00651∙z2884,255 | (60) |
| --- | --- |

Transmitanța suplimentară a elementelor de construcție Utb datorată punților termice este prezentată în tabelul următor, în funcție de tipul de izolație

Tabelul 26 – Valori implicite ale DUtb în funcție de tipul de izolație

| Tipul de izolație | Creșterea transmitanței |
| --- | --- |
|  | Utb |
|  | W/(m²·K) |
| Izolație continuă | 0,05 |
| Altă structură | 0,1 |

## Definirea zonelor termice

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă termică identificată în conformitate cu regulile stabilite la punctul 8.3, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 27 – Datele zonelor termice

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | Șir | Denumirea zonei termice |
|  | ID | Categoria de spațiu al zonei termice |
|  | ID | Subcategoria zonei termice |
| Vztc | m³ | Volumul brut al zonei termice |
| Aztc | m² | Suprafața brută a zonei termice |
|  | ID | Masa clădirii din zona termică |

### Date calculate

Raportul dintre suprafața netă și cea brută kA;ng și volumul kV;ng este prezentat în Tabelul 5 în funcție de categoria spațială a zonei termice.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, suprafața netă Aztc;net este definită de:

| Aztc,j;net=Aztc,j∙kng;A | (61) |
| --- | --- |

Suprafața netă a clădirii AB;net este definită de:

| AB;net=ztk,jAztc,j;net | (62) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, volumul net Vztc,j;net este definită de:

| Vztc,j;net=Vztc,j∙kng;V | (63) |
| --- | --- |

Volumul net al clădirii VB;net este definită de:

| VB;net=ztc,jVztc,j;net | (64) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, capacitatea termică internă efectivă specifică cm;int;eff;ztc,j este dată în tabelul următor, în funcție de greutatea structurilor

Tabelul 28 – Valori implicite ale capacității termice interne efective specifice cm;int;eff

| Tipul de construcție | Capacitatea specifică |
| --- | --- |
|  | cm;int;eff |
|  | J/(m²·K) |
| Foarte ușor | 80000 |
| Ușoară | 110000 |
| Mediu | 165000 |
| Greu | 260000 |
| Foarte greu | 370000 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, capacitatea termică internă efectivă Cm;int;eff;ztc,j este definită de

| Cm;int;eff;ztc,j=Aztc,j∙cm;int;eff;ztc,j | (65) |
| --- | --- |

## Descrierea anvelopei clădirii

### Date de intrare

Pentru fiecare element de clădire care separă spațiul climatizat de mediul exterior, de spațiile neîncălzite și de alte clădiri, se colectează datele enumerate în tabelul următor.

Tabelul 29 – Datele elementelor de construcție

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Orientarea elementului |
|  | ID | Denumirea elementului |
|  | ID | Zona termică din care face parte |
| Nk | - | Numărul de elemente |
| Ak | m² | Suprafața fiecărui element de construcție |
|  | ID | Modelul de umbrire, pentru elementele orientate spre mediul exterior |

### Date de calcul

Factorul de formă S/V este definit de

| S/V=kAk∙NkVB | (66) |
| --- | --- |

# Sistemul de apă caldă menajeră

## Zonele de servire a apei calde menajere

### General

Într-o clădire pot exista mai multe sisteme de apă caldă menajeră.

Fiecare sistem de apă caldă menajeră se calculează independent. Zona de deservire a apei calde menajere este partea unei clădiri în care apa caldă menajeră este furnizată de sistemul individual de apă caldă menajeră.

Fiecare sistem de apă caldă menajeră include:

- o distribuție finală, adică țevile finale care leagă bucla de distribuție sau generatorul de apă caldă menajeră de fiecare dispozitiv de racordare, fără circulație permanentă.

- o buclă opțională de circulație a apei calde menajere;

- o stocare opțională;

Un sistem de generare care poate include unul sau mai multe dintre următoarele:

- un sistem solar termic;

- o conexiune de încălzire urbană;

- un cazan de combustie;

- o pompă de căldură;

- un încălzitor electric direct.

În funcție de configurația clădirii și a instalațiilor, o zonă de alimentare cu apă caldă menajeră:

poate acoperi o întreagă clădire care este de o singură categorie și cu o zonă termică unică;

Exemplu: casă unifamilială.

poate acoperi o parte a unei clădiri care cuprinde mai multe zone termice;

Exemplu: un sistem centralizat de apă caldă menajeră care deservește o clădire mare cu restaurant și magazine la parter, birouri la primul etaj și apartamente la etajele superioare.

poate acoperi doar o parte a unei singure zone termice a unei clădiri.

Exemplu: un sistem individual de apă caldă menajeră într-un apartament din cadrul unui bloc de apartamente cu sistem centralizat de încălzire.

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de alimentare cu apă caldă menajeră Wsa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 30 – Date necesare pentru definirea unei zone de servicii de apă caldă menajeră

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| AWsa,j;ztc,k | m² | Suprafața brută a zonei termice ztc,k care este deservită de zona de deservire a apei calde menajere Wsa,j |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de serviciu pentru apă caldă menajeră Wsa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, fracțiunea din fiecare zonă de serviciu Wsa,j legată de zona termică ztc,k fztc,k; Hsa,j este definită:

| fztc,k;Wsa,j=AWsa,j;ztc,kztc,kAWsa,j;ztc,k | (67) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servire a apei calde menajere Wsa,j și pentru fiecare lună m,i, temperatura interioară de referință θint;Wsa,j;m,i este definită de:

| θint;W;Hsa,j;m,i=ztc,kθint;ztc,k;m,i∙fztc,k;Wsa,j | (68) |
| --- | --- |

## Necesarul de apă caldă menajeră

Necesarul specific de apă caldă menajeră qW;nd este prezentat în tabelul următor, în funcție de categoria de clădire

Tabelul 31 – Necesități specifice de apă caldă menajeră

| Categoria de clădire | qW,nd kWh/(m2·year) |
| --- | --- |
| Case unifamiliale | 10 |
| Blocuri locative | 20 |
| Clădiri de birouri | 10 |
| Clădiri educaționale | 10 |
| Spitale | 30 |
| Hoteluri | 20 |
| Restaurante | 60 |
| Clădiri sportive | 80 |

Pentru fiecare zonă de servicii de apă caldă menajeră Wsa,j, se calculează următoarele valori.

Necesitățile anuale de apă caldă menajeră QW;nd;Wsa,j;yr sunt definite de

| QW;nd;Wsa,j;yr=kAWsa;j;ztc,k∙qW;nd;ztc,k | (69) |
| --- | --- |

Unde

qW;nd;ztc,k	este necesarul specific de energie pentru apă caldă menajeră pentru zona termică k.

NOTĂ	Fiecare zonă termică are o categorie de spațiu unică, a se vedea punctul 8.3.

Pentru fiecare lună m,i, necesarul lunar de apă caldă menajeră QW;nd;Wsa,j;m,i sunt definite

| QW;nd;Wsa,j;m,i=QW;nd;Wsa,j;yr∙Nday;m,iNday;yr | (70) |
| --- | --- |

Unde

Nday;m,i	este numărul de zile din luna m,i

Nday;yr	este numărul de zile ale unui an întreg

Factorii de distribuție pe zone termice fdis;Wsa,j;ztc,k sunt definite de

| QW;nd;Wsa,j;yr=kAWsa;j;ztc,k∙qW;nd;ztc,k | (71) |
| --- | --- |

NOTĂ	Acest factor este calculat pentru a aloca zonelor termice relevante căldura recuperabilă din zona de deservire.

## Condiții de funcționare

Temperaturile standard de funcționare a sistemului de apă caldă menajeră sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 32 – Temperaturi de funcționare a sistemului de apă caldă menajeră

|  |  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura apei reci | θW;cold | °C | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 7,5 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| Temperatura de evacuare | θW;draw | °C | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de distribuție | θW;dis | °C | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de depozitare | θW;sto | °C | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de referință pentru pompa de căldură | θW;gen | °C | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Condițiile standard de funcționare a sistemului de apă caldă menajeră în funcție de categoria clădirii sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 33 – Condiții de funcționare a sistemului de apă caldă menajeră

| Categoria | Numărul de conectări, distribuția finală | Ore de funcționare zilnică a buclei de distribuție a apei calde de consum | Zilele săptămânale de funcționare a buclei de distribuție a apei calde de consum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ntap;day | tW;dloop;day | tW;dloop;wk |
|  | n/zi | h/zi | zile/săptămână |
| Case unifamiliale | 3 | 24 | 7 |
| Blocuri locative | 3 | 24 | 7 |
| Clădiri de birouri | 5 | 12 | 5 |
| Clădiri educaționale | 3 | 12 | 5 |
| Spitale | 5 | 24 | 7 |
| Hoteluri | 4 | 24 | 7 |
| Restaurante | 4 | 24 | 7 |
| Clădiri sportive | 3 | 12 | 7 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 0 | 0 | 0 |

Numărul zilnic de conectări Ntap;day;Wsa,j pentru zona de serviciu Wsa,j este definită de:

| Ntap;day;Wsa,j=kNtap;day;ztc,k∙AWsa,j;ztc,k∙qW;nd;ztc,kQW;nd;Wsa,j;yr | (72) |
| --- | --- |

Orele de funcționare zilnică a circuitului de apă caldă menajeră tW;dloop;dayWsa,j pentru zona de servicii Wsa,j sunt definte de:

| tW;dloop;day;Wsa,j=maxtW;dloop;day;ztc,k | (73) |
| --- | --- |

pentru toate zonele termice ztc,k incluse în zona de deservire Wsa,j.

Zilele săptămânale de funcționare a buclei de apă caldă menajeră tW;dloop;wkWsa,j pentru zona de deservire Wsa,j sunt definite de:

| tW;dloop;wk;Wsa,j=maxtW;dloop;wk;ztc,k | (74) |
| --- | --- |

pentru toate zonele termice ztc,k incluse în zona de deservire Wsa,j.

Fracția de timp de funcționare a buclei de apă caldă menajeră kW;op;Wsa,j pentru zona de deservire Wsa,j este definită de:

| kW;op;Wsa,j=tW;dloop;day;Wsa,j24∙tW;dloop;wk;Wsa,j7 | (75) |
| --- | --- |

## Distribuția finală a apei calde menajere

### Date solicitate

Pentru fiecare distribuție finală de apă caldă menajeră, se specifică următoarele date:

Tabelul 34 – Date necesare pentru a defini distribuția finală a apei calde menajere

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| VW;p,k | m³ | Volumul intern al fiecărei conducte p,k (a se vedea punctul 8.5.3) aparținând distribuției finale Wsa,j |
|  |  | Poziția de instalare a conductelor de distribuție finală |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a distribuției finale de apă caldă menajeră QW;dfin;out;Wsa,j pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;dfin;out;Wsa,j;m,i=QW;nd;Wsa,j;m,i | (76) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servire a apei calde menajere Wsa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile finale de distribuție a apei calde menajere QW;dfin;ls;Wsa,j;m,i;p,k, este definită de:

| QW;dfin;ls;Wsa,j;m,i=p,k∈Wsa,jVW;p,k∙Ntap;day;Wsa,j∙θW;dis-θW;cold;m,i∙cW∙Nday;m,i | (77) |
| --- | --- |

Pentru fiecare conductă p,k, fracțiunea recuperabilă a pierderilor de căldură kls;rbl;p,k este prezentată în tabelul următor în funcție de poziția de instalare a conductelor finale de distribuție.

Tabelul 35 – Fracțiunea recuperabilă a pierderilor de căldură din distribuție și factorul de reducere a temperaturii

| Descrierea poziției de instalare | Factor de reducere a temperaturii | Fracțiunea recuperabilă a pierderilor de distribuție |
| --- | --- | --- |
|  | bsur | kls;rbl |
| Expus la un spațiu încălzit | 0,00 | 1,00 |
| Expus la spațiul exterior | 1,00 | 0,00 |
| Expus la camera cazanelor | 0,00 | 0,10 |
| Expus la spațiul neîncălzit | 0,50 | 0,50 |
| Încorporat în pereții interiori | 0,00 | 1,00 |
| Încorporat în pereți perimetrali neizolați | 0,50 | 0,50 |
| Încorporat în pereții exteriori izolați, pe partea interioară | 0,20 | 0,80 |
| Încorporat în pereții exteriori izolați, partea exterioară | 0,95 | 0,05 |
| Încorporat în pereți neizolați spre spațiul neîncălzit | 0,30 | 0,70 |

Pentru fiecare zonă de servire a apei calde menajere Wsa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile din distribuția finală a apei calde menajere QW;dfin;ls;rbl;Wsa,j;m,i sunt definite:

| QW;dfin;ls;rbl;Wsa,j;m,i=p,k∈Wsa,jVW;p,k∙kls;rbl;p,k∙Ntap;day;Wsa,j∙θW;dis-θint;Wsa,j;m,i∙cW∙Nday;m,i | (78) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, aportul de căldură necesar pentru pierderile finale de distribuție a apei calde menajere QW;dfin;in;Wsa,j;m,i pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;dfin;in;Wsa,j;m,i=QW;dfin;out;Wsa,j;m,i+QW;dfin;ls;Wsa,j;m,i | (79) |
| --- | --- |

## Bucla de distribuție a apei calde menajere

### Date solicitate

Pentru fiecare buclă de apă caldă menajeră, se specifică următoarele date:

Tabelul 36 – Date necesare pentru a defini o buclă de apă caldă menajeră

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| k | W/(m·K) | Transmitanța liniară a fiecărei conducte k (a se vedea punctul 8.5.3) aparținând buclei de distribuție |
| lk | m | Lungimea fiecărei conducte k aparținând buclei de distribuție |
|  |  | Poziția de instalare a fiecărei conducte k aparținând buclei de distribuție |
| PW;dloop;aux | W | Puterea electrică a pompei de circulație a buclei |
| kW;dis;aux;rh | - | Factorul de recuperare a energiei auxiliare |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a buclei de distribuție a apei calde menajere QW;dloop;out;Wsa,j pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;dloop;out;Wsa,i;m,i=QW;dfin;in;Wsa,i;m,i | (80) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, timpul de funcționare a buclei de distribuție a apei calde menajere tW;dloop;Wsa,j pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| tW;dloop;Wsa,j;m,i=Nday;m,i∙kW;op;Wsa,j | (81) |
| --- | --- |

Factorul de reducere a temperaturii bsur;k a mediului înconjurător al fiecărei conducte k este prezentat în Tabelul 35 în funcție de poziția de instalare a conductei..

Pentru fiecare lună m,i, temperatura mediului înconjurător θsur;p,k;m,i a fiecărei conducte a buclei de distribuție a apei calde menajere p,k din zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| θsur;p,k;m,i=θint;Wsa,j;m,i-θint;Wsa,j;m,i-θe;m,i∙bsur;p,k | (82) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QW;dloop;ls;k;m,i ale buclei de distribuție a apei calde menajere din zona de deservire Wsa,j sunt definite de:

| QW;dloop;ls;Wsa,j;m,i=tW;dloop;Wsa,j;m,i∙kLk∙Ψk∙θW;dis-θsur;p,k;m,i1000 | (83) |
| --- | --- |

Pentru fiecare conductă k aparținând buclei de distribuție, fracțiunea recuperabilă a pierderilor kls;rbl,k este prezentată în Tabelul 35 în funcție de poziția de instalare a conductei..

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile ale buclei de distribuție a apei calde menajere QW;dloop;ls;rbl;Wsa,j;m,i pentru zona de servicii Wsa,j, sunt definite de:

| QW;dloop;ls;rbl;Wsa,j;m,i=tW;dloop;Wsa,j;m,i∙kLk∙Ψk∙θW;dis-θsur,k;m,i∙kls;rbl,k1000 | (84) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, consumul de energie auxiliară pentru distribuția de apă caldă menajeră lop WW;dfin;aux;Wsa,j;m,i pentru zona de deservire Wsa,j, este definite de:

| WW;dloop;aux;Wsa,j;m,i=tW;dloop;Wsa,j;m,i∙PW;dloop;aux;Wsa,j | (85) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, aportul de căldură necesar la bucla de distribuție a apei calde menajere QW;dloop;in;Wsa,j;m,i pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;dloop;in;Wsa,j;m,i=QW;dloop;out;Wsa,j;m,i+QW;dloop;ls;Wsa,j;m,i-WW;dloop;aux;Wsa,j;m,i∙kW;dis;aux;rh | (86) |
| --- | --- |

## Depozitarea apei calde menajere

### Date solicitate

Pentru fiecare instalație de depozitare a apei calde menajere, se specifică următoarele date.

Tabelul 37 – Date necesare pentru definirea unui instalație de depozitare de apă caldă menajeră

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| QW;sto;ls;ref;day;Wsa,j | kWh | Pierderea zilnică de căldură de referință a dispozitivului de depozitare |
|  |  | Zona termică în care este instalat dispozitivul de depozitare |
|  |  | Poziția dispozitivului de depozitare în raport cu zona termică |

În cazul în care pierderile zilnice de căldură de referință nu sunt cunoscute de pe eticheta produsului, sunt necesare următoarele date.

Tabelul 38 – Date suplimentare necesare pentru a calcula pierderile de referință ale unui dispozitiv de depozitare a apei calde menajere

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| VW;sto;Wsa,j | m³ | Volumul recipientului de depozitare |
| hW;sto;Wsa,j | m | Înălțimea recipientului de depozitare |
| sW;sto;Wsa,j | mm | Grosimea izolației |
|  |  | Materialul izolației |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a acumulatorului QW;sto;out;Wsa,j;m,i pentru zona de servicii Wsa,j, este definită de:

| QW;sto;out;Wsa,j;m,i=QW;dloop;in;Wsa,j;m,i | (87) |
| --- | --- |

În cazul în care pierderile zilnice de căldură de referință nu sunt cunoscute de pe eticheta produsului, se calculează următoarele date:

diametrul DW;sto;Wsa,i al recipientului de depozitare pentru zona de serviciu Wsa este definită de:

| DW;sto;Wsa,j=4∙VW;sto;Wsa,jπ∙hW;sto;Wsa,j | (88) |
| --- | --- |

suprafața exterioară AW;sto;Wsa,j a vasului de depozitare pentru zona de serviciu Wsa,j este definită de:

| AW;sto;Wsa,j=DW;sto;Wsa,j∙π∙hW;sto;Wsa,j+2∙VW;sto;Wsa,jhW;sto;Wsa,j | (89) |
| --- | --- |

conductivitatea suprafeței exterioareW;sto;Wsa,i a recipientului de depozitare pentru zona de serviciu Wsa,j este prezentată în Tabelul 24, în funcție de materialul de izolație

coeficientul de pierdere de căldură HW;sto;ls;ref;day;Wsa,j al vasului de stocare pentru zona de serviciu Wsa,j este definită de:

| HW;sto;ls;day;Wsa,j=AW;sto;Wsa,j∙lW;sto;Wsa,jsW;sto;Wsa,j | (90) |
| --- | --- |

pierderea zilnică de căldură de referință QW;sto;ls;ref;day;Wsa,i a recipientului de depozitare pentru zona de serviciu Wsa,j este definită de:

| QW;sto;ls;ref;day;Wsa,j=HW;sto;Wsa,j∙40∙241000 | (91) |
| --- | --- |

Fracțiunea recuperabilă a pierderilor de stocare kW;sto;ls;rbl;Wsa,j a recipientului de depozitare pentru zona de serviciu Wsa,j este definită de:

| kW;sto;ls;rbl;Wsa,j=1-btr;W;sto;Wsa,j | (92) |
| --- | --- |

unde btr;W;sto;Wsa,j este valoarea btr pentru acumulatorul dhw, prezentată în Tabelul 19, în funcție de poziția instalației de depozitare în cadrul zonei termice

Pentru fiecare lună m,i, temperatura camerei de instalare θW;sto;int;Wsa,j;m,io a acumulatorului de apă caldă menajeră din zona de serviciu Wsa,j, este definită de:

| θW;sto;int;Wsa,j;m,i=θint;m,i-θint;m,i-θext;m,i∙btr;W;sto;Wsa,j | (93) |
| --- | --- |

unde

θint;m,i	este temperatura internă pentru zona termică în care este instalat acumulatorul de apă caldă menajeră (a se vedea clauza 13.2.3), iar pentru luna m,i.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QW;sto;ls;Wsa,j;m,i ale acumulatorului de apă caldă menajeră din zona de serviciu Wsa,j este definită de:

| QW;sto;ls;Wsa,j;m,i=tW;dd;m,i∙QW;sto;ls;ref;day;Wsa,j∙θW;sto-θW;sto;int;Wsa,j;m,i40 | (94) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile de stocare a apei calde menajere QW;sto;ls;rbl;Wsa,j;m,i pentru zona de servicii Wsa,j, sunt definite de:

| QW;sto;ls;rbl;Wsa,j;m,i=QW;sto;ls;Wsa,j;m,i∙kW;sto;ls;rbl;Wsa,j | (95) |
| --- | --- |

Nu se ia în considerare consumul de energie auxiliară pentru stocarea apei calde menajere.

Pentru fiecare lună m,i, aportul de căldură necesar pentru acumulatorul de apă caldă menajeră QW;sto;in;Wsa,j;m,i pentru zona de servicii Wsa,j, este definită de:

| QW;sto;in;Wsa,j;m,i=QW;sto;out;Wsa,j;m,i+QW;sto;ls;Wsa,j;m,i | (96) |
| --- | --- |

## Sisteme termice solare

### Date solicitate

În cazul în care un sistem solar termic este conectat la acumulatorul de apă caldă menajeră din zona de servicii Wsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 39 – Date necesare pentru definirea unui sistem solar termic pentru apă caldă menajeră

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Tipul de acoperire a necesarului de apă caldă menajeră |
| kW;sol;aux;Wsa,j | - | Energia auxiliară ca fracțiune din producția de căldură |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, fracțiunea de energie intrată în acumulatorul de apă caldă menajeră kW;sol;cov;Wsa,j;m,I pentru zona de servicii Wsa,j care este acoperită de sistemul solar termic este dată în tabelul următor, în funcție de tipul de acoperire:

Tabelul 40 – Acoperirea implicită a necesarului de apă caldă menajeră de către sistemul solar termic

| Descriere |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperire înaltă | % | 5 | 15 | 45 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 70 | 30 | 5 |
| Acoperire scăzută | % | 5 | 10 | 30 | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 15 | 5 |

Pentru fiecare lună m,i, sarcina aplicată (producția necesară) sistemului solar termic QW;sol;out;req;Wsa,j;m,i din zona de deservire Wsa,j este definită de:

| QW;sol;out;req;Wsa,j;m,i=QW;sto;in;Wsa,j;m,i | (97) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, producția QW;sol;out;Wsa,j;m,i a sistemului solar termic din zona de deservire Wsa,j este definită de:

| QW;sol;out;Wsa,j;m,i=QW;sol;out;req;Wsa,j;m,i∙kW;sol;cov;Wsa,j;m,i | (98) |
| --- | --- |

Valoarea implicită a fracției de energie auxiliară kW;sol;aux;Wsa,j pentru sistemul solar termic din zona de deservire Wsa,j este 0,03..

Pentru fiecare lună m,i, energia auxiliară WW;sto;aux;Wsa,j;m,i pentru sistemul solar termic din zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| WW;sol;aux;Wsa,j;m,i=QW;sol;out;Wsa,j;m,i∙kW;sol;aux;Wsa,j | (99) |
| --- | --- |

Nu se ia în considerare recuperarea energiei auxiliare pentru sistemul solar termic..

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a sistemelor de producere a apei calde menajere QW;gen;out;req;Wsa,j;m,i, luând în considerare contribuția solară termică pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;gen;out;req;Wsa,j;m,i=QW;sol;out;req;Wsa,j;m,i-QW;sol;out;Wsa,j;m,i | (100) |
| --- | --- |

În cazul în care nu există un sistem solar termic, puterea termică necesară a sistemelor de producere a apei calde menajere QW;gen;out;req;Wsa,j;m,i pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;gen;out;req;Wsa,j;m,i=QW;sto;in;Wsa,j;m,i | (101) |
| --- | --- |

## Dispecerizarea generării de căldură

### Date solicitate

Pentru fiecare generator gen,k pentru producerea de apă caldă menajeră, se specifică următoarele date.

Tabelul 41 – Date necesare pentru a defini dispecerizarea generării de apă caldă menajeră

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| kW;sf;gen,k;Wsa,j;m,i | - | Fracțiune din producția de apă caldă menajeră necesară acoperită de generatorul k |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, producția de energie necesară QW;gen,k;out;Wsa,j;m,i de la fiecare generator gen,k pentru zona de deservire Wsa,j este definită de:

| QW;gen,k;out;Wsa,j;m,i=QW;gen;out;req;Wsa,j;m,i∙kW;sf;gen,k;Wsa,j | (102) |
| --- | --- |

## Încălzirea centralizată

### Date solicitate

Pentru fiecare sistem de generare a încălzirii centralizate, se specifică următoarele date.

Tabelul 42 – Date necesare pentru producerea de apă caldă menajeră pentru încălzire urbană

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| QW;dh;ls;ref;day;Wsa,j | kWh | Pierderea zilnică de căldură a schimbătorului de căldură |
|  |  | Zona termică în care este instalat schimbătorul de căldură |
|  |  | Poziția schimbătorului de căldură în raport cu zona termică |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară a sistemului de încălzire urbană de producere a apei calde menajerek QW;dh,k;out;Wsa,j;m,I pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;dh,k;out;Wsa,i;m,i=QW;gen,k;out;Wsa,j;m,i | (103) |
| --- | --- |

unde k este indicele producției de încălzire centralizată.

Fracția recuperabilă a pierderilor kW;dh;ls;rbl;Wsa,j a generatorului de apă caldă menajeră pentru încălzire urbană pentru zona de deservire Wsa,j este definită de:

| kW;dh,k;ls;rbl;Wsa,j=1-btr;W;dh,k;Wsa,j | (104) |
| --- | --- |

unde btr;W;dh,k;Wsa,j este valoarea btr pentru generatorul de apă caldă menajeră pentru încălzire urbană, prezentată în Tabelul 19, în funcție de poziția schimbătorului de căldură în cadrul zonei termice

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QW;dh,k;ls;Wsa,j;m,i ale generatorului de apă caldă menajeră pentru încălzire urbană din zona de deservire Wsa,j sunt definite prin:

| QW;dh,k;ls;Wsa,j;m,i=tW;dd;m,i∙QW;dh,k;ls;ref;day;Wsa,j | (105) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile QW;dh,k;ls;rbl;Wsa,j;m,i de la generatorul de apă caldă menajeră pentru încălzire urbană din zona de deservire Wsa,j, sunt definite de:

| QW;dh,k;ls;rbl;Wsa,j;m,i=QW;dh,k;ls;Wsa,j;m,i∙kW;dh,k;ls;rbl;Wsa,j | (106) |
| --- | --- |

Nu se ia în considerare consumul de energie auxiliară pentru producerea de apă caldă menajeră pentru încălzire centralizată..

Pentru fiecare lună m,i, cantitatea de energie furnizată necesară pentru producerea de apă caldă menajeră pentru încălzire centralizată EW;dh,k;in;Wsa,j;m,i f pentru zona de servicii Wsa,j, este definite de:

| EW;dh,k;in;Wsa,j;m,i=QW;dh,k;out;Wsa,j;m,i+QW;dh,k;ls;Wsa,j;m,i | (107) |
| --- | --- |

Energia de intrare furnizată EW;dh,k;in;Wsa,j;m,i este calificat ca transportator de energie termică centralizată.

## Pompă de căldură

### Date solicitate

Pentru fiecare sistem de producere a apei calde menajere cu pompă de căldură k, se specifică următoarele date.

Tabelul 43 – Date necesare pentru producerea apei calde menajere pentru încălzire centralizată

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Tip de pompă de căldură |
|  | ID | Purtător principal de energie |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a sistemului de producere a apei calde menajere cu pompă de căldură k QW;hp,k;out;Wsa,j;m,i pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;hp,k;out;Wsa,j;m,i=QW;gen,k;out;Wsa,j;m,i | (108) |
| --- | --- |

unde k este indicele pompei de căldură

Pentru fiecare lună m,i, valoarea temperaturii de funcționare a radiatorului pompei de căldură θW;hp,k;snk;Wsa,j;m,i este definită de

| θW;hp,k;snk;Wsa,j;m,i=θW;hp;snk | (109) |
| --- | --- |

unde

θW;hp;snk	este temperatura implicită a chiuvetei prezentată în Tabelul 44.

Pentru fiecare lună m,i, valoarea temperaturii sursei de funcționare a pompei de căldură θW;hp,k;src;Wsa,j;m,i este dată de următoarea relație:

pentru pompele de căldură cu sursă de aer:

| θW;hp,k;src;Wsa,j;m,i=θe;m,i | (110) |
| --- | --- |

pentru pompele de căldură cu sursă subterană:

| θW;hp,k;src;Wsa,j;m,i=θsrc;nom | (111) |
| --- | --- |

unde

θsrc;nom	este valoarea nominală a temperaturii sursei pentru pompele de căldură cu sursă subterană, prezentată în Tabelul 44.

Tabelul 44 – Date implicite pentru calculul pompei de căldură

| Tipul de pompă de căldură | Descriere | COP nominal | Temperatura nominală a sursei | Temperatura nominală a radiatorului | II principiul eficienței |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simbol | COPnom | θsrc;nom | θsnk;nom | II |
|  | Unitate | - | °C | °C | - |
| Pompă de căldură aer-apă |  | 4,20 | 7 | 35 | 0,382 |
| Pompă de căldură aer-aer |  | 4,50 | 7 | 20 | 0,200 |
| Pompă de căldură WW cu sursă de sol |  | 4,00 | 5 | 35 | 0,389 |

Pentru fiecare lună m,i, valoarea COP maxim teoretic (Carnot) COPmax;hp,k;Wsa,j;m,I a pompei de căldură k este definită de:

| COPmax;hp,k;Wsa,j;m,i=273,15+θW;hp,k;snk;Wsa,j;m,iθW;hp,k;snk;Wsa,j;m,i-θW;hp,k;src;Wsa,j;m,i | (112) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, valoarea COPW;hp,k;Wsa,j;m,i a pompei de căldură k este definită de:

| COPW;hp,k;Wsa,j;m,i=COPmax;hp,k;Wsa,j;m,i∙hII;hp,k | (113) |
| --- | --- |

unde

II	este valoarea nominală a randamentului de principiu II pentru tipul de pompă de căldură pentru apă caldă menajeră k, prezentată în Tabelul 44.

Pentru fiecare lună m,i, aportul de energie necesar pompei de căldură pentru apă caldă menajeră EW;hp,k;in;Wsa,j;m,i pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| EW;hp,k;in;Wsa,j;m,i=QW;hp,k;out;Wsa,j;m,iCOPW;hp,k;Wsa,j;m,i | (114) |
| --- | --- |

și este calificat în funcție de vectorul energetic principal specificat în datele introduse.

NOTĂ	Pentru o pompă de căldură, purtătorul de energie de intrare este, de obicei, ,,electricitatea". Poate fi vorba de alți purtători de energie pentru pompele de căldură cu absorbție sau pentru pompele de căldură acționate de motoare cu combustie.

Pentru fiecare lună m,i, căldura captată din mediul înconjurător de către pompa de căldură pentru apă caldă menajeră EW;hp,k;env;Wsa,j;m,i pentru zona de servicii Wsa,j, este definită de:

| EW;hp,k;env;Wsa,j;m,i=QW;hp,k;out;Wsa,j;m,i-EW;hp,k;in;Wsa,j;m,i | (115) |
| --- | --- |

Căldura captată din mediul înconjurător EW;hp,k;env;Wsa,j;m,i este calificată ca purtător de energie ,,de mediu".

## Cazan de ardere

### Date solicitate

Pentru fiecare cazan de ardere pentru sistemul de producere a apei calde menajereblr,k, se specifică următoarele date.

Tabelul 45 – Date necesare pentru producerea de apă caldă menajeră pentru încălzire centralizată

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Principalul transportator de energie |
|  |  | Tipul de cazan și aplicația |
|  |  | Zona termică în care este instalat |
|  |  | Poziția cazanului în raport cu zona termică |
| kW;blr,k;aux;Wsa,j |  | Fracția de energie auxiliară |
| kW;blr,k;ls;tot;rbl;Wsa,j |  | Fracțiune recuperabilă din pierderile totale ale cazanului (fracțiune prin anvelopă, restul se îndreaptă spre coșul de fum și nu este recuperabilă) |

Valoarea implicită a fracției de energie auxiliară kW;blr,k;aux;Wsa,j a cazanului k pentru producerea de apă caldă menajeră pentru zona de servicii Wsa,j este 0,04.

Valoarea implicită a fracțiunii din pierderile totale ale cazanului care pot fi recuperate kW;blr,k;ls;tot;rbl;Wsa,j de la cazanul k pentru producerea de apă caldă menajeră pentru zona de servicii Wsa,j este 0,15.

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară QW;blr,k;out;Wsa,j;m,i a cazanului k pentru producerea de apă caldă menajeră pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;blr,k;out;Wsa,i;m,i=QW;gen,k;out;Wsa,j;m,i | (116) |
| --- | --- |

unde k este indicele cazanului de ardere.

Pentru fiecare lună m,i, randamentul W;blr,k;Wsa,j;m,i al cazanului k pentru producerea de apă caldă menajeră pentru zona de deservire Wsa,j, este dat de formula:

| hW;blr,k;Wsa,j;m,i=hblr,k | (117) |
| --- | --- |

unde

blr,k	este valoarea randamentului cazanului, având în vedere următorul tabel în funcție de tipul de cazan și de aplicație

Tabelul 46 – Eficiența implicită a cazanului

| Descriere | Eficiență la putere calorifică scăzută blr,k % | Fracție de energie auxiliară kW;blr,k;aux;Wsa,j % | Fracțiunea recuperabilă din pierderile totale kW;blr,k;ls;tot;rbl;Wsa,j p.u. | Categoria de costuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan vechi pe gaze naturale, pierderi mari | 80 | 4 | 0,15 | Cazan pe gaze naturale |
| Cazan vechi pe gaze naturale, atmosferic | 75 | 2 | 0,05 | Cazan pe gaze naturale |
| Cazan pe biomasă, obișnuit | 75 | 5 | 0,15 | Cazan pe biomasă |
| Cazan pe biomasă, piroliză | 85 | 5 | 0,15 | Cazan pe biomasă, piroliză |
| Cazan standard, pe gaze naturale | 90 | 4 | 0,15 | Cazan pe gaze naturale |
| Cazan cu condensare, aplicație la temperaturi ridicate | 95 | 3 | 0,15 | Cazan pe gaze naturale, în condens |
| Cazan cu condensare, pentru temperaturi scăzute | 102 | 3 | 0,15 | Cazan pe gaze naturale, în condens |

Pentru fiecare lună m,i, aportul necesar de energie livrată EW;blr,k;in;Wsa,j;m,i la cazanul de ardere a apei calde menajere k pentru zona de deservire Wsa,j este definită de:

| EW;blr,k;in;Wsa,j;m,i=QW;blr,k;out;Wsa,j;m,ihW;blr,k;Wsa,j;m,i | (118) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QW;blr,k;ls;Wsa,j;m,i ale cazanului de ardere k pentru producerea de apă caldă menajeră din zona de deservire Wsa,j sunt definite de:

| QW;blr,k;ls;Wsa,j;m,i=EW;blr,k;in;Wsa,j;m,i-QW;blr,k;out;Wsa,j;m,i | (119) |
| --- | --- |

Fracția recuperabilă a pierderilor kW;blr,k;ls;rbl;Wsa,j ale cazanului de ardere k pentru generatorul de apă caldă menajeră pentru zona de deservire Wsa,j datorate poziției cazanului este definită de:

| kW;blr,k;ls;rbl;Wsa,j=1-btr;W;blr,k;Wsa,j | (120) |
| --- | --- |

unde btr;W;blr,k;Wsa,j este valoarea btr pentru generatorul de apă caldă menajeră k al cazanului de ardere, prezentată în Tabelul 19, în funcție de poziția cazanului în cadrul zonei termice în care este instalat.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile QW;blr,k;ls;rbl;Wsa,j;m,i de la generatorul de apă caldă menajeră cu cazan de ardere din zona de deservire Wsa,j, sunt definite de:

| QW;blr,k;ls;rbl;Wsa,j;m,i=QW;dh,k;ls;Wsa,j;m,i∙kW;blr,k;ls;tot;rbl;Wsa,j∙kW;blr,k;ls;rbl;Wsa,j | (121) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, energia auxiliară WW;blr,k;aux;Wsa,j;m,i pentru generatorul de apă caldă menajeră cu cazan de ardere din zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| WW;blr,k;aux;Wsa,j;m,i=QW;blr,k;out;Wsa,j;m,i∙kW;blr,k;aux;Wsa,j | (122) |
| --- | --- |

## Încălzitor electric cu acumulare

### Date solicitate

Pentru fiecare încălzitor electric direct de apă caldă menajeră cu acumulare k, se specifică următoarele date.

Tabelul 47 – Date necesare pentru producerea de apă caldă menajeră pentru încălzire centralizată

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| QW;sto,k;ls;ref;day | kWh/day | Pierderea zilnică de căldură a încălzitorului cu acumulare |
| VW;sto,k | liters | Volumul încălzitorului |
|  |  | Zona termică în care este instalat |
|  |  | Poziția cazanului în raport cu zona termică |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară QW;eh,k;out;Wsa,j;m,i a boilerului electric direct electric cu acumulare de apă caldă menajeră k pentru zona de deservire Wsa,j, este definită de:

| QW;eh,k;out;Wsa,i;m,i=QW;gen,k;out;Wsa,j;m,i | (123) |
| --- | --- |

unde k este indicele încălzitorului cu acumulare de apă caldă menajeră electrică directă considerat.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QW;eh,k;ls;Wsa,j;m,i ale încălzitorului cu acumulare de apă caldă menajeră electrică directă k din zona de deservire Wsa,j sunt definite de:

| QW;eh,k;ls;Wsa,j;m,i=tW;dd;m,i∙QW;sto;ls;ref;day;Wsa,j | (124) |
| --- | --- |

Fracția recuperabilă a pierderilor kW;eh,k;ls;rbl;Wsa,j ale încălzitorului electric direct cu acumulare de apă caldă menajeră k pentru zona de serviciu Wsa,j, datorate poziției încălzitorului, este definită de:

| kW;eh,k;ls;rbl;Wsa,j=1-btr;W;eh,k;Wsa,j | (125) |
| --- | --- |

unde btr;W;eh,k;Wsa,j este valoarea btr pentru boilerul electric direct pentru apă caldă menajeră cu acumulare k, dată în tabelul 19, în funcție de poziția încălzitorului în zona termică în care este instalat.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile QW;blr,k;ls;rbl;Wsa,j;m,i de la încălzitorul electric direct de apă caldă menajeră cu acumulare k din zona de deservire Wsa,j, sunt definită de:

| QW;eh,k;ls;rbl;Wsa,j;m,i=QW;eh,k;ls;Wsa,j;m,i∙kW;eh,k;ls;rbl;Wsa,j | (126) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, aportul necesar de energie livrată EW;eh,k;in;Wsa,j;m,i la boilerul electric direct pentru apă caldă menajeră k pentru zona de deservire Wsa,j este definit de:

| EW;eh,k;in;Wsa,j;m,i=QW;eh,k;out;Wsa,j;m,i+QW;eh,k;ls;Wsa,j;m,i | (127) |
| --- | --- |

## Pierderi recuperabile pentru încălzire și răcire

Pentru fiecare zonă de servire a apei calde menajere Wsa,j, factorii de repartiție fdis;Wsa,j;ztc,k pentru repartizarea rezultatelor calculelor pe zonele termice deservite k sunt definite de:

| fdis;Wsa,j;ztc,k=AWsa;j;ztc,k∙qW;nd;ztc,kkAWsa;j;ztc,k∙qW;nd;ztc,k | (128) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare zonă de servire a apei calde menajere j, pierderile recuperabile ale sistemului de apă caldă menajeră pentru fiecare zonă termică se însumează cu următoarele criterii:

în cazul în care este identificată zona termică relevantă a elementului cu pierderi de căldură, atunci pierderile recuperabile ale acestuia sunt atribuite exclusiv acelei zone termice;

în cazul în care zona termică relevantă a elementului de pierdere de căldură X nu este identificată, atunci pierderile recuperabile ale acestuia sunt distribuite în funcție de nevoile de apă caldă menajeră ale suprafețelor din zonele termice deservite de zona de serviciu pentru apă caldă menajeră:

| QW;sys;ls;rbl;Wsa,j;ztc,k;m,i=X→ztc,kQW;X;ls;rbl;Wsa,j;m,i+X→mixQW;X;ls;rbl;Wsa,j;m,i∙fdis;Wsa,j;ztc,k | (129) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile ale sistemului de apă caldă menajeră pentru fiecare zonă termică ztc,k sunt definite de:

| QW;sys;ls;rbl;ztc,k;m,i=Wsa,jQW;sys;ls;rbl;Wsa,j;ztc,k;m,i | (130) |
| --- | --- |

# Ventilarea

## Prezentare generală

Acest punct cuprinde:

- calculul debitului total de aer exterior, atât pentru ventilația naturală, cât și pentru ventilația mecanică, în vederea includerii în bilanțul energetic al zonelor termice relevante;

- calculul consumului de energie electrică pentru ventilația mecanică.

În cazul clădirilor cu ventilare naturală, debitul de aer exterior presupus este maximul dintre:

- debitul minim mediu igienic minim qV;0;av

- debitul de infiltrație datorat rosturilor din elementele de deschidere qV;gap

Se calculează debitul igienic minim:

- pe baza ratei de schimb de aer pe volumul net, pentru clădirile rezidențiale

- pe baza gradului de ocupare și a suprafeței, pentru clădirile nerezidențiale

Pentru clădirile cu un sistem de ventilare, debitul de aer exterior este o valoare medie ajustată care ia în considerare

- în timpul funcționării ventilarei mecanice, suma

- maximă a nivelului efectiv al debitului de aer ODA al centrala de tratare a aerului (CTA) și a debitului minim de igienă

- debitul de infiltrare cu sistemul de ventilare în funcțiune;

- în timpul ventilarei mecanice în stare de așteptare;

- debitul de infiltrare cu sistemul de ventilare oprit.

## Zone de servicii de ventilare

### General

Într-o clădire, pot exista zone cu ventilare naturală și zone deservite de sisteme de ventilare mecanică.

O zonă de servicii de ventilare este o parte a unei clădiri în care există fie doar ventilare naturală, fie este deservită de un sistem individual de ventilare mecanică.

Fiecare zonă de servicii de ventilare se calculează independent.

Dacă mai mult de 90% din suprafața unei clădiri existente este deservită de același reglaj de ventilare, se presupune că restul clădirii este deservit de același reglaj de ventilare.

NOTĂ	 Această condiție de 90% se aplică numai clădirilor existente și este inclusă pentru a evita situațiile în care este necesar să se definească zone suplimentare pentru a permite existența unor încăperi mai mici, cum ar fi coridoarele și camera de serviciu, cu condiții de ventilare diferite.

În funcție de configurația clădirii și a instalațiilor, o zonă de serviciu de ventilare:

poate acoperi o întreagă clădire care este de o singură categorie și cu o zonă termică unică;

Exemplu: casă unifamilială cu ventilare naturală sau mecanică.

poate acoperi o parte de clădire care cuprinde mai multe zone termice;

Exemplu: un sistem de ventilare centralizată care deservește restaurantul și magazinele de la parter și birourile de la primul etaj al unei clădiri mari cu apartamente fără ventilare mecanică la etajele superioare.

poate acoperi doar o parte a unei singure zone termice a unei clădiri.

Exemplu: un sistem de ventilare mecanică care deservește doar o sală mare de ședințe dintr-un birou.

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 48 – Date necesare pentru definirea unei zone de ventilare

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| AVsa,j;ztc,k | m² | Suprafața brută a zonei termice k care este deservită de zona de servicii de ventilare j |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, factorul de acoperire a zonei k kztc,k;Vsa,j pentru alocarea datelor din zonele termice în zona de servicii de ventilare Vsa,j sunt definite de:

| kztc,k;Vsa,j=AVsa,j;ztc,kAztc,k | (131) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de deservire a ventilarei Vsa,j, factorii de distribuție fdis;Vsa,j;ztc,k pentru repartizarea rezultatelor calculelor pe zonele termice deservite k sunt definite de:

| fdis;Vsa,j;ztc,k=AVsa,j;ztc,kkAVsa;j;ztc,k | (132) |
| --- | --- |

Volumul net VVsa,j;net al fiecărei zone de servicii de ventilare j este definită de:

| VVsa,j;net=kVztc,k;net∙kztc,k;Vsa,j | (133) |
| --- | --- |

Lungimea golurilor de infiltrație lgap;Vsa,j pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j este definită de:

| lgap;Vsa,j=klgap;ztc,k∙kztc,k;Vsa,j | (134) |
| --- | --- |

## Ventilarea naturală

### General

Ventilarea naturală este calculată în funcție de zonele termice. Apoi, valorile rezultate pentru zona termică sunt alocate zonelor de servicii de ventilare relevante.

Mai întâi se calculează debitul minim de igienă. Apoi se calculează debitul de infiltrare datorat îmbinărilor care se pot deschide ale ferestrelor și ale altor deschideri. Valoarea cea mai mare este utilizată în calcul.

Debitul minim igienic este utilizat și ca debit minim ODA pentru ventilația mecanică.

### Debit minim igienic

#### Date de intrare

Datele implicite pentru calcularea debitelor minime de igienă pentru fiecare categorie de spațiu sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 49 – Date pentru ratele minime de debit igienic

| Categoria | Ocuparea | Rata de debit igienic, pe persoană | Rata debitului de bază, pe suprafață | Rata de schimb de aer, ocupat | Corecția pentru ventilația naturală medie. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | qV;p | qV;A | n | fV;av |
|  | m²/pers | m³/(h·pers) | m³/(h· m²) | h-1 | - |
| Case unifamiliale |  |  |  | 0,5 | 1,000 |
| Blocuri locative |  |  |  | 0,5 | 1,000 |
| Clădiri de birouri | 10 | 20 | 0 |  | 0,438 |
| Clădiri educaționale | 4 | 20 | 0 |  | 0,438 |
| Spitale | 12 | 20 | 0 |  | 1,000 |
| Hoteluri | 10 | 20 | 0 |  | 0,667 |
| Restaurante | 5 | 20 | 0 |  | 0,771 |
| Clădiri sportive | 5 | 80 | 0 |  | 0,533 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 5 | 20 | 0 |  | 0,581 |

#### Calcul

Pentru casele unifamiliale și blocuri locative, debitul minim de igienă qV;0;occ;ztc,k pentru zona termică k, atunci când este ocupată, este definită de:

| qV;0;occ;ztc,k=Vztc,k;net∙nztc,k | (135) |
| --- | --- |

Pentru alte categorii de spații, debitul minim de igienă qV;0;occ;ztc,k pentru zona termică k este definită de:

| qV;0;occ;ztc,k=Aztc,kpztc,k∙qV;p+Aztc,k∙qV;A | (136) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică k, debitul mediu minim al ventilarei naturale qV;0;av;ztc,k este definită de:

| qV;0;av;ztc,k=qV;0;occ;ztc,k∙fV;av;ztc,k | (137) |
| --- | --- |

### Debitul de infiltrare datorat golurilor

#### Date de intrare

Datele implicite ale clădirii pentru calcularea debitelor de infiltrație pentru fiecare zonă termică sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 50 – Date privind debitul de infiltrație prin îmbinările deschise

| Descriere | B valoarea Pa0,67 |
| --- | --- |
| Clădire izolată / clădire individuală în zonă de vânt | 12 |
| Clădire individuală / izolată în zonă protejată de vânt | 8 |
| Alte clădiri în zonă de vânt | 8 |
| Altă clădire în zonă protejată de vânt | 8 |

NOTĂ	Celelalte valori pentru calcul sunt furnizate în clauzele privind ferestrele și descrierea clădirii..

#### Calcul

Pentru fiecare fereastră j aparținând zonei termice k, coeficientul de ventilare a golului de aerisire kV;gap;j este definită de:

| kV;gap,j=lj∙Nj∙ij | (138) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică k, debitul de infiltrare a golurilor qV;gap;ztc,k este definită de:

| qV;gap;ztc,k=3600∙0,7∙Bztc,k∙jkV;gap,j10000 | (139) |
| --- | --- |

### Rata debitului de ventilare naturală

Pentru fiecare zonă termică k, debitul de ventilare naturală qV;nat;ztc,este definită de:

| qV;nat;ztc,k=maxqV;gap;ztc,k;qV;0;av;ztc,k | (140) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul de ventilare naturală qV;nat;Vsa,j este definită de:

| qV;nat;Vsa,j=kqV;nat;ztc,k∙kztc,k;Vsa,j | (141) |
| --- | --- |

## Ventilarea mecanică

### Calcularea debitului ODA

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j cu ventilare mecanică, sunt necesare următoarele date de intrare.

Tabelul 51 – Date necesare pentru debitele de ventilare mecanică

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| qV;ODA;nom;Vsa,j | m³/h | Debitul nominal de ODA al UTA (furnizat în zona de servicii de ventilare) |
| qV;EHA;nom;Vsa,j | m³/h | Debitul nominal EHA al UTA (extras din zona de servicii de ventilare) |
|  |  | Tipul de difuzie a aerului SUP |
|  |  | Nivelul de control al debitului |
|  |  | Nivelul de echilibrare a debitului |

Valorile implicite pentru eficiența de difuzie  sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 52 – Valoarea implicită a eficienței de difuzie

| Descriere | valoare - |
| --- | --- |
| Valoarea implicită | 1,00 |
| Difuzie de deplasare | 1,25 |

Valorile implicite pentru factorul de control ODA fV;ctrl sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 53 – Valoarea implicită a eficienței controlului debitului ODA

| Descriere | fV;ctrl - |
| --- | --- |
| Fără control al fluxului | 1,00 |
| Numărătoare de persoane sau senzor CO2 | 0,80 |
| Senzor de ocupare | 0,90 |
| Alți senzori | 1,00 |

Valorile implicite pentru factorul de control ODA fV;ctrl sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 54 – Valoarea implicită a factorului de calitate a sistemului

| Descriere | fV;sys - |
| --- | --- |
| Sistem echilibrat certificat cu fV;ctrl<1,00 | 1,00 |
| Sistem echilibrat certificat cu fV;ctrl=1,00 | 1,10 |
| Sistem necertificat, neechilibrat | 1,20 |

#### Calcul

Pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare Vsa,j, contribuția fiecărei zone termice la debitul minim de ventilare igienică qV;hyg;Vsa,j;ztc,k  este definită de:

| qV;hyg;Vsa,j;ztc,k=qV;0;occ;ztc,k∙kztc,k;Vsa,j | (142) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul minim de ventilare igienică qV;hyg;Vsa,j  este definită:

| qV;hyg;Vsa,j=kqV;hyg;Vsa,j;ztc,k | (143) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul de ventilare necesar atunci când este ocupată qV;ODA;req;Vsa,j  este definită de:

| qV;ODA;req;Vsa,j=maxqV;hyg;Vsa,j;qV;SUP;nom;Vsa,j;qV;EHA;nom;Vsa,j | (144) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul de calcul al ODA qV;ODA;calc;Vsa,j fără recuperare de căldură este definită de:

| qV;ODA;calc;Vsa,j=qV;ODA;req;Vsa,j∙fV;sys;Vsa,j∙fV;ctrl;Vsa,jεVsa,j | (145) |
| --- | --- |

### Recuperarea căldurii

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j cu recuperare de căldură, sunt necesare următoarele date de intrare.

Tabelul 55 – Date necesare pentru calculul de recuperare a căldurii

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipul de recuperare a căldurii |

Valorile implicite pentru eficiența recuperării căldurii hr,nom;Vsa,j sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 56 – Valoarea implicită a eficienței de recuperare a căldurii

| Descriere | hr,nom;Vsa,j - |
| --- | --- |
| Schimbător de căldură cu plăci - flux transversal | 0,60 |
| Schimbător de căldură cu plăci - contracurent | 0,85 |
| Rotativ | 0,69 |
| Rotary hygro | 0,67 |
| Sorbție rotativă | 0,69 |
| Serpentină dublă | 0,71 |

#### Calcul

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul disponibil pentru recuperarea căldurii qV;hr;Vsa,j  este definită de:

| qV;hr;Vsa,j=minqV;SUP;nom;Vsa,j;qV;EHA;nom;Vsa,j | (146) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare Vsa,j, reducerea echivalentă a debitului de ventilare atunci când este ocupată qV;hr;red;Vsa,j  este definită de:

| qV;hr;red;Vsa,j=qV;hr;Vsa,j∙ηhr;nom;Vsa,j | (147) |
| --- | --- |

În cazul în care nu este instalată recuperarea căldurii, atunci

| qV;hr;red;Vsa,j=0 | (148) |
| --- | --- |

### Infiltrarea în timpul pornirii și opririi ventilarei

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j cu ventilare mecanică, sunt necesare următoarele date de intrare.

Tabelul 57 – Date necesare pentru debitele de infiltrare cu ventilare mecanică

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| n50;test;Vsa,j | h-1 | Coeficientul cunoscut al ratei de schimb de aer la 50 Pa (rezultat al testului ușii suflante) |
|  |  | Tipul de etanșeitate la aer a clădirii |
|  |  | Tipul de expunere a clădirii la vânt |

Valorile implicite pentru etanșeitatea la aer a clădirii n50;def sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 58 – Valoarea implicită a coeficientului de etanșeitate la aer al clădiri

| Descriere | n50 h-1 |
| --- | --- |
| Casă unifamilială, permeabilitate scăzută | 2,0 |
| Casă unifamilială, permeabilitate medie | 7,0 |
| Casă unifamilială, permeabilitate ridicată | 14,0 |
| Altele, permeabilitate scăzută | 1,0 |
| Altele, permeabilitate medie | 4,0 |
| Altele, permeabilitate ridicată | 8,0 |

Valorile implicite ale coeficienților de expunere la vânt e și f sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 59 - Valoarea implicită a coeficienților de expunere la vânt e și f

| Descriere | e - | f - |
| --- | --- | --- |
| Fără ecranare, o fațadă expusă | 0,03 | 20 |
| Ecranare redusă, o fațadă expusă | 0,02 | 20 |
| Ecranare ridicată, o fațadă expusă | 0,01 | 20 |
| Fără ecranare, mai multe fațade expuse | 0,10 | 15 |
| Ecranare redusă, mai multe fațade expuse | 0,07 | 15 |
| Ecranare ridicată, mai multe fațade expuse | 0,04 | 15 |

#### Calcul

Pentru fiecare zonă termică ztc,k, coeficientul de debit de infiltrație kV;gap;ztc,k este definită de:

| kV;gap;ztc,k=ikV;gap,i | (149) |
| --- | --- |

cu suma incluzând toate ferestrele i aparținând zonei termice ztc,k.

Pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare Vsa,j, valoarea coeficientului de debit de infiltrare kV;gap;Vsa,j este dată de următoarea relație:

| kV;gap;Vsa,j=ikV;gap;ztc,k∙kztc,k;Vsa,j | (150) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare Vsa,j, valoarea coeficientului de etanșeitate la aer n50;gap;Vsa,j pe baza debitului de infiltrare a golurilor este definită de:

| n50;gap;Vsa,j=kV;gap;Vsa,j∙500,67∙3600VVsa,j;net∙10000 | (151) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j:

în cazul în care coeficientul de etanșeitate la aer n50;test;Vsa,j este cunoscut dintr-o valoare testată (raport de testare a ușii suflante), atunci:

| n50;calc;Vsa,j=n50;test;Vsa,j | (152) |
| --- | --- |

în cazul în care se cunosc lungimea și tipul golurilor, atunci:

| n50;calc;Vsa,j=n50;gap;Vsa,j | (153) |
| --- | --- |

în caz contrar, se utilizează valoarea indicată în Tabelul 58:

| n50;calc;Vsa,j=n50;def;Vsa,j | (154) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare Vsa,j, debitul de infiltrare qV;INF;off;Vsa,j, atunci când ventilația mecanică este în funcțiune, este dat de următoarea relație:

| qV;INF;off;Vsa,j=VVsa,j;net∙n50;calc;Vsa,j∙eVsa,j | (155) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare Vsa,j, debitul de infiltrare qV;INF;on;Vsa,j, atunci când ventilația mecanică este în funcțiune, este definită de:

| qV;INF;on;Vsa,j=qV;INF;off;Vsa,j1+fVsa,jeVsa,j∙3600∙qV;SUP;nom;Vsa,j-qV;EHA;nom;Vsa,jVVsa,j;net∙n50;calc;Vsa,j2 | (156) |
| --- | --- |

### Efectul funcționării intermitente

#### Date de intrare

Valorile implicite ale fracțiunii săptămânale de timp de funcționare V;op;wk ale sistemului de ventilare sunt prezentate în tabelul următor în funcție de categoria de spațiu.

Tabelul 59 – Valoarea implicită a fracțiunii săptămânale a timpului de funcționare bV;op;wk a sistemului de ventilare

| Descriere | V;op;wk |
| --- | --- |
| Case unifamiliale | 1,000 |
| Blocuri locative | 1,000 |
| Clădiri de birouri | 0,333 |
| Clădiri educaționale | 0,333 |
| Spitale | 1,000 |
| Hoteluri | 0,583 |
| Restaurante | 0,714 |
| Clădiri sportive | 0,417 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 0,476 |

#### Calcul

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, valoarea fracțiunii săptămânale medii a orelor de funcționare V;op;wk;Vsa,j este definită de:

| βV;op;wk;Vsa,j=kqV;0;occ;ztc,k∙kztc,k;Vsa,j∙βV;op;wk;ztc,kkqV;0;occ;ztc,k∙kztc,k;Vsa,j | (157) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul mediu echivalent ODA pentru ventilația mecanică, luând în considerare recuperarea căldurii qV;mech;eq;Vsa,j este definită de:

| qV;mech;eq;Vsa,j=βV;op;wk;Vsa,j∙qV;ODA;calc;Vsa,j-qV;hr;red;Vsa,j+qV;INF;on;Vsa,j + 1-βV;op;wk;Vsa,j∙qV;INF;off;Vsa,j | (158) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j,

în cazul în care există ventilare naturală, atunci debitul mediu ajustat al ODA qV;ODA;adj;Vsa,j este definită de:

| qV;ODA;adj;Vsa,j=qV;nat;Vsa,j | (159) |
| --- | --- |

în cazul în care există ventilare mecanică, atunci debitul mediu ajustat al ODA qV;ODA;adj;Vsa,j este definită de:

| qV;ODA;adj;Vsa,j=qV;mech;eq;Vsa,j | (160) |
| --- | --- |

### Debitul ODA echivalent pe zonă termică

Debitul mediu ajustat al ODA rezultat, ajustat pentru fiecare zonă de serviciu de ventilare, se distribuie între zonele termice pentru a fi inclus în bilanțul termic respectiv.

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, cota-parte a rezultatului pentru fiecare zonă termică ztc,k se bazează pe contribuția respectivă la debitul minim igienic înmulțită cu fracția de ore de funcționare.

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, debitul de ponderare pentru distribuția rezultatelor qV;wt; Vsa,j;ztc,k este definită de:

| qV;wt;Vsa,j;ztc,k=qV;hyg;Vsa,j;ztc,k∙βV;op;wk;ztc,k | (161) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,k, debitul ajustat al ODA qV;ODA;adj;ztc,k este definită de:

| qV;ODA;adj;ztc,k=jqV;ODA;adj;Vsa,j∙qV;wt;Vsa,j;ztc,kjqV;wt;Vsa,j;ztc,k | (162) |
| --- | --- |

### Calculul energiei electrice

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j cu ventilare mecanică, sunt necesare următoarele date de intrare.

Tabelul 60 – Date necesare pentru utilizarea electrică a ventilarei mecanice

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| qV;SUP;nom;Vsa,j | m³/h | Debit nominal SUP |
| qV;EXT;nom;Vsa,j | m³/h | Debit nominal EXT |
| PV;SUP;nom;Vsa,j | kW | Puterea nominală a suflantei SUP |
| PV;EXT;nom;Vsa,j | kW | Puterea nominală a suflantei EXT |
|  |  | Tipul de ventilator pentru estimarea consumului de energie electrică |
|  |  | Poziția rețelei de conducte în raport cu zona ventilată |
|  |  | Clasa de etanșeitate a conductelor |
|  |  | Poziția CTA în raport cu zona ventilată |
|  |  | Clasa de etanșeitate a CTA |
|  |  | Tipul de dispozitiv de dezghețare |
|  |  | Tipul de comandă electrică de dezghețare |
|  |  | Tipul de ventilator (pentru calcularea efectului de dezghețare) |
|  |  | Tipul de control al fluxului de ventilare |
|  |  | Tipul de control al vitezei ventilatorului |
| PV;aux;ctrl;Vsa,j |  | Puterea dispozitivelor de control al ventilării |
| PV;aux;hr;Vsa,j | kW | Puterea dispozitivelor auxiliare de recuperare a căldurii (de exemplu, motorul schimbătorului de căldură rotativ) |

Valorile implicite ale CSE de putere specifice ventilatorului în funcție de tipul de ventilator sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 61 – Valoarea implicită a consumului specific de energie electrică (CSE) al ventilatoarelor

| Descriere | CSE Wh/m³ |
| --- | --- |
| Ventilatoare vechi, presiune scăzută (< 400 Pa) | 0,500 |
| Ventilatoare noi, presiune scăzută (< 400 Pa) | 0,250 |
| Ventilatoare vechi, presiune înaltă | 0,800 |
| Ventilatoare noi, presiune înaltă | 0,400 |

Valorile implicite ale factorului de scurgere a conductei flea;du în funcție de clasa de etanșeitate sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 62 – Valoarea implicită a factorului de scurgere a conductelor

| Descriere | flea;du - |
| --- | --- |
| Conducte vechi | 1,06 |
| Conducte noi | 1,02 |
| Conducte speciale | 1,00 |

Valorile implicite ale factorului de scurgere al CTA flea;AHU în funcție de clasa de etanșeitate sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 63 – Valoarea implicită a factorului de scurgere al CTA

| Descriere | flea;du - |
| --- | --- |
| CTA veche | 1,02 |
| CTA nouă | 1,01 |
| CTA specială | 1,00 |

Pierderile de presiune implicite ale dispozitivului de dezghețare pdefrost sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 64 – Pierderea de presiune implicită a dispozitivului de dezghețare

| Descriere | pdefrost Pa | Utilizează energie electrică |
| --- | --- | --- |
| Fără dispozitiv extern de dezghețare | 0 | Nu |
| Schimbător de căldură la sol | 20 | Nu |
| Preîncălzitor electric | 10 | Da |
| Preîncălzitor apă-aer | 20 | Nu |
| Preîncălzitor în aer cu soluție de salinizare | 40 | Nu |

Valorile implicite ale factorului de control al dezghețării fdefrost;ctrl sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 65 – Factorul de control implicit al dispozitivului de dezghețare

| Descriere | fdefrost;ctrl - |
| --- | --- |
| Preîncălzire controlată prin temperatură/timp sau presiune | 0,80 |
| Preîncălzire controlată electronic | 1,00 |
| Preîncălzire controlată în 2 etape (pornit/oprit, 2 puteri) | 1,60 |
| Preîncălzirea saramurii în aer | 3,10 |

Valorile implicite ale eficacității ventilatorului fan sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 66 – Eficiența implicită a ventilatorului

| Descriere | fan - |
| --- | --- |
| Motor AC | 0,20 |
| Motor de curent continuu sau CE, lamele curbate înainte | 0,26 |
| Motor de curent continuu sau EC, lamele curbate în spate | 0,35 |

Valorile implicite ale factorului de control al fluxului de ventilare fflow;ctrl sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 67 – Valoarea implicită a factorului de control al fluxului de ventilare

| Descriere | fflow;ctrl - |
| --- | --- |
| Comandă manuală (fără DCV) | 1,00 |
| Comandă cu cronometru (fără DCV) | 0,95 |
| Comandă la cerere centralizată | 0,85 |
| Comandă locală a cererii | 0,65 |

Valorile implicite ale exponentului x pentru neliniaritate sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 68 – Valoarea implicită a exponentului pentru neliniaritate

| Descriere | x - |
| --- | --- |
| Pornit/oprit și o singură viteză | 1,00 |
| 2 viteze | 1,20 |
| 3 viteze | 1,50 |
| Viteză variabilă | 2,00 |

Valorile implicite ale orelor de dezghețare tdefrost;m,I sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 69 – Valoarea implicită a gradelor-ore de dezghețare

| Luna | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noiem | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHdefrost;m,i [°C·h] | 1.152 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |

#### Calcul

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilație Vsa,j,

în cazul în care se cunosc debitul nominal real și puterea nominală a ventilatoarelor SUP și EXT, atunci puterea specifică a ventilatorului SPISUP;nom;Vsa,j and SPIEXT;nom;Vsa,j sunt definite de:

| SPISUP;Vsa,j=PV;SUP;nom;Vsa,jqV;SUP;nomVsa,j | (163) |
| --- | --- |
| SPIEXT;Vsa,j=PV;EXT;nom;Vsa,jqV;EXT;nomVsa,j | (164) |

altfel, valorile implicite sunt prezentate în Tabelul 62.

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, valorile implicite ale factorului de scurgere al conductelor flea;du;Vsa,j și ale factorului de scurgere al CTA flea;AHU;Vsa,j sunt prezentate în Tabelul 63 și Tabelul 64.

În cazul în care conductele sau CTA se află în interiorul spațiului ventilat, atunci respectiv:

| flea;du;Vsa,j=1,00 | (165) |
| --- | --- |
| flea;AHU;Vsa,j=1,00 | (166) |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul de calcul al ventilatorului de alimentare qV;SUP;calc;Vsa,j este definită de:

| qV;SUP;calc;Vsa,j=qV;SUP;nom;Vsa,j∙flea;du;Vsa,j∙flea;AHU;Vsa,j | (167) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, debitul de calcul al ventilatorului de extracție qV;EXT;calc;Vsa,j este definită de:

| qV;EXT;calc;Vsa,j=qV;EXT;nom;Vsa,j∙flea;du;Vsa,j∙flea;AHU;Vsa,j | (168) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, timpul de funcționare tV;ON;Vsa,j;m,i este definită de:

| tV;ON;Vsa,j;m,i=tm,i∙βV;op;wk;Vsa,j | (169) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie electrică al ventilatorului de alimentare (SUP)EV;SUP;Vsa,j;m,i este definită de:

| EV;SUP;Vsa,j;m,i=SPISUP;Vsa,j+∆Pdefrost;Vsa,j3600∙hfan;Vsa,j∙qV;SUP;calc;Vsa,j∙fflw;ctrl;Vsa,jx;Vsa,j∙tV;ON;Vsa,j;m,i | (170) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie electrică al ventilatorului de extracție (EXT)EV;EXT;Vsa,j;m,i este definită de:

| EV;EXT;Vsa,j;m,i=SPIEXT;Vsa,j+∆Pdefrost;Vsa,j3600∙hfan;Vsa,j∙qV;EXT;calc;Vsa,j∙fflw;ctrl;Vsa,jx;Vsa,j∙tV;ON;Vsa,j;m,i | (171) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie auxiliară pentru recuperarea căldurii WV;aux;hr;Vsa,j;m,i este definită de:

| WV;aux;hr;Vsa,j;m,i=Pv;aux;hr;Vsa,j∙tV;ON;Vsa,j;m,i | (172) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, energia de dezghețare QV;preh;Vsa,j;m,i este definită de:

| QV;preh;Vsa,j;m,i=ρa∙ca∙qV;ODA;calc;Vsa,j∙βV;op;wk;Vsa,j∙fdefrost;ctrl;Vsa,j∙DHdefrost;m,i | (173) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i,

în cazul în care se utilizează un preîncălzitor electric pentru dezghețare, atunci

consumul de energie auxiliară pentru preîncălzirea electrică a dezghețului WV;aux;preh;Vsa,j;m,i este definită de:

| WV;aux;preh;Vsa,j;m,i=QV;preh;Vsa,j;m,i | (174) |
| --- | --- |

căldura necesară pentru dezghețarea termică QV;preh;Vsa,j;m,i este definită de:

| QV;dfrst;Vsa,j;m,i=0 | (175) |
| --- | --- |

dacă se utilizează un preîncălzitor termic pentru dezghețare (serpentină de preîncălzire cu apă sau saramură), atunci

| WV;aux;preh;Vsa,j;m,i=0 | (176) |
| --- | --- |
| QV;dfrst;Vsa,j;m,i=QV;preh;Vsa,j;m,i | (177) |

în cazul în care pentru dezghețare se utilizează doar un schimbător de căldură la sol, atunci

| WV;aux;preh;Vsa,j;m,i=0 | (178) |
| --- | --- |
| QV;dfrst;Vsa,j;m,i=0 | (179) |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie auxiliară pentru controalele sistemului de ventilare WV;aux;ctrl;Vsa,j;m,i este definită de:

| WV;aux;ctrl;Vsa,j;m,i=PV;aux;ctrl;Vsa,j∙tV;ON;Vsa,j;m,i | (180) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare lună m,i, consumul total de energie electrică pentru sistemul de ventilare EV;Vsa,j;m,i este definită de:

| EV;Vsa,j;m,i=EV;SUP;Vsa,j;m,i+EV;EXT;Vsa,j;m,i+WV;aux;hr;Vsa,j;m,i+WV;aux;preh;Vsa,j;m,i+WV;aux;ctrl;Vsa,j;m,i | (181) |
| --- | --- |

### Energia de dezghețare

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, ponderile de distribuție a energiei de dezghețare necesare și recuperate kdwe;dfrst;ztx,k;Vsa,j este definită de:

| kwe;dfrst;ztc,k;Vsa,j=qV;wt;Vsa,j;ztc,kkqV;wt;Vsa,j;ztc,k | (182) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de ventilare Vsa,j, fracțiunea recuperată din energia de dezghețare kV;dfrst;rvd;Vsa,j este definită de:

| kV;dfrst;rvd;Vsa,j=1-hhr;nom;Vsa,j | (183) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,k și pentru fiecare lună m,i, energia recuperată în urma dezghețului QV;defrst;rvd;ztc,k;m,i este definită de:

| QV;dfrst;rvd;ztc,k;m,i= =Vsa,jWV;aux;preh;Vsa,j;m,i+QV;dfrst;Vsa,j;m,i∙kwe;dfrst;ztc,k;Vsa,j∙kV;dfrst;rvd;Vsa,j | (184) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,k și pentru fiecare lună m,i, căldura necesară pentru dezghețare QV;defrst;ztc,k;m,i este definită de:

| QV;dfrst;ztc,k;m,i=Vsa,jQV;dfrst;Vsa,j;m,i∙kwe;dfrst;ztc,k;Vsa,j | (185) |
| --- | --- |

# Necesarul de energie pentru încălzire și răcire

## General

### Metoda de calcul

Necesarul de energie pentru încălzirea și răcirea spațiilor este calculat cu ajutorul următoarei proceduri, care respectă metoda lunară conform EN ISO 52016-1:2017.

Procedura de calcul este rezumată în următoarele etape.

NOTĂ	Această parte a procedurii descrie mai în detaliu etapa 8 din procedura de calcul de bază prezentată în secțiunea 6.

- a) Se determină condițiile de funcționare externe și interne și sezoanele de încălzire și răcire;

- b) se calculează caracteristicile transferului de căldură prin transmisie;

- c) se calculează caracteristicile transferului de căldură prin ventilare;

- d) se calculează aporturile interne de căldură;

- e) se calculează câștigul de căldură solară prin elemente transparente și opace;

- f) se calculează parametrii dinamici;

- g) se calculează efectul intermitenței;

- h) se repetă calculul cu și fără pierderile recuperabile de apă caldă menajeră pentru a evalua producția necesară a sistemului de încălzire și răcire și, respectiv, necesarul de energie al anvelopei clădirii fără influența sistemelor.

### Pierderi recuperabile ale sistemelor tehnice

Căldura recuperabilă din sistemul de apă caldă menajeră:

- sunt luate în considerare ca o contribuție la aporturile interne atunci când se calculează puterea necesară a sistemelor de încălzire și de răcire;

- nu sunt luate în considerare la calcularea necesarului de încălzire și răcire a anvelopei clădirii.

Pierderile recuperabile din sistemele de încălzire și răcire sunt luate în considerare ca o reducere a pierderilor din fiecare subsistem specific.

Se presupune că aporturile interne implicite includ căldura degajată de sistemul de iluminat..

### Date climatice pentru întregul an

Există 3 zone climatice:

Zona climatică I - Regiunea nordică: Bălți și nordul Republicii Moldova.

Zona climatică II - Regiunea centrală: Bălți – Comrat

Zona climatică III - Regiunea sudică: Comrat - sudul Republicii Moldova

Datele climatice pentru întregul an, în funcție de zona climatică în care este amplasată clădirea, sunt prezentate în Anexa A, tabelele A.1 - A.3. care furnizează valorile următoarelor date:

θe;m,i	°C	temperatura exterioară medie pentru luna m,i

Hsol;x;m,i	kWh/m²	radiația solară lunară pe un plan de orientare x pentru luna m,i

nd;m,i	zile	numărul total de zile din luna m,i

nd;H;y;m,i	zile	umăr de zile de încălzire pentru luna m,i și categoria y

nd;C;y;m,i	zile	număr de zile de răcire pentru luna m,i și categoria y

Pentru fiecare lună m,i, și pentru fiecare zonă termică ztc,j, durata corespunzătoare în ore tm,i, tm,i;H;ztc,j, și tm,i;C;ztc,j sunt definite de:

| tm,i=nd;m,i∙24 | (186) |
| --- | --- |
| tH;ztc,j;m,i=nd;H,ztc,j;m,i∙24 | (187) |
| tC;ztc,j;m,i=nd;C;ztc,j;m,i∙24 | (188) |

unde valorile au fost selectate în funcție de categoria de confort pentru subcategoria de spațiu din fiecare zonă termică.

Temperatura exterioară medie θe;avg este definită de:

| θavg=m,iθe;m,i∙tm,im,itm,i | (189) |
| --- | --- |

### Date climatice pentru luna inițială și finală a sezonului de încălzire și răcire

În cazul în care o lună m,este inclusă doar parțial în sezonul de încălzire și/sau de răcire, datele climatice pentru partea lunii m,inclusă în sezonul de încălzire sau de răcire se înlocuiesc cu valoarea dată prin următoarea procedură.

Pentru prima lună parțială a sezonului, temperatura exterioară medie θe,m,i,ini în partea finală a lunii inițiale m,i care este inclusă în sezon este definită de:

| θe;m,i;ini=θe;m,i+1+θe;m,i-θe;m,i+1∙nd;m,i+1+nd;m,i;inind;m,i+1+nd;m,i | (190) |
| --- | --- |

unde

θe;m,i	este temperatura medie a întregii luni inițiale;

θe;m,i+1	este temperatura medie a întregii luni care urmează lunii inițiale;

nd;m,i	este numărul de zile din întreaga lună inițială;

nd;m,i+1	este numărul de zile din întreaga lună care urmează lunii inițiale;

nd;m,i;ini	este numărul de zile din luna inițială care sunt incluse în sezon

Pentru prima lună parțială a sezonului, radiația solară medie pe o suprafață cu orientarea x Hsol;x;m,i;ini în partea finală a lunii care este inclusă în sezon este definită de:

| Hsol;x;m,i;ini=Hsol;x;m,i+1nd;m,i+1+Hsol;x;m,ind;m,i-Hsol;x;m,i+1nd;m,i+1∙nd;m,i+1+nd;m,i;inind;m,i+1+nd;m,i∙nd;m,i;ini | (191) |
| --- | --- |

unde

Hsol;x;m,i	este radiația solară pe o suprafață cu orientarea x în luna inițială completă;

Hsol;x;m,i+1	este radiația solară pe o suprafață cu orientarea x în întreaga lună care urmează lunii inițiale;

nd;m,i	este numărul de zile din luna inițială completă;

nd;m,i+1	este numărul de zile din întreaga lună care urmează lunii inițiale;

nd;m,i;ini	este numărul de zile din luna inițială care sunt incluse în sezon

Pentru ultima lună parțială a sezonului, temperatura exterioară medie θe,m,i,fin în partea inițială a ultimei luni m,i care este inclusă în sezon este definită de:

| θe;m,i;fin=θe;m,i-1+θe;m,i-θe;m,i-1∙nd;m,i-1+nd;m,i;inind;m,i-1+nd;m,i | (192) |
| --- | --- |

unde

θe;m,i	este temperatura medie a ultimei luni complete;

θe;m,i-1	este temperatura medie a întregii luni anterioare lunii inițiale;

nd;m,i	este numărul de zile din luna finală completă;

nd;m,i-1	este numărul de zile din întreaga lună anterioară lunii inițiale;

nd;m,i;fin	este numărul de zile din luna finală care sunt incluse în sezon

Pentru ultima lună parțială a sezonului, temperatura exterioară medie θe,m,i,fin în partea inițială a ultimei luni m,i care este inclusă în sezon este definită de:

| Hsol;x;m,i;fin=Hsol;x;m,i-1nd;m,i-1+Hsol;x;m,ind;m,i-Hsol;x;m,i-1nd;m,i-1∙nd;m,i-1+nd;m,i;finnd;m,i-1+nd;m,i∙nd;m,i;fin | (193) |
| --- | --- |

unde

Hsol;x;m,i	este radiația solară pe o suprafață cu orientarea x în luna finală completă;

Hsol;x;m,i-1	este radiația solară pe o suprafață cu orientarea x în întreaga lună anterioară lunii finale;

nd;m,i	este numărul de zile din luna finală completă;

nd;m,i-1	este numărul de zile din întreaga lună anterioară lunii finale;

nd;m,i;ini	este numărul de zile din luna finală care sunt incluse în sezon

Note	Această procedură presupune că temperatura medie lunară și puterea medie lunară de radiație solară au loc la mijlocul lunii și că acestea variază liniar între ele. Se neglijează caracterul neliniar al evoluției datelor climatic.

Pentru fiecare zonă ztc,j, valorile temperaturii exterioare lunare corectate în funcție de durata reală a încălzirii și/sau a răcirii în fiecare lună m,i sunt indicate după cum urmează:

θe;H;ztc,j;m,i	pentru încălzire;

θe;C;ztc,j;m,i	pentru răcire;

Pentru fiecare zonă ztc,j, valorile radiației solare lunare corectate în funcție de durata reală a încălzirii și/sau răcirii în fiecare lună m,i sunt indicate astfel:

Hsol;x;H;ztc,j;m,i	 pentru încălzire;

Hsol;x;C;ztc,j;m,i	pentru răcire;

## Zone termice

### Definirea zonelor termice

Zonele termice sunt definite în conformitate cu criteriile prevăzute la punctul 10.2.

### Sezonul de încălzire și răcire

Calculul necesarului de încălzire și răcire se efectuează pentru sezonul de încălzire și răcire convențional.

Durata sezoanelor convenționale de încălzire și de răcire este prezentată în tabelele A.1 - A.3 din anexa A, în funcție de climă și de categoria de confort.

Categoriile de confort I și II, în funcție de categoria și subcategoria de spațiu, sunt prezentate în tabelul A.4 din anexa A.

### Temperaturi interne și externe pentru încălzire și răcire

Temperaturile interioare implicite de referință pentru încălzire și creșterea temperaturii interioare datorată câștigurilor θgn sunt prezentate în tabelul următor, în funcție de categoria clădirii:

Tabelul 70 – Valoarea implicită a temperaturilor de setare internă pentru încălzire și de Dθgn

| Descriere | Valoarea nominală normală a încălzirii | ,,Oprire zilnică a punctului de setare redus pentru încălzire | Punct de setare redus pentru încălzire oprire săptămânală | Creșterea temperaturii interioare din cauza câștigurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θint;set;H | θint;red;H;day | θint;red;H;wk | θgn |
|  | °C | °C | °C | °C |
| Case unifamiliale | 20 | 16 | 12 | 3,0 |
| Blocuri locative | 20 | 16 | 12 | 3,0 |
| Clădiri de birouri | 20 | 16 | 12 | 3,0 |
| Clădiri educaționale | 20 | 16 | 12 | 3,0 |
| Spitale | 22 | 22 | 22 | 3,0 |
| Hoteluri | 20 | 16 | 12 | 3,0 |
| Restaurante | 20 | 16 | 12 | 3,0 |
| Clădiri sportive | 18 | 12 | 12 | 3,0 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 18 | 14 | 12 | 3,0 |

Temperaturile de referință interne implicite pentru răcire sunt prezentate în tabelul următor, în funcție de categoria clădirii:

Tabelul 71 – Valoarea implicită a temperaturilor de setare interne pentru răcire și de Dθgn

| Descriere | Valoarea nominală normală a încălzirii | ,,Oprire zilnică a punctului de setare redus pentru încălzire | Punct de setare redus pentru încălzire oprire săptămânală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | θint;set;C | θint;red;C;day | θint;red;C;wk |
|  | °C | °C | °C |
| Case unifamiliale | 26 | 30 | 32 |
| Blocuri locative | 26 | 30 | 32 |
| Clădiri de birouri | 26 | 30 | 32 |
| Clădiri educaționale | 26 | 30 | 32 |
| Spitale | 26 | 26 | 26 |
| Hoteluri | 26 | 30 | 32 |
| Restaurante | 26 | 30 | 32 |
| Clădiri sportive | 26 | 30 | 32 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 26 | 30 | 32 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, temperatura internă θint;ztc,j;m,I este definită de:

| θint;ztc,j;m,i=minθint;set;C;ztc,j;maxθe;m,i+∆θgn;ztc,j;θint;set;H;ztc,j | (194) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, temperatura medie internă θint;ztc,j;avg este definită de:

| θint;ztc,j;avg=m,iθint;ztc,j;m,i∙tm,im,itm,i | (195) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura internă de calcul pentru încălzire θint;calc;H;ztc,j;m,i este definită de:

| θint;calc;H;ztc,j;m,i=θint;set;H;ztc,j | (196) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,idin sezonul de încălzire, diferența de temperatură de calcul pentru încălzire θcalc;H;ztc,j;m,i este definită de:

| ∆θcalc;H;ztc,j;m,i=θint;calc;H;ztc,j;m,i-θe;H;ztc,j;m,i | (197) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, diferența medie de temperatură de calcul pentru încălzire θcalc;H;ztc,j;avg este definită de:

| ∆θcalc;H;ztc,j;avg=m,i∆θcalc;H;ztc,j;m,i∙tH;ztc,j;m,im,itH;ztc,j;m,i | (198) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la lunile din sezonul de încălzire.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,idin sezonul de răcire, temperatura internă de calcul pentru răcire θint;calc;C;ztc,j;m,i este definită de:

| θint;calc;C;ztc,j;m,i=θint;set;C;ztc,j | (199) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,idin sezonul de răcire, diferența de temperatură de calcul pentru răcire θcalc;C;ztc,j;m,i este definită de:

| ∆θcalc;C;ztc,j;m,i=θint;calc;C;ztc,j;m,i-θe;C;ztc,j;m,i | (200) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, diferența medie de temperatură de calcul pentru răcire θcalc;C;ztc,j;avg este definită de:

| ∆θcalc;C;ztc,j;avg=m,i∆θcalc;C;ztc,j;m,i∙tC;ztc,j;m,im,itC;ztc,j;m,i | (201) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la lunile din sezonul de răcire.

## Transferul de căldură prin sol

### Date comune și condiții limită

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, amplitudinea variațiilor sinusoidale de temperatură internă θint;sin;ztc,j este definită de:

| ∆θint;sin;ztc,j=θint;set;C;ztc,j-θint;set;H;ztc,j2 | (202) |
| --- | --- |

Amplitudinea variațiilor sinusoidale de temperatură externă θe;sin este definită:

| ∆θe;sin=maxθe;m,i-minθe;m,i2 | (203) |
| --- | --- |

Valorile implicite ale parametrilor a, b și sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 72 – Valoarea implicită a parametrilor pentru variația sinusoidală a temperaturii

| Descriere | Durata ciclului de curgere a căldurii în comparație cu cea a temperaturii interne | Decalajul în timp al ciclului fluxului de căldură față de cel al temperaturii exterioare | Numărul lunii în care apare temperatura exterioară minimă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |
| Valoare | 0 | 1 | 1 |

Pentru fiecare lună m,i, temperatura externă sinusoidală simulată θe;sin;m,i este definită:

| θe;sin;m,i=θe;avg-∆θe;sin∙cos2∙π∙i-τ12 | (204) |
| --- | --- |

### Planșeu pe sol

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, se calculează următoarele date în conformitate cu punctul 9.2.2.:

Afl;ztc,j;k	m²	Suprafața brută a podelei

Hgr;ztc,j,k	W/K	Coeficientul de transfer de căldură la sol în regim staționar

Hpi;ztc,j,k	W/K	Coeficientul periodic de transfer de căldură pentru variațiile de temperatură internă

Hpe;ztc,j,k	W/K	Coeficientul periodic de transfer de căldură pentru variațiile de temperatură exterioară

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă de sol k aparținând zonei termice ztc,j, rata de echilibru a fluxului de căldură Φsteady;ztc,j,k este definită de:

| Φsteady;ztc,j,k=Hgr;ztc,j,k∙θint;ztc,j;avg-θe;avg | (205) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, fluxul termic periodic de căldură datorat variației temperaturii interioare Φper;int;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Φper;int;ztc,j,k;m,i=Hpi;ztc,j,k∙∆θint;sin;ztc,j∙cos2∙π∙i-τ+a12 | (206) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare planșeu pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, fluxul termic periodic de căldură datorat variațiilor de temperatură exterioară Φper;e;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Φper;e;ztc,j,k;m,i=Hpe;ztc,j,k∙∆θe;sin∙cos2∙π∙i-τ+b12 | (207) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, debitul mediu Φgr;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Φgr;ztc,j,k;m,i=Φsteady;ztc,j,k+Φper;int;ztc,j,k;m,i+Φper;e;ztc,j,k;m,i | (208) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, transferul de căldură în cursul lunii m,i Φgr;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Qgr;ztc,j,k;m,i=Φgr;ztc,j,k;m,i∙tm,i | (209) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, transferul de căldură în timpul lunii m,i în sezonul de încălzire Φgr;ztc,j,k;m,i;H este definită de:

| Qgr;ztc,j,k;m,i;H=Qgr;ztc,j,k;m,i∙tH;ztc,j;m,itm,i | (210) |
| --- | --- |

### Subsol condiționat

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, se calculează următoarele date în conformitate cu punctul 9.2.3:

Abs;ztc,j;k	m²	Suprafața brută a articolului (podea + pereți)

Hgr;ztc,j,k	W/K	Coeficientul de transfer de căldură la sol în regim staționar

Hpi;ztc,j,k	W/K	Coeficientul periodic de transfer de căldură pentru variații de temperatură internă

Hpe;ztc,j,k	W/K	Coeficientul periodic de transfer de căldură pentru variațiile de temperatură exterioară

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, rata de echilibru a fluxului de căldură Φsteady;ztc,j,k este definită de:

| Φsteady;ztc,j,k=Hbs;ztc,j,k∙θint;ztc,j;avg-θe;avg | (211) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acestei zone termice ztc,j, fluxul termic periodic de căldură datorat variațiilor de temperatură interioară Φper;int;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Φper;int;ztc,j,k;m,i=Hpi;ztc,j,k∙∆θint;sin;ztc,j∙cos2∙π∙i-τ+a12 | (212) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, fluxul termic periodic de căldură datorat variațiilor de temperatură exterioară Φper;e;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Φper;e;ztc,j,k;m,i=Hpe;ztc,j,k∙∆θe;sin∙cos2∙π∙i-τ+b12 | (213) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, debitul mediu Φbs;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Φbs;ztc,j,k;m,i=Φsteady;ztc,j,k+Φper;int;ztc,j,k;m,i+Φper;e;ztc,j,k;m,i | (214) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, transferul de căldură în cursul lunii m,i Φbs;ztc,j,k;m,i este definită de:

| Qbs;ztc,j,k;m,i=Φbs;ztc,j,k;m,i∙tm,i | (215) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, transferul de căldură în timpul lunii m,i în sezonul de încălzire Φbs;ztc,j,k;m,i;H este definită de:

| Qbs;ztc,j,k;m,i;H=Qbs;ztc,j,k;m,i∙tH;ztc,j;m,itm,i | (216) |
| --- | --- |

## Transferul de căldură prin transmisie, cu excepția solului

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare element de construcție k aparținând zonei termice ztc,j, se calculează următoarele date în conformitate cu clauzele 9.3 (elemente opace) și 9.1 (elemente vitrate):

Ak	m²	Suprafața expusă brută a elementului de construcție

Nk	-	Numărul de elemente de construcție identice

Uk	W/(m²·K)	Transmitanță

btr,k	-	factorul de ajustare a temperaturii

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare element de construcție k aparținând zonei termice ztc,j, coeficientul de pierdere de căldură ajustat Htr,k este definită de

| Htr;k=Nk∙Ak∙Uk∙btr,k | (217) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare element de construcție k aparținând zonei termice ztc,j, coeficientul de pierdere de căldură ajustat Htr,k este definită de

| Htr;k=Nk∙Ak∙Uk∙btr,k | (218) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, coeficientul ajustat al pierderilor de căldură prin transmisie Htr,ztc,j;ng al tuturor elementelor de construcție aparținând zonei ztc,j, cu excepția celor în contact cu solul și înainte de a ține seama de punțile termice este definită de:

| Htr;ztc,j;ng;ntb=k∈ztc,jHtr,k | (219) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, suprafața brută Atr,ztc,j;ng a tuturor elementelor de construcție aparținând zonei ztc,j, cu excepția celor care sunt în contact cu solul este definită de:

| Atr;ztc,j;ng=k∈ztc,jNk∙Ak | (220) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă ztc,j, coeficientul de pierdere de căldură datorat punților termice Htr;tb,ztc,j aparținând zonei ztc,j, cu excepția celor în contact cu solul, este definită de:

| Htr;tb;ztc,j;ng=Atr,ztc,j;ng∙∆Utb;ztc,j | (221) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, coeficientul ajustat al pierderilor de căldură prin transmisie Htr,ztc,j;ng al tuturor elementelor de construcție aparținând zonei ztc,j, cu excepția celor în contact cu solul și incluzând efectul punților termice, este definită de:

| Htr;ztc,j;ng=Htr;ztc,j;ng;ntb+Htr;tb;ztc,j | (222) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de căldură prin transmisie Qtr,ztc,j;ng ale tuturor elementelor de construcție aparținând zonei ztc,j, cu excepția celor în contact cu solul, sunt definite de:

| Qtr;H;ztc,j;ng;m,i=Htr;ztc,j;ng∙θint;calc;H;ztc,j;m,i-θe;H;ztc,j;m,i∙tH;ztc,j;m,i1000 | (223) |
| --- | --- |

## Transferul de căldură prin ventilare pentru încălzire

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, se calculează următoarele date în conformitate cu punctul 0 (ventilare):

qV;ODA;adj;ztc,j;m,i	m³/s	Debitul mediu lunar echivalent al aerului exterior  care intră în spațiul încălzit

NOTE	Acest debit echivalent ia în considerare toate efectele ventilării naturale, ale ventilării mecanice, ale infiltrațiilor și ale recuperării căldurii pentru zona termică ztc,j. A se vedea punctul 0 pentru mai multe detalii

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, coeficientul de transfer de căldură de ventilare HH;ve;ztc,j;m,i este definită:

| Hve;ztc,j;m,i=ρa∙ca∙qV;ODA;adj;ztc,j;m,i | (224) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, pierderile de căldură prin ventilare QH;ve,ztc,j;ng este definită:

| QH;ve;ztc,j;m,i=Hve;ztc,j;m,i∙θint;calc;H;ztc,j;m,i-θe;H;ztc,j;m,i∙tH;ztc,j;m,i1000 | (225) |
| --- | --- |

## Rezumat al pierderilor de căldură pentru sezonul de încălzire

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile totale de căldură fără transfer de căldură prin sol QH,ls;ng;ztc,j;m,i sunt definite:

| QH;ls;ng;ztc,j;m,i=QH;tr;ng;ztc,j;m,i+QH;ve;ztc,j;m,i | (226) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile totale de căldură QH,ls;ztc,j;m,i sunt definite de:

| QH;ls;ztc,j;m,i=QH;ls;ng;ztc,j;m,i+k∈ztc,jQgr;ztc,j,k;m,i;H+k∈ztc,jQbs;ztc,j,k;m,i;H | (227) |
| --- | --- |

## Aporturile de căldură pentru încălzire

### Aporturile de căldură interne

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, aporturile termice medii qgn;int;ztc,j, inclusiv efectul ocupării (aporturi metabolice), al aparatelor electrocasnice (sarcini în priză) și al iluminatului, sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 73 – Valoarea implicită a câștigurilor interne qgn;int

| Descriere | Valoarea nominală normală a încălzirii |
| --- | --- |
|  | qint;gn |
|  | W/m² |
| Case unifamiliale | 3,2 |
| Blocuri locative | 3,2 |
| Clădiri de birouri | 4,8 |
| Clădiri educaționale | 4,8 |
| Spitale | 4,8 |
| Hoteluri | 4,8 |
| Restaurante | 4,8 |
| Clădiri sportive | 4,8 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 4,8 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile de căldură internă pentru încălzire provenite din ocupare Qgn;H;int;oc;ztc,j;m,i sunt definite de:

| Qgn;H;oc;ztc,j;m,i=qgn;int;ztc,j∙Aztc,j∙tH;ztc,j;m,i1000 | (228) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de căldură recuperabile din sistemele de apă caldă menajeră QW;rbl;H;Wsa;ztc,j se calculează în conformitate cu clauza 11.13.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile interne totale Qgn;H;int;ztc,j;m,i sunt definite de:

| Qgn;H;int;ztc,j;m,i=Qgn;H;oc;ztc,j;m,i+QW;sys;rbl;ls;ztc,j;m,i∙tH;ztc,j;m,itm,i | (229) |
| --- | --- |

### Aporturile de căldură solară prin elemente de construcție transparente

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare element de construcție transparent wi,k care aparține zonei termice ztc,j, se calculează următoarele date în conformitate cu clauzele 9.1 (elemente vitrate) și 9.4 (modele de umbrire):

Awi,k	m²	Suprafața expusă brută a elementului de construcție transparent

Nwi,k	-	Numărul de elemente de clădire identice

ggl;wi,k	-	Transmitanță solară

Ffr;wi,k	-	Facțiunea de cadru

Fsh;gl;wi,k;m,i	-	Factorul de umbrire lunar pentru orientarea și modelul de umbrire date

Fsky;wi,k	-	Factorul de vedere pentru radiația termică spre cer

Rse;wi,k	m²·K/W	Coeficientul de schimb termic liminar extern

Uwi,k	W/(m²·K)	Transmitanță termică

Hsol;x;H;ztc,j;m,I	kWh/m²	Radiația solară pentru orientarea x a ferestrei wi,k..

Valorile implicite ale coeficientului de schimb de căldură prin radiație externă hre și ale diferenței de temperatură a cerului θsky unt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 75 - Valori implicite pentru calculul radiației termice către cer

| Descriere | Coeficientul de schimb de căldură prin radiație externă | diferența temperaturii cerului |
| --- | --- | --- |
| Simbol | hre | θsky |
| Unitate | W/(m²·K) | °C |
| Valoare | 4,14 | 11 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție transparent wi,k care aparține zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i, radiația termică spre cer Qsky;ztc;j;wi,k;m,i este definită de

| Qsky;ztc,j;wi,k;m,i=Nwi,k∙Awi,k∙Fsky;wi,k∙Rse;wi,k∙Uwi,k∙hlr∙∆θsky∙tH;ztc,j;m,i1000 | (230) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție transparent wi,k aparținând zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i, se calculează aporturile solare Qgn;H;ztc,j;wi,k;m,I sunt definite de

| Qgn;H;ztc,j;wi,k;m,i=ggl;wi,k∙FW;wi,k∙Nwi,k∙Awi,k∙1-Ffr;wi,k∙Fsh;gl;wi,k;m,i∙Hsol;x;H;ztc,j;m,i-Qsky;ztc,j;wi,k;m,i | (231) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile solare totale prin elementele transparente Qgn;H;wi;ztc,j;m,I sunt definite de

| Qgn;H;wi;ztc,j;m,i=wi,k∈ztc,jQgn;H;ztc,j;wi,k;m,i | (232) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toate elementele transparente wi,k aparținând zonei termice ztc,j.

### Suprafața de colectare solară a elementelor de construcție transparente

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție transparent wi,k care aparține zonei termice ztc,j, factorul mediu de umbrire Fsh;gl,k;avg este definită de

| Fsh;gl;wi,k;avg=m,iFsh;gl;wi,k;m,i∙Hsol;x;H;ztc,j;m,im,iHsol;x;H;ztc,j;m,i | (233) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție transparent wi,k aparținând zonei termice ztc,j, suprafața colectoare de energie solară Asol;wi,k este definită de:

| Asol;wi,k=ggl;wi,k∙FW;wi,k∙Nwi,k∙Awi,k∙1-Ffr;wi,k∙Fsh;gl;wi,k;avg | (234) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, suprafața totală de captare solară a elementelor transparente Asol;wi;ztc,j este definită de

| Asol;wi;ztc,j=wi,k∈ztc,jAsol;wi,k | (235) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la toate elementele transparente k aparținând zonei termice ztc,j.

### Aporturile de căldură solară prin elementele opace ale clădirii

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare element opac al clădirii op,k care aparține zonei termice ztc,j, se calculează următoarele date în conformitate cu clauzele 9.3 (elemente opace) și 9.4 (modele de umbrire):

Aop,k	m²	Suprafața expusă brută a elementului opac al clădirii

Nop,k	-	Numărul de elemente de construcție identice

Fsh;gl;op,k;m,i	-	Factorul de umbrire lunar pentru orientarea și modelul de umbrire date

Fsky;op,k	-	Factorul de vedere pentru radiația termică spre cer

asol;op,k	-	Factorul de absorbție solară

Rse;op,k	m²·K/W	Coeficientul de schimb de căldură liminar extern

Uop,k	W/(m²·K)	Transmitanță termică

Hsol;x;H;ztc,j;m,I	kWh/m²	Radiația solară pentru orientarea x a elementului opac op,k

Valorile implicite ale coeficientului de schimb de căldură prin radiație externă hre și ale diferenței de temperatură a ceruluiθsky sunt prezentate în tabelul 75.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție opac op,k aparținând zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i, radiația termică spre cer Qsky;ztc;j;op,k;m,i este definită de

| Qsky;ztc,j;op,k;m,i=Nop,k∙Aop,k∙Fsky;op,k∙Rse;op,k∙Uop,k∙hlr∙∆θsky∙tH;ztc,j;m,i1000 | (236) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție opac op,k aparținând zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile solare Qgn;H;ztc,j;op,k;m,i este definită de

| Qgn;H;ztc,j;op,k;m,i=asol;op,k∙Nop,k∙Aop,k∙Rse;op,k∙Uop,k∙Fsh;gl;wi,k;m,i∙Hsol;x;H;ztc,j;m,i-Qsky;ztc,j;op,k;m,i | (237) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile solare totale prin elemente opace Qgn;H;op;ztc,j;m,i este definită de

| Qgn;H;op;ztc,j;m,i=op,k∈ztc,jQgn;H;ztc,j;op,k;m,i | (238) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toate elementele opace op,k aparținând zonei termice ztc,j.

### Suprafața de colectare solară a elementelor de construcție opace

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție opac op,k aparținând zonei termice ztc,j, factorul mediu de umbrire Fsh;gl,k;avg este definită de

| Fsh;gl;op,k;avg=m,iFsh;gl;op,k;m,i∙Hsol;x;H;ztc,j;m,im,iHsol;x;H;ztc,j;m,i | (239) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție opac op,k aparținând acelei zone termice ztc,j, suprafața colectoare de energie solară Asol;op,k este definită de:

| Asol;op,k=asol;op,k∙Nop,k∙Aop,k∙Rse;op,k∙Uop,k∙Fsh;gl;op,k;avg | (240) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, suprafața totală de captare solară a elementelor opace Asol;op;ztc,j este definită de

| Asol;op;ztc,j=op,k∈ztc,jAsol;op,k | (241) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toate elementele opace k aparținând zonei termice ztc,j.

### Rezumatul aporturilor de căldură

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, aporturile solare pentru încălzire QH;gn;ztc,j;m,i este definită de

| QH;gn;ztc,j;m,i=Qgn;H;int;ztc,j;m,i+Qgn;H;wi;ztc,j;m,i+Qgn;H;op;ztc,j;m,i | (242) |
| --- | --- |

## Necesități de încălzire

### Bilanț termic pentru funcționare continuă

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, raportul dintre câștiguri și pierderi H;ztc,j;m,i este definită de

| γH;ztc,j;m,i=QH;gn;ztc,j;m,iQH;ht;ztc,j;m,i | (243) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, coeficientul global de pierdere de căldură HH;ls;ztc,j;m,i este definită de:

| HH;ls;ztc;j;m,i=QH;ls;ztc;j;m,i∙1000tH;ztc,j;m,i∙θint;calc;H;ztc,j;m,i-θe;H;ztc,j;m,i | (244) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, constanta de timp H;ztc,j;m,i este definită de

| τH;ztc,j;m,i=Cm;int;eff;ztc,j3600∙HH;ls;ztc,j;m,i | (245) |
| --- | --- |

NOTĂ	a se vedea punctul Error! Reference source not found. pentru Cm;int;eff;ztc,j.

Valorile implicite ale parametrilor numerici adimensionali aH;0 și H;0 sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 76 - Valori implicite ale parametrilor numerici aH;0 și H;0

| Descriere | Simbol | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametru numeric de referință adimensional pentru încălzire | aH;0 | - | 1 |
| Constanta de timp de referință pentru încălzire | H;0 | h | 15 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, parametrul numeric raportul dintre câștig și pierderi H;ztc,j este definită de

| αH;ztc,j;m,i=aH;0+τH;ztc,j;m,iτH;0 | (246) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, factorul de utilizare a câștigului H;gn;ztc,j;m,i este definită de:

dacă  H;ztc,j;m,i>0 și H;ztc,j;m,i1, atunci

| hH;gn;ztc,j;m,i=1-γH;ztc,j;m,iαH;ztc,j;m,i1-γH;ztc,j;m,i1+αH;ztc,j;m,i | (247) |
| --- | --- |

dacă  H;ztc,j;m,i = 1, atunci

| hH;gn;ztc,j;m,i=αH;ztc,j;m,iαH;ztc,j;m,i+1 | (248) |
| --- | --- |

dacă  H;ztc,j;m,i0 și QH;gn;ztc,j;m,i>0, atunci

| hH;gn;ztc,j;m,i=1γH;ztc,j;m,i | (249) |
| --- | --- |

dacă  H;ztc,j;m,i0 și QH;gn;ztc,j;m,i0, atunci

| hH;gn;ztc,j;m,i=1 | (250) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, necesarul de încălzire QH;nd;ztc,j;m,i sunt definite de:

dacă  H;ztc,j;m,i>2 sau (H;ztc,j;m,i0 and QH;gn;ztc,j;m,i>0), atunci

| QH;nd;ztc,j;m,i=0 | (251) |
| --- | --- |

în caz contrar

| QH;nd;ztc,j;m,i=QH;ht;ztc,j;m,i-hH;gn;ztc,j;m,i∙QH;gn;ztc,j;m,i | (252) |
| --- | --- |

### Efectul intermitenței

Programul de funcționare în funcție de categoria zonei termice este prezentat în tabelul D.1 din Anexa D.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, următoarele date sunt preluate din tabelul D.1 în funcție de categoria spațială a zonei termice ztc,j.

tH;red;x;ztc,j	h	Durata intervalului de reducere unică

NH;red;x;ztc,j	-	Numărul de reduceri săptămânale

kH;red;x;ztc,j	-	0 pentru închidere, 1 pentru reducere

unde indicele x poate fi:

d pentru intervale de reducere zilnică;

n pentru intervalele de reducere de noapte;

w pentru intervalul de reducere la sfârșit de săptămânăs.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, durata relativă a fiecărei reduceri fH;red;x;ztc,j este definită de

| fH;red;x;ztc,j=tH;red;x;ztc,j∙NH;red;x;ztc,j168 | (253) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, valoarea nominală redusă relativă dθH;set;low;x;ztc,j;m,i este definită de

| dθH;set;low;x;ztc,j;m,i=θH;set;red;x;ztc,j-θe;H;ztc,j;m,iθint;set;H;x;ztc,j-θe;H;ztc,j;m,i | (254) |
| --- | --- |

NOTĂ	repetați pentru x = d, n și w

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura flotantului liber relativ dθH;float;ztc,j;m,i este definită de

| dθH;float;ztc,j;m,i=QH;gn;ztc,j;m,i∙1000HH;ls;ztc,j;m,i∙θint;set;H;ztc,j-θe;H;ztc,j;m,i∙tH;ztc,j;m,i | (255) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura flotantului liber relativ limitat dθH;float;ztc,j;m,i este definită de

| dθH;float;lim;ztc,j;m,i=mindθH;float;ztc,j;m,i;1 | (256) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, timpul relativ necesar pentru a ajunge la temperatura de referință redusă tH;red;low;rel;x;ztc,j;m,i este definită de

| tH;red;low;rel;x;ztc,j;m,i=-lndθH;set;low;x;ztc,j;m,i-dθH;float;lim;ztc,j;m,i1-dθH;float;lim;ztc,j;m,i | (257) |
| --- | --- |

NOTĂ	repetați pentru x = d, n și w

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, timpul absolut necesar pentru a ajunge la temperatura de referință redusă tH;red;low;x;ztc,j;m,i este definită de

| tH;red;low;x;ztc,j;m,i=tH;red;low;rel;x;ztc,j;m,i∙τH;ztc,j | (258) |
| --- | --- |

NOTĂ	repetați pentru x = d, n și w

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, timpul relativ necesar pentru a ajunge la temperatura de referință redusă în comparație cu intervalul de reducere fH;red;low;x;ztc,j;m,i este definită de

| fH;red;low;x;ztc,j;m,i=tH;red;low;x;ztc,j;m,itH;red;x;ztc,j;m,i | (259) |
| --- | --- |

NOTĂ	repetați pentru x = d, n și w

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura redusă relativă echivalentă datorată intermitenței dθH;red;mn;x;ztc,j;m,i este definită de:

dacă perioada de reducere este o perioadă de oprire (kH;red;x;ztc,j =0) sau dacă temperatura nu atinge punctul de reglare de revenire în intervalul de reducere (fH;red;low;x;ztc,j;m,i1))

| dθH;red;mn;x;ztc,j;m,i=dθH;float;lim;ztc,j;m,i+1-dθH;float;lim;ztc,j;m,i∙τH;ztc,jtH;red;x;ztc,j∙1-e-tH;red;x;ztc,jτH;ztc,j | (260) |
| --- | --- |

în caz contrar

| dθH;red;mn;x;ztc,j;m,i=1-dθH;set;low;x;ztc,j;m,i∙τH;ztc,jtH;red;x;ztc,j+ +fH;red;low;x;ztc,j;m,i∙dθH;float;lim;ztc,j;m,i+1-fH;red;low;x;ztc,j;m,i∙dθH;set;low;x;ztc,j;m,i | (261) |
| --- | --- |

În cazul în care valoarea oricăruia dintre dθH;red;mn;x;ztc,j;m,i este mai mare decât 1, atunci se stabilește la 1.

Pentru toate cazurile fără reducere, valoarea dθH;red;mn;x;ztc,j;m,i corespunzătoare este stabilită la 1.

NOTĂ	repetați pentru x = d, n și w

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, factorul de reducere a temperaturii aH;red;x;ztc,j;m,i este definită de

| aH;red;x;ztc,j;m,i=1-fH;red;x;ztc,j+fH;red;x;ztc,j∙dθH;red;mn;x;ztc,j;m,i | (262) |
| --- | --- |

NOTĂ	repetați pentru x = d, n și w

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, coeficientul de reducere a temperaturii aH;red;θ;ztc,j;m,i este definită de

| aH;red;θ;ztc,j;m,i=1-1-aH;red;d;ztc,j;m,i-1-aH;red;n;ztc,j;m,i-1-aH;red;w;ztc,j;m,i | (263) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura echivalentă de calcul θint;calc;H;ztc,j;m,i este definită de

| θint;calc;H;ztc,j;m,i=θe;H;ztc,j;m,i+aH;red;θ;ztc,j;m,i∙θint;set;H;ztc,j;m,i-θe;H;ztc,j;m,i | (264) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura cu sistemul oprit θH;sys;off;ztc,j;m,i este definită de

| θH;sys;off;ztc,j;m,i=θe;H;ztc,j;m,i+dθH;float;lim;ztc,j;m,i∙θint;set;H;ztc,j;m,i-θe;H;ztc,j;m,i | (265) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, factorul de reducere a necesarului de încălzire aH;red;Q;ztc,j;m,i este definită de:

în cazul în care temperatura flotorului liber relativ dθH;float;ztc,j;m,i este 1 atunci

| aH;red;Q;ztc,j;m,i=1 | (266) |
| --- | --- |

în caz contrar

| aH;red;Q;ztc,j;m,i =θint;calc;H;ztc,j;m,i-θH;sys;off;ztc,j;m,iθint;set;H;ztc,j;m,i-θH;sys;off;ztc,j;m,i | (267) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, puterea necesară a sistemelor de încălzire QH;sys;out;ztc,j;m,i este definită de:

| QH;sys;out;ztc,j;m,i=QH;nd;ztc,j;m,i∙aH;red;Q;ztc,j;m,i | (268) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, numărul săptămânal de ore de confort necesar tH;comf;ztc,j;wk este definită de:

| tH;comf;ztc,j;wk=168-NH;red;d;ztc,j∙tH;red;d;ztc,j-NH;red;n;ztc,j∙tH;red;n;ztc,j-NH;red;w;ztc,j∙tH;red;w;ztc,j | (269) |
| --- | --- |

și fracțiunea săptămânală de ore de confort necesare fH;comf;ztc,j este definită de:

| fH;comf;ztc,j=tH;comf;ztc,j;wk168 | (270) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, numărul săptămânal de ore de funcționare tH;op;ztc,j;wk este definită de:

| tH;op;ztc,j;wk=tH;comf;ztc,j;wk+NH;red;d;ztc,j∙tH;pre;d;ztc,j+NH;red;n;ztc,j∙tH;pre;n;ztc,j+NH;red;w;ztc,j∙tH;pre;w;ztc,j | (271) |
| --- | --- |

și fracțiunea săptămânală de ore de funcționare a sistemului de încălzire fH;op;ztc,j este definită de:

| fH;op;ztc,j=tH;op;ztc,j;wk168 | (272) |
| --- | --- |

## Transferul de căldură pentru răcire

### Transferul de căldură prin sol

#### Placă pe sol

A se vedea clauzele 13.3.1 și 13.3.2 pentru detalii despre proprietățile plăcilor pe sol.

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare placă pe sol k aparținând zonei termice ztc,j, transferul de căldură în timpul lunii m,i în sezonul de răcire Φgr;ztc,j,k;m,i;C este definită de:

| Qgr;ztc,j,k;m,i;C=Qgr;ztc,j,k;m,i∙tC;ztc,j;m,itm,i | (273) |
| --- | --- |

#### Subsol încălzit

Notă A se vedea clauzele 13.3.1 și 13.3.3 pentru detalii privind proprietățile din subsoluri condiționate.

Pentru fiecare lună m,i, pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare subsol condiționat k aparținând acelei zone termice ztc,j, transferul de căldură în cursul lunii m,i în sezonul de răcire Φbs;ztc,j,k;m,i;C este definită de:

| Qbs;ztc,j,k;m,i;C=Qbs;ztc,j,k;m,i∙tC;ztc,j;m,itm,i | (274) |
| --- | --- |

### Transferul de căldură prin transmitere, cu excepția celui prin sol

Notă A se vedea clauza 13.4 pentru detalii privind proprietățile elementelor de construcție.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, pierderile de căldură prin transmisie Qtr,ztc,j;ng ale tuturor elementelor de construcție aparținând zonei ztc,j, cu excepția celor în contact cu solul, este definită de:

| Qtr;C;ztc,j;ng;m,i=Htr;ztc,j;ng∙θint;calc;C;ztc,j;m,i-θe;C;ztc,j;m,i∙tC;ztc,j;m,i1000 | (275) |
| --- | --- |

### Transferul de căldură prin ventilare

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, pierderile de căldură prin ventilare QC;ve,ztc,j;ng sunt definite de:

| QC;ve;ztc,j;m,i=Hve;ztc,j;m,i∙θint;calc;C;ztc,j;m,i-θe;C;ztc,j;m,i∙tC;ztc,j;m,i1000 | (276) |
| --- | --- |

### Rezumat al transferului de căldură pentru sezonul de răcire

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, pierderile totale de căldură fără transferul de căldură prin sol QC,ls;ng;ztc,j;m,i sunt definite de:

| QC;ls;ng;ztc,j;m,i=QC;tr;ng;ztc,j;m,i+QC;ve;ztc,j;m,i | (277) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile totale de căldură QC,ls;ztc,j;m,i sunt definite de:

| QC;ls;ztc,j;m,i=QC;ls;ng;ztc,j;m,i+k∈ztc,jQgr;ztc,j,k;m,i;C+k∈ztc,jQbs;ztc,j,k;m,i;C | (278) |
| --- | --- |

## Aporturile de căldură pentru răcire

### Aporturile de căldură interne

Notă A se vedea clauza 13.7.1 pentru detalii privind aporturile de căldură internă.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile de căldură internă pentru încălzire provenite din ocupare Qgn;H;int;oc;ztc,j;m,i sunt definite de:

| Qgn;C;oc;ztc,j;m,i=qgn;int;ztc,j∙Aztc,j∙tC;ztc,j;m,i1000 | (279) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de căldură recuperabile din sistemele de apă caldă menajeră QW;rbl;C;Wsa;ztc,j se calculează în conformitate cu clauza 11.13.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile interne totale Qgn;C;int;ztc,j;m,i sunt definite de:

| Qgn;C;int;ztc,j;m,i=Qgn;C;oc;ztc,j;m,i+QW;sys;rbl;ls;ztc,j;m,i∙tC;ztc,j;m,itm,i | (280) |
| --- | --- |

### Aporturile de căldură solară prin elemente transparente de construcție

Notă A se vedea clauza 13.7.2 pentru detalii privind elementele de construcție transparente.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție transparent wi,k aparținând zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, radiația termică spre cer Qsky;ztc;j;wi,k;m,i este definită de

| Qsky;ztc,j;wi,k;m,i=Nwi,k∙Awi,k∙Fsky;wi,k∙Rse;wi,k∙Uwi,k∙hlr∙∆θsky∙tC;ztc,j;m,i1000 | (281) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție transparent wi,k aparținând zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, aporturile solare Qgn;C;ztc,j;wi,k;m,i sunt definite de

| Qgn;C;ztc,j;wi,k;m,i=ggl;wi,k∙FW;wi,k∙Nwi,k∙Awi,k∙1-Ffr;wi,k∙Fsh;gl;wi,k;m,i∙Hsol;x;C;ztc,j;m,i-Qsky;ztc,j;wi,k;m,i | (282) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, aporturile solare totale prin elementele transparente Qgn;H;wi;ztc,j;m,i sunt definite de

| Qgn;C;wi;ztc,j;m,i=wi,k∈ztc,jQgn;C;ztc,j;wi,k;m,i | (283) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la toate elementele transparente wi,k aparținând zonei termice ztc,j.

### Aporturile de căldură solară prin elementele opace ale clădirii

Notă A se vedea clauza 13.7.4 pentru detalii privind elementele de construcție opace.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție opac op,k aparținând zonei termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, radiația termică spre cer Qsky;ztc;j;op,k;m,i este definită de

| Qsky;ztc,j;op,k;m,i=Nop,k∙Aop,k∙Fsky;op,k∙Rse;op,k∙Uop,k∙hlr∙∆θsky∙tC;ztc,j;m,i1000 | (284) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, pentru fiecare element de construcție opac op,k aparținând acelei zone termice ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, se calculează aporturile solare Qgn;C;ztc,j;op,k;m,i sunt definite de

| Qgn;C;ztc,j;op,k;m,i=asol;op,k∙Nop,k∙Aop,k∙Rse;op,k∙Uop,k∙Fsh;gl;wi,k;m,i∙Hsol;x;C;ztc,j;m,i-Qsky;ztc,j;op,k;m,i | (285) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i, aporturile solare totale prin elemente opace Qgn;C;op;ztc,j;m,i sunt definite de

| Qgn;C;op;ztc,j;m,i=op,k∈ztc,jQgn;C;ztc,j;op,k;m,i | (286) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toate elementele opace op,k aparținând zonei termice ztc,j.

### Rezumat al aporturilor de căldură

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, aporturile solare pentru răcire QC;gn;ztc,j;m,i sunt definite de

| QC;gn;ztc,j;m,i=Qgn;C;int;ztc,j;m,i+Qgn;C;wi;ztc,j;m,i+Qgn;C;op;ztc,j;m,i | (287) |
| --- | --- |

## Necesități de răcire

### Bilanț termic pentru funcționare continuă

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, raportul dintre aporturi și pierderi C;ztc,j;m,i este definită de

| γC;ztc,j;m,i=QC;gn;ztc,j;m,iQC;ht;ztc,j;m,i | (288) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, coeficientul global de pierdere de căldură HC;ls;ztc,j;m,i este definită de:

| HC;ls;ztc;j;m,i=QC;ls;ztc;j;m,i∙1000tC;ztc,j;m,i∙θint;calc;C;ztc,j;m,i-θe;C;ztc,j;m,i | (289) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, constanta de timp C;ztc,j;m,i este definită de

| τC;ztc,j;m,i=Cm;int;eff;ztc,j3600∙HH;ls;ztc,j;m,i | (290) |
| --- | --- |

NOTĂ	a se vedea punctul 10.2.2,Error! Reference source not found. pentru Cm;int;eff;ztc,j.

Valorile implicite ale parametrilor numerici adimensionali aC;0 și C;0 sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 77 - Valori implicite ale parametrilor numerici aC;0 și C;0

| Descriere | Simbol | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametru numeric de referință adimensional pentru răcire | aC;0 | - | 1 |
| Constanta de timp de referință pentru răcire | C;0 | h | 15 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, parametrul numeric raportul dintre aport și pierderi C;ztc,j este definită de

| αC;ztc,j;m,i=aC;0+τC;ztc,j;m,iτC;0 | (291) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, factorul de utilizare a pierderilor C;ls;ztc,j;m,i este definită de:

dacă  C;ztc,j;m,i>0 și C;ztc,j;m,i1, atunci

| hC;ls;ztc,j;m,i=1-γC;ztc,j;m,i-αC;ztc,j;m,i1-γC;ztc,j;m,i-1-αC;ztc,j;m,i | (292) |
| --- | --- |

dacă  C;ztc,j;m,i = 1, atunci

| hC;ls;ztc,j;m,i=αC;ztc,j;m,iαC;ztc,j;m,i+1 | (293) |
| --- | --- |

dacă  C;ztc,j;m,i0 și QC;gn;ztc,j;m,i>0, atunci

| hC;ls;ztc,j;m,i=1γC;ztc,j;m,i | (294) |
| --- | --- |

dacă  C;ztc,j;m,i0 și QC;gn;ztc,j;m,i0, atunci

| hC;ls;ztc,j;m,i=1 | (295) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, necesarul de răcire fără intermitență QC;nd;nint;ztc,j;m,i este definită de:

dacă  C;ztc,j;m,i<0,5, atunci

| QC;nd;ztc,j;m,i=0 | (296) |
| --- | --- |

în caz contrar

| QC;nd;nint;ztc,j;m,i=QC;gn;ztc,j;m,i-hC;ls;ztc,j;m,i∙QC;ls;ztc,j;m,i | (297) |
| --- | --- |

### Efectul intermitenței

Programul de funcționare a sistemului de răcire în funcție de categoria zonei termice este prezentat în tabelul D.2 din Anexa D.

Pentru intermitența de răcire se ia în considerare doar oprirea săptămânală.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, următoarele date sunt preluate din tabelul D.2 în funcție de categoria spațială a zonei termice ztc,j.

tC;red;w;ztc,j	h	Durata intervalului de reducere unică

NC;red;w;ztc,j	-	Numărul de reduceri săptămânale

kC;red;w;ztc,j	-	0 pentru închidere, 1 pentru reducere

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, durata relativă a intermitenței fC;red;w;ztc,j este definită de

| fC;red;w;ztc,j=tC;red;w;ztc,j∙NC;red;w;ztc,j168 | (298) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, valoarea factorului de corelație bC;red;w;ztc,j este dată în tabelul următor

Tabelul 78 - Factor de corelație pentru intermitența de răcire

| Descriere | Factor de corelație pentru intermitența săptămânală |
| --- | --- |
|  | bC;red;w |
|  | - |
| Toate cazurile | 0,3 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, factorul de reducere a necesarului de răcire aC;red;w;ztc,j este definită de

| aC;red;w;ztc,j=1-fC;red;w;ztc,j+fC;red;w;ztc,j∙bC;red;w;ztc,j | (299) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j și pentru fiecare lună,i din sezonul de răcire, necesarul de răcire QC;nd;ztc,j;m,i este definită de:

| QC;nd;ztc,j;m,i=QC;nd;nint;ztc,j;m,i∙aC;red;w;ztc,j | (300) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, numărul săptămânal de ore de confort necesar tC;comf;ztc,j;wk este definită de:

| tC;comf;ztc,j;wk=168-NC;red;d;ztc,j∙tC;red;d;ztc,j-NC;red;n;ztc,j∙tC;red;n;ztc,j-NC;red;w;ztc,j∙tC;red;w;ztc,j | (301) |
| --- | --- |

și fracțiunea săptămânală de ore de confort necesare fC;comf;ztc,j este definită de:

| fC;comf;ztc,j=tC;comf;ztc,j;wk168 | (302) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, numărul săptămânal de ore de funcționare tC;op;ztc,j;wk este definită de:

| tC;op;ztc,j;wk=tC;comf;ztc,j;wk+NC;red;d;ztc,j∙tC;pre;d;ztc,j+NC;red;n;ztc,j∙tC;pre;n;ztc,j+NC;red;w;ztc,j∙tC;pre;w;ztc,j | (303) |
| --- | --- |

și fracțiunea săptămânală de ore de funcționare a sistemului de răcire fC;op;ztc,j este definită de:

| fC;op;ztc,j=tC;op;ztc,j;wk168 | (304) |
| --- | --- |

## Clasificarea anvelopei

În scopul evaluării anvelopei, se recalculează necesarul de încălzire și răcire:

luând în considerare intermitența;

fără a lua în considerare pierderile recuperabile din sistemul de apă caldă menajeră QW;sys;ls;rbl;ztc,j;m,i

## Estimarea sarcinii termice în scopul dimensionării

Tabelul 79 - Valoarea implicită a temperaturii externe de proiectare θe;des

| Zonă climatică | Temperatura externă de proiectare |
| --- | --- |
|  | θe;des |
|  | °C |
| Zona climatică I | -18,0 |
| Zona climatică II | -16,0 |
| Zona climatică III | -14,0 |

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, temperatura internă de calcul θint;des este temperatura internă de referință θint;set;H;ztc,j.

Pentru fiecare zonă termică ztc,j, sarcina termică de calcul ΦHL;ztc,j este definită de

| ΦHL;ztc,j=HH;ls;ztc,j;m,1∙θint;des-θe;des | (305) |
| --- | --- |

NOTĂ	Această valoare este utilizată pentru estimarea costului de renovare a sistemului de încălzire

NOTĂ 2	Se utilizează valoarea pentru luna ianuarie (luna = 1), deoarece coeficientul echivalent de pierdere de căldură către sol variază de la o lună la alta.

# Sistemul de încălzire

## Zone de servicii a sistemului de încălzire

### General

Într-o clădire pot exista mai multe sisteme de încălzire a spațiilor.

Fiecare sistem de încălzire a spațiilor se calculează independent. Zona de serviciu pentru încălzirea spațiilor Hsa, j este partea unei clădiri în care încălzirea spațiilor este asigurată de sistemul de încălzire j.

Fiecare sistem de încălzire a spațiilor include următoarele subsisteme:

- un subsistem de emisie și control

- un subsistem de distribuție;

- un subsistem de stocare opțional;

- un subsistem de generare care poate include unul sau mai multe dintre următoarele:

      - conexiune de încălzire centalizată;

- un cazan de combustie;

      - pompă de căldură;

în funcție de configurația clădirii și a instalațiilor, o zonă de servicii de încălzire a spațiilor:

poate acoperi o întreagă clădire care este de o singură categorie și cu o zonă termică unică;

- Exemplu: casă unifamilială.

poate acoperi o parte de clădire care cuprinde mai multe zone termice;

- Exemplu: un sistem centralizat de încălzire care deservește o clădire mare cu restaurant și magazine la parter, birouri la primul etaj și apartamente la etajele superioare.

poate acoperi doar o parte a unei singure zone termice a unei clădiri

- Exemplu: un sistem de încălzire individual într-un apartament din interiorul unui bloc locativ.

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 80 - Date necesare pentru a defini o zonă de servicii de încălzire a spațiilor

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| AHsa,j;ztc,k | m² | Suprafața brută a zonei termice ztc,k care este deservită de zona de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, fracțiunea din fiecare zonă termică ztc,k acoperită de zona de servicii Hsa,j fHsa,j;ztc,k este definită de:

| fHsa,j;ztc,k=AHsa,j;ztc,kAztc,k | (306) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, puterea sistemului de încălzire QH;sys;out;Hsa,j;m,i este definită de:

| QH;sys;out;Hsa,j;m,i=ztc,kQH;sys;out;ztc,k;m,i∙fHsa,j;ztc,k | (307) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, recuperarea căldurii de la dezgheț QH;rh;dfrst;Hsa,j;m,i este definită de:

| QH;rh;dfrst;Hsa,j;m,i=ztc,kQV;dfrst;rvd;ztc,k;m,i∙fHsa,j;ztc,k | (308) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, căldura necesară pentru dezghețare QH;dfrst;Hsa,j;m,i este definită de:

| QH;dfrst;Hsa,j;m,i=ztc,kQV;dfrst;ztc,k;m,i∙fHsa,j;ztc,k | (309) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, fracțiunea din fiecare zonă de servicii Hsa,j legată de zona termică ztc,k fztc,k; Hsa,j este definită de:

| fztc,k;Hsa,j=AHsa,j;ztc,kAHsa,j | (310) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, numărul de zile de funcționare a încălzirii nd;H;Hsa,j;m,i este definită de:

| nd;H;Hsa,j;m,i=ztc,knd;H;ztc,k;m,i∙fztc,k;Hsa,j | (311) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, orele din sezonul de încălzire tH;Hsa,j;m,I este definită de:

| tH;Hsa,j;m,i=nd;H;Hsa,j;m,i∙24 | (312) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura exterioară medie θe;H;Hsa,j;m,i este definită de:

| θe;H;Hsa,j;m,i=ztc,kθe;H;ztc,k;m,i∙fztc,k;Hsa,j | (313) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j, temperatura de reglaj pentru încălzire θint;set;H;Hsa,j;m,i este definită de:

| θint;set;H;Hsa,j=ztc,kθint;set;H;ztc,k∙fztc,k;Hsa,j | (314) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j, fracțiunea de ore de funcționare fH;op;Hsa,j este definită de:

| fH;op;Hsa,j=maxfH;op;ztc,k for all ztc,k deservită de Hsa,j | (315) |
| --- | --- |

NOTĂ	Cu alte cuvinte, durata de funcționare a sistemului de încălzire este cea mai lungă necesară zonelor termice deservite de sistemul de încălzire.

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, orele de funcționare a sistemului de încălzire tH;op;Hsa,j;m,i este definită de:

| tH;op;Hsa,j;m,i=tH;Hsa,j;m,i∙fH;op;Hsa,j | (316) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j, sarcina termic ΦHL;Hsa,j a zonelor termice conectate este definită de:

| ΦHL;Hsa,j=ztc,kΦHL;ztc,k∙fHsa,j;ztc,k | (317) |
| --- | --- |

## Emisia și controlul căldurii

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire Hsa,j, se specifică datele privind subsistemul de emisie și control enumerate în tabelul următor:

Tabelul 81 - Date necesare pentru a defini un subsistem de emisie și control al încălzirii spațiilor

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| AHsa,j;em;k | m² | Suprafața sau procentajul suprafeței deservite de fiecare grup em,k de terminale de încălzire |
|  |  | Tipul de terminale de încălzire ale grupului (radiator/panou/ aer/ ventilator/electric) |
|  |  | Clasa de temperatură (pentru radiatoare) |
|  |  | Poziționarea radiatorului (pentru radiatoare) |
|  |  | Factorul de echilibrare (pentru radiatoare și panouri) |
|  |  | Tipul de funcționare (pentru radiatoare, panouri și încălzitor electric) |
|  |  | Tipul de panou |
|  |  | Izolația posterioară a panoului |
|  |  | Poziția încălzitorului electric |
|  |  | Eficiența de control (pentru fiecare terminal) și fracțiunea recuperată a pierderilor recuperabile |
|  |  | Fracțiunea recuperată a energiei auxiliare |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, producția subsistemului de emisie de căldură QH;em;out;Hsa,j;m,i este definită de:

| QH;em;out;Hsa,j;m,i=QH;sys;out;Hsa,j;m,i | (318) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire Hsa,j, fracțiunea din zona de servicii deservită de fiecare grup em,k de terminale de încălzire fHsa,j;em,k este definită de:

| fHsa,j;em,k=AHsa,j;em,kem,kAHsa,j;em,k | (319) |
| --- | --- |

Pentru fiecare grup de radiatoare em,k, eficiența emisiilor și a controlului H;em;Hsa,j;em,k este definită de:

| ηH;em;Hsa,j;em,k=1fH;hydr∙fH;int;r∙3-0,5∙hH;str,1+hH;str,2-hH;ctr;r | (320) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt prezentați în tabelele următoare.

Tabelul 82 - Factor pentru nivelul de temperatură al radiatoarelor H;str,1

| Descriere | H;str,1 |
| --- | --- |
| 60 K (90/70) | 0,88 |
| 42,5 K (70/55) | 0,93 |
| 30 K (55/45) | 0,95 |

Tabelul 83 - Factor pentru poziționarea radiatoarelor H;str,2

| Descriere | H;str,2 |
| --- | --- |
| Perete interior | 0,87 |
| Perete exterior | 0,95 |
| Perete exterior, cu geamuri de protecție | 0,88 |
| Perete exterior, geamuri fără protecție | 0,83 |

Tabelul 84 - Factor de echilibrare a radiatoarelor și panourilor fH,hydr

| Descriere | fH,hydr |
| --- | --- |
| Sistem dezechilibrat | 1,03 |
| Echilibrat conform EN 14336 - mai mult de 8 emițători pe controler DP | 1,01 |
| Echilibrat conform EN 14336 - max. 8 emițători per controler DP | 1,00 |

Tabelul 85 - Factor pentru modul de funcționare a radiatoarelor fH,intr

| Descriere | fH,int;r |
| --- | --- |
| Funcționare continuă | 1,00 |
| Funcționare intermitentă | 0,97 |

Tabelul 86 - Eficiența de control pentru radiatoare H,ctrr

| Descriere | H,ctr;r | kH;ls;rvd;r |
| --- | --- | --- |
| Nereglementat, doar curba de încălzire | 0,80 | 70 |
| Spațiul camerei principale | 0,88 | 75 |
| Regulator P (p.b. 2K) | 0,93 | 80 |
| Regulator P (p.b. 1K) | 0,95 | 80 |
| Regulator PI | 0,97 | 80 |
| Regulator PI cu optimizare | 0,99 | 80 |

Pentru fiecare grup de panouri încorporate em,k, eficiența emisiilor și a controlului H;em;Hsa,j;em,k este definită de:

| ηH;em;Hsa,j;em,k=1fH;hydr∙fH;int;p∙3-0,5∙hH;emb,1+hH;emb,2-hH;ctr;p | (321) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt prezentați în tabelele următoare.

Tabelul 87 - Factor pentru tipul de panouri H;emb,1

| Descriere | H;emb,1 |
| --- | --- |
| Podele, sistem umed | 0,93 |
| Podele, sistem uscat | 0,96 |
| Planșeu, sistem uscat, cu acoperire redusă | 0,98 |
| Încălzire de perete | 0,93 |
| Încălzire de tavan | 0,93 |

Tabelul 88 - Factor de izolare a panourilor H;emb,2

| Descriere | H;emb,2 |
| --- | --- |
| Fără izolație minimă conform EN 1264 | 0,86 |
| Cu izolație minimă conform EN 1264 | 0,95 |
| Cu mai mult decât izolația conform EN 1264 | 0,99 |

A se vedea tabelul 84 pentru factorul de echilibrare pentru radiatoare și panouri fH,hydr

Tabelul 89 - Factor pentru modul de funcționare a panourilor fH,int;p

| Descriere | fH,int;p |
| --- | --- |
| Funcționare continuă | 1,00 |
| Funcționare intermitentă | 0,98 |

Tabelul 90 - Eficiența controlului pentru panouri H,ctr;p

| Descriere | H,ctr;p | kH;ls;rvd;p |
| --- | --- | --- |
| Nereglementat | 0,75 | 70 |
| Nereglementat, doar curba de încălzire | 0,78 | 70 |
| Nereglementat, cu control al diferenței de temperatură | 0,83 | 70 |
| Spațiul camerei principale | 0,88 | 75 |
| Regulator pornit-oprit | 0,93 | 80 |
| Regulator P | 0,93 | 80 |
| Regulator PI | 0,95 | 80 |

Pentru fiecare grup de terminale de încălzire a aerului em,k, eficiența emisiilor și a controlului H;em;Hsa,j;em,k este definită de:

| ηH;em;Hsa,j;em,k=hH;ctr;a | (322) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt indicați în tabelul următor.

Tabelul 91 - Eficiența controlului pentru terminale aeriene H,ctr;a

| Descriere | H,ctr;a | kH;ls;rvd;a |
| --- | --- | --- |
| Control bazat pe temperatura camerei, calitate scăzută | 0,82 | 75 |
| Control bazat pe temperatura camerei, calitate înaltă | 0,87 | 80 |
| Temperatura de alimentare bazată pe temperatura camerei, calitate scăzută | 0,88 | 75 |
| Temperatura de alimentare bazată pe temperatura camerei, calitate înaltă | 0,90 | 80 |
| Control bazat pe temperatura aerului evacuat, calitate scăzută | 0,81 | 75 |
| Control bazat pe temperatura aerului evacuat, calitate ridicată | 0,85 | 80 |

Pentru fiecare grup de terminale de ventiloconvectoare em,k, eficiența emisiilor și a controlului H;em;Hsa,j;em,k este definită de:

| ηH;em;Hsa,j;em,k=hH;ctr;f | (323) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt indicați în tabelul următor.

Tabelul 92 - Eficiența de control pentru ventiloconvectoare H,ctr;f

| Descriere | H,ctr;f | kH;ls;rvd;f |
| --- | --- | --- |
| Controlul temperaturii camerei, calitate scăzută | 0,89 | 75 |
| Controlul temperaturii camerei, calitate înaltă | 0,93 | 80 |

Pentru fiecare grup de terminale electrice de încălzire em,k, eficiența emisiilor și a controlului H;em;Hsa,j;em,k este definită de:

| ηH;em;Hsa,j;em,k=hH;ctr;e+∆hH;ctr;efH;int;e | (324) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt indicați în tabelul următor.

Tabelul 93 - Factor de poziționare a încălzitorului electric H;ctr;e

| Descriere | H;ctr;e |
| --- | --- |
| Regiunea peretelui exterior | 0,03 |
| Regiunea peretelui intern | 0,00 |

Tabelul 94 - Eficiența de control pentru încălzitoarele electrice H,ctr;e

| Descriere | H,ctr;e | kls;rvd;e |
| --- | --- | --- |
| E- încălzire directă Controler P (1 K) | 0,88 | 80 |
| E - încălzire directă controler PI (cu optimizare) | 0,91 | 80 |
| Încălzire cu stocare nereglementată fără încărcare externă dependentă de temperatură și descărcare statică/dinamică | 0,75 | 70 |
| Încălzire prin stocare cu regulator P (1 K) cu încărcare dependentă de temperatura externă și descărcare statică/dinamică | 0,85 | 80 |
| Încălzire prin stocare controler PID cu optimizare cu încărcare dependentă de temperatura externă și descărcare statică și dinamică continuă | 0,88 | 80 |

Tabelul 95 - Factor pentru modul de funcționare a încălzitorului electric fH,int;e

| Descriere | fH,int;e |
| --- | --- |
| Funcționare continuă | 1,00 |
| Funcționare intermitentă | 0,97 |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire Hsa,j, fracția relativă a pierderilor de emisii fH;em;ls;Hsa,j este definită de:

| fH;em;ls;Hsa,j=em,k∈Hsa,jfHsa,j;em,k∙1ηH;em;Hsa,j;em,k-1 | (325) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la toate grupurile de terminale em,k aparținând zonei de servicii de încălzire Hsa,j

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire Hsa,j, eficiența emisiilor și a controlului H;em;Hsa,j este definită de:

| hH;em;Hsa,j=11+fH;em;ls;Hsa,j | (326) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire Hsa,j, fracțiunea recuperată din pierderile recuperabile kH;ls;rvd;Hsa,j este definită de:

| kH;ls;rvd;Hsa,j=em,k∈Hsa,jkH;ls;rvd;em,k∙fHsa,j;em,k | (327) |
| --- | --- |

unde valorile fracțiunilor recuperate ale pierderilor de căldură kH;ls;rvd;em,k în funcție de tipul de control al fiecărui grup de emițători em,k aparținând zonei de servicii de încălzire Hsa,j sunt prezentate în tabelul 86, tabelul 90, tabelul 91, tabelul 92 și tabelul 94..

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire Hsa,j, valoarea relativă a consumului de energie auxiliară kH;em;aux;Hsa,j este definită de:

| kH;em;aux;Hsa,j=em,k(∈Hsa,j and type=fancoil) 0,02∙fHsa,j;em,k | (328) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la toate grupurile de terminale de ventiloconvectoare em,k aparținând zonei de servicii de încălzire Hsa,j

Energia auxiliară a ventiloconvectoarelor este considerată ca fiind complet recuperată.:

| kH;em;aux;rvd;Hsa,j=1,00 | (329) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, consumul de energie auxiliară WH;em;aux;Hsa,j;m,i al subsistemului de emisie de căldură Hsa,j este definită de:

| WH;em;aux;Hsa,j;m,i=QH;em;out;Hsa,j;m,i∙kH;em;aux;Hsa,j | (330) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, energia auxiliară recuperată QH;em;aux;rvd;Hsa,j;m,i a subsistemului de emisie de căldură este definită de:

| QH;em;aux;rvd;Hsa,j;m,i=WH;em;aux;Hsa,j;m,i∙kH;em;aux;rvd;Hsa,j | (331) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, pierderile de căldură QH;em;ls;Hsa,j;m,i ale subsistemului de emisie de căldură Hsa,j sunt definite de:

| QH;em;ls;Hsa,j;m,i=QH;em;out;Hsa,j;m,i∙1-hH;em;Hsa,jhH;em;Hsa,j | (332) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, aportul necesar QH;em;in;Hsa,j;m,i al subsistemului de emisie de căldură Hsa,j este definită de:

| QH;em;in;Hsa,j;m,i=QH;em;out;Hsa,j;m,i+QH;em;ls;Hsa,j;m,i-QH;em;aux;rvd;Hsa,j;m,i | (333) |
| --- | --- |

## Temperaturi de funcționare a sistemului de încălzire

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j, se specifică datele privind nivelul temperaturii de funcționare enumerate în tabelul următor:

Tabelul 96 - Date necesare pentru a defini un subsistem de emisie și control al încălzirii spațiilor

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipul de regim de temperatură |

În cazul în care există mai multe circuite conectate la același colector de distribuție, se selectează cel mai înalt nivel de temperatură.

### Date calculate

Temperatura exterioară de calcul θe;des este indicată în tabelul 79, în funcție de zona climatică.

Temperatura de neîncălzire θe;nh este stabilită la 16°C.

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire prin distribuție Hsa,j,

- temperatura de debit în condiții de proiectare θH;flw;des;Hsa,j;

- temperatura de retur în condițiile de proiectare θH;ret;des;Hsa,j;

- temperatura debitului în condiții de neîncălzire θH;flw;nh;Hsa,j;

- temperatura fluxului de retur în condiții de neîncălzire θH;ret;nh;Hsa,j;

sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 97 - Temperaturi de funcționare a sistemului de distribuție a încălzirii

| Tipul de sistem | Temperatura tur la condițiile de proiectare | Temperatura retur la condițiile de proiectare | Temperatura tur în condiții de neîncălzire | Temperatura retur în condiții de neîncălzire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θH;flw;des | θH;ret;des | θH;flw;nh | θH;ret;nh |
|  | °C | °C | °C | °C |
| Radiatoare de înaltă temperatură, cu resetare a temperaturii aerului exterior | 70 | 50 | 35 | 28 |
| Radiatoare de înaltă temperatură, fără resetarea temperaturii aerului exterior | 70 | 50 | 70 | 50 |
| Unități de încălzire | 80 | 70 | 80 | 70 |
| Radiatoare de temperatură medie, cu resetarea temperaturii aerului exterior | 55 | 45 | 30 | 28 |
| Radiatoare de temperatură medie fără resetare a temperaturii aerului exterior | 55 | 45 | 55 | 45 |
| Ventiloconvectoare | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Schimbator de căldură a CTA | 50 | 40 | 40 | 35 |
| Ventiloconvectoare de temperatură scăzută | 45 | 38 | 45 | 38 |
| Încălzire prin pardoseală, cu resetarea temperaturii aerului exterior | 38 | 32 | 30 | 28 |
| Încălzire prin pardoseală, fără resetarea temperaturii aerului exterior | 38 | 32 | 30 | 28 |
| Panouri de tavan și de perete, cu resetarea temperaturii aerului exterior | 38 | 32 | 30 | 28 |
| Plafoane și panouri de perete, fără resetarea temperaturii aerului exterior | 38 | 32 | 30 | 28 |
| Radiatoare de temperatură joasă, cu resetarea temperaturii aerului exterior | 45 | 32 | 35 | 25 |
| Radiatoare cu temperatură joasă, fără resetarea temperaturii aerului exterior | 45 | 45 | 35 | 35 |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, temperatura de debit θH;dis;flw;Hsa,j;m,i a subsistemului de distribuție Hsa,j este definită de:

| θH;dis;flw;Hsa,j;m,i=θH;flw;nh;Hsa,j+θH;flw;des;Hsa,j-θH;flw;nh;Hsa,j∙θH;e;nh-θe;H;Hsa,j;m,iθH;e;nh-θH;e;des | (334) |
| --- | --- |

iar temperatura de retur θH;dis;ret;Hsa,j;m,i a subsistemului de distribuție Hsa,j este definită de:

| θH;dis;ret;Hsa,j;m,i=θH;ret;nh;Hsa,j+θH;ret;des;Hsa,j-θH;ret;nh;Hsa,j∙θH;e;nh-θe;H;Hsa,j;m,iθH;e;nh-θH;e;des | (335) |
| --- | --- |

## Distribuția căldurii

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 98 - Date necesare pentru definirea unei distribuții de încălzire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| k | W/(m·K) | Transmitanța liniară a fiecărei conducte k (a se vedea punctul 8.5.3) aparținând distribuției |
| lk | m | Lungimea fiecărei conducte k aparținând distribuției |
|  |  | Poziția de instalare a fiecărei conducte k aparținând distribuției |
|  |  | Tipul de pompă de circulație și controlul pompei |
| kH;dis;aux;rvd | - | Factorul de recuperare a energiei auxiliare |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a distribuției de încălzire a spațiilor QH;dis;out;Wsa,j  este definită de:

| QH;dis;out;Wsa,i;m,i=QH;em;in;Wsa,i;m,i | (336) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j, factorul de utilizare a energiei auxiliare de distribuție kH;dis;aux;Hsa,j este prezentat în tabelul următor.

Tabelul 99 - Valori implicite ale factorului de utilizare a energiei auxiliare pentru distribuția de încălzire a spațiilor

| Tipul de pompă de circulație și controlul pompei | Factorul de utilizare a energiei auxiliare kH;dis;aux - |
| --- | --- |
| Sistem cu debit constant, pompă cu viteză constantă | 0,05 |
| Sistem cu debit constant, pompă cu viteză variabilă | 0,04 |
| Sistem cu debit variabil, pompă cu viteză variabilă | 0,02 |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, consumul de energie auxiliară WH;dis;aux;Hsa,j;m,i al subsistemului de distribuție este definită de:

| WH;dis;aux;Hsa,j;m,i=QH;dis;out;Hsa,j;m,i∙kH;dis;aux;Hsa,j | (337) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de încălzire, energia auxiliară recuperată QH;em;aux;rvd;Hsa,j;m,i a subsistemului de distribuție este definită de:

| QH;dis;aux;rvd;Hsa,j;m,i=WH;dis;aux;Hsa,j;m,i∙kH;dis;aux;rvd;Hsa,j | (338) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i, timpul de funcționare a distribuției de încălzire a spațiului tH;dis;Wsa,j;m,I pentru zona de servicii Hsa,j este definit de:

| tH;dis;Wsa,j;m,i=tH;op;Hsa,j;m,i | (339) |
| --- | --- |

unde kH;dis;op;Hsa,j este fracțiunea de timp de funcționare a distribuției pentru zona de deservire Hsa,j.

Factorul de reducere a temperaturii bsur;k a mediului înconjurător al fiecărei conducte k este prezentat în Tabelul 35 în funcție de poziția de instalare a conductei..

Pentru fiecare lună m,i, temperatura mediului înconjurător θsur,k;m,i a fiecărei conducte de distribuție k din zona de servicii de încălzire Hsa,j, este definită de:

| θsur,k;m,i=θint;set;H;Hsa,j-θint;set;H;Hsa,j-θe;H;Hsa,j;m,i∙bsur,k | (340) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile totale ale distribuției de încălzire a spațiului QH;dis;ls;k;m,I sunt definite de:

| QH;dis;ls;Wsa,j;m,i=tH;dis;Hsa,j;m,i∙k∈Hsa,jLk∙Ψk∙θH;dis;flw;Hsa,j;m,i+θH;dis;ret;Hsa,j;m,i2-θsur,k;m,i1000 | (341) |
| --- | --- |

Pentru fiecare conductă k aparținând distribuției de încălzire a spațiului din zona de deservire Hsa,j, fracțiunea recuperabilă a pierderilor kls;rbl,k este prezentată în Tabelul 35, în funcție de poziția de instalare a conductei.

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de distribuție recuperabile QH;dis;ls;rbl;Hsa,j;m,i sunt definite de:

| QH;dis;ls;rbl;Hsa,j;m,i=tH;dis;Hsa,j;m,i∙k∈Hsa,jLk∙Ψk∙θH;dis;flw;Hsa,j;m,i+θH;dis;ret;Hsa,j;m,i2-θsur,k;m,i∙kls;rbl,k1000 | (342) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiilor Hsa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de distribuție recuperate QH;dis;ls;rvd;Hsa,j;m,i sunt definite de:

| QH;dis;ls;rvd;Hsa,j;m,i=QH;dis;ls;rbl;Hsa,j;m,i∙kH;ls;rvd;Hsa,j | (343) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de încălzire a spațiului Hsa,j și pentru fiecare lună m,i,, aportul de căldură necesar pentru distribuția de încălzire a spațiului QH;dis;in;Hsa,j;m,I sunt definite de:

| QH;dis;in;Hsa,j;m,i =QH;dis;out;Hsa,j;m,i+QH;dis;ls;Hsa,j;m,i-QH;dis;ls;rvd;Hsa,j;m,i-QH;dis;aux;rvd;Hsa,j;m,i | (344) |
| --- | --- |

## Depozitarea căldurii

### Date solicitate

Pentru fiecare acumulator de încălzire a spațiului, se specifică următoarele date.

Tabelul 100 - Date necesare pentru definirea unui depozit de încălzire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| QH;sto;ls;ref;day;Hsa,j | kWh | Pierderea zilnică de căldură de referință a dispozitivului de stocare |
|  |  | Poziția de stocare în raport cu zona termică |

În cazul în care pierderile zilnice de căldură de referință nu sunt cunoscute de pe eticheta produsului, sunt necesare următoarele date.

Tabelul 101 - Date suplimentare necesare pentru a calcula pierderile de referință ale unui depozit de încălzire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| VH;sto;Hsa,j | m³ | Volumul recipientului de depozitare |
| hH;sto;Hsa,j | m | Înălțimea recipientului de depozitare |
| sH;sto;Hsa,j | mm | Grosimea izolației |
|  |  | Materialul izolației |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a acumulatorului QH;sto;out;Hsa,j;m,i pentru zona de deservire Hsa,j, este definită de:

| QH;sto;out;Hsa,j;m,i=QH;dis;in;Hsa,j;m,i | (345) |
| --- | --- |

În cazul în care pierderile zilnice de căldură de referință nu sunt cunoscute de pe eticheta produsului, se calculează următoarele date:

diametrul DH;sto;Hsa,i al vasului de depozitare pentru zona de serviciu Hsa este definită de:

| DH;sto;Hsa,j=4∙VH;sto;Hsa,jπ∙hH;sto;Hsa,j | (346) |
| --- | --- |

suprafața exterioară AH;sto;Hsa,j a vasului de depozitare pentru zona de serviciu Hsa,j este definită de:

| AH;sto;Hsa,j=DH;sto;Hsa,j∙π∙hH;sto;Hsa,j+2∙VH;sto;Hsa,jhH;sto;Hsa,j | (347) |
| --- | --- |

conductivitatea H;sto;Hsa,I stratului de izolație al vasului de depozitare pentru zona de serviciu Hsa,j este prezentată în Tabelul 24, în funcție de materialul de izolație;

coeficientul de pierdere de căldură HH;sto;ls;ref;day;Hsa,j al vasului de stocare pentru zona de serviciu Hsa,j este definit de:

| HH;sto;ls;day;Hsa,j=AH;sto;Hsa,j∙lH;sto;Hsa,jsH;sto;Hsa,j | (348) |
| --- | --- |

pierderea zilnică de căldură de referință QH;sto;ls;ref;zi;Hsa,i a vasului de stocare pentru zona de serviciu Hsa,j este definită de:

| QH;sto;ls;ref;day;Hsa,j=HH;sto;Hsa,j∙40∙241000 | (349) |
| --- | --- |

Fracțiunea recuperabilă a pierderilor de stocare kH;sto;ls;rbl;Hsa,j din recipientul de stocare pentru zona de serviciu Hsa,j este definită de:

| kH;sto;ls;rbl;Hsa,j=1-btr;H;sto;Hsa,j | (350) |
| --- | --- |

unde btr;H;sto;Hsa,j este valoarea btr prezentată în Tabelul 19, în funcție de poziția acumulatorului în zona termică în care este instalat.

Pentru fiecare lună m,i, temperatura internă a acumulatorului θH;sto;Hsa,j;m,i a acumulatorului de încălzire a spațiului din zona de deservire Hsa,j este definită de:

| θH;sto;Hsa,j;m,i=θH;dis;flw;Hsa,jm,i+θH;dis;ret;Hsa,jm,i2 | (351) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, temperatura camerei de instalare θH;sto;int;Hsa,j;m,i a acumulatorului de încălzire a spațiului din zona de deservire Hsa,j, este definită de:

| θH;sto;int;Hsa,j;m,i=θint;set;H;Hsa,j-θint;set;H;Hsa,j-θext;m,i∙btr;H;sto;Hsa,j | (352) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QH;sto;ls;Hsa,j;m,i ale acumulatorului de încălzire a spațiului din zona de servicii Hsa,j sunt definite de:

| QH;sto;ls;Hsa,j;m,i=nd;H;Hsa,j;m,i∙QH;sto;ls;ref;day;Hsa,j∙θH;sto;Hsa,j;m,i-θH;sto;int;Hsa,j;m,i40 | (353) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile de stocare a încălzirii spațiilor QH;sto;ls;rbl;Hsa,j;m,i pentru zona de servicii Hsa,j, sunt definite de:

| QH;sto;ls;rbl;Hsa,j;m,i=QH;sto;ls;Hsa,j;m,i∙kH;sto;ls;rbl;Hsa,j | (354) |
| --- | --- |

Nu se ia în considerare consumul de energie auxiliară pentru încălzirea spațiilor de stocare.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperate de stocare a încălzirii spațiilor QH;sto;ls;rvd;Hsa,j;m,i pentru zona de servicii Hsa,j, sunt definite prin:

| QH;sto;ls;rvd;Hsa,j;m,i=QH;sto;ls;rbl;Hsa,j;m,i∙kH;ls;rvd;Hsa,j | (355) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, aportul de căldură necesar pentru acumulatorul de încălzire a spațiilor QH;sto;in;Hsa,j;m,i pentru zona de servicii Hsa,j este definită de:

| QH;sto;in;Hsa,j;m,i=QH;sto;out;Hsa,j;m,i+QH;sto;ls;Hsa,j;m,i-QH;sto;ls;rbl;Hsa,j;m,i | (356) |
| --- | --- |

## Dispecerizarea generării de căldură

### Date solicitate

Pentru fiecare generator gen,k pentru încălzirea spațiilor, se specifică următoarele date.

Tabelul 102 - Date necesare pentru definirea dispecerizării producției de încălzire

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| kH;sf;gen,k;Hsa,j;m,i | - | Fracțiunea din producția de încălzire necesară acoperită de generatorul k |

### Date calculate

Pentru zona de servicii de încălzire Hsa,j, pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară QH;gen,out;Hsa,j;m,i de la subsistemul de producție este definită de:

| QH;gen,out;Hsa,j;m,i=QH;sto;in;Hsa,j;m,i+QV;ls;nrvd;Hsa,j;m,i+QH;dfrst;Hsa,j;m,i-QH;rh;dfrst;Hsa,j;m,i | (357) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară QH;gen,k;out;Wsa,j;m,i de la fiecare generator gen,k pentru zona de deservire Hsa,j este definită de:

| QH;gen,k;out;Hsa,j;m,i=QH;gen;out;req;Hsa,j;m,i∙kH;sf;gen,k;Hsa,j;m,i | (358) |
| --- | --- |

## Încălzirea centralizată

### Date solicitate

Pentru fiecare sistem de generare a încălzirii centralizate dh,k, se specifică următoarele date.

Tabelul 103 - Date necesare pentru generarea de încălzire urbană a spațiilor de încălzire

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| QH;dh;ls;ref;day;Hsa,j | kWh | Pierderea zilnică de căldură a schimbătorului de căldură |
|  |  | Zona termică în care este instalat schimbătorul de căldură |
|  |  | Poziția schimbătorului de căldură în raport cu zona termică |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară a sistemului de producere a energiei termice pentru încălzire urbană dh,k QH;dh,k;out;Hsa,j;m,i pentru zona de deservire Hsa,j, este definită de:

| QH;dh,k;out;Hsa,i;m,i=QH;gen,k;out;Hsa,j;m,i | (359) |
| --- | --- |

unde k este indicele producției de încălzire centralizată.

Fracțiunea recuperabilă a pierderilor kH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j din generatorul de încălzire urbană a spațiilor pentru zona de deservire Hsa,j este definită de:

| kH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j=1-btr;H;dh,k;Hsa,j | (360) |
| --- | --- |

unde btr;H;dh,k;Hsa,j este valoarea factorului de corecție a temperaturii btr pentru camera de instalare a generatorului de încălzire a spațiilor de încălzire urbană, prezentată în Tabelul 19.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QH;dh,k;ls;Hsa,j;m,i ale generatorului de încălzire urbană a zonei de deservire Hsa,j sunt definite de:

| QH;dh,k;ls;Hsa,j;m,i=nd;H;Hsa,j;m,i∙QH;dh,k;ls;ref;day;Hsa,j | (361) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile QH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j;m,i de la generatorul de încălzire urbană dh,k din zona de deservire Hsa,j, sunt definite de:

| QH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j;m,i=QH;dh,k;ls;Hsa,j;m,i∙kH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j | (362) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperate QH;dh,k;ls;rvd;Hsa,j;m,i de la generatorul de încălzire urbană dh,k din zona de deservire Hsa,j, sunt definite de:

| QH;dh,k;ls;rvd;Hsa,j;m,i=QH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j;m,i∙kH;ls;rvd;Hsa,j | (363) |
| --- | --- |

Nu se ia în considerare consumul de energie auxiliară pentru generarea de energie pentru încălzirea spațiilor de încălzire centralizată.

Pentru fiecare lună m,i, aportul necesar de energie livrată la generatorul de încălzire urbană EH;dh,k;in;Hsa,j;m,i pentru zona de deservire Hsa,j este definită de:

| EH;dh,k;in;Hsa,j;m,i=QH;dh,k;out;Hsa,j;m,i+QH;dh,k;ls;Hsa,j;m,i-QH;dh,k;ls;rvd;Hsa,j;m,i | (364) |
| --- | --- |

Intrarea de energie livrată EH;dh,k;in;Hsa,j;m,i este calificată ca vector energetic pentru încălzire centralizată..

## Pompă de căldură

### Date solicitate

Pentru fiecare pompă de căldură hp,k destinată producerii de încălzire a spațiilor, se specifică următoarele date.

Tabelul 104 - Date necesare pentru generarea încălzirii spațiilor cu pompe de căldură

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Tip de pompă de căldură |
|  | ID | Purtător principal de energie |
| PH;hp,k;aux |  | Puterea instalațiilor auxiliare nu este inclusă în COP. |
|  |  | Aceasta include, de exemplu, pompele primare și pompele din circuitul sursă. |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară QH;hp,k;out;Hsa,j;m,i a pompei de căldură hp,k pentru generarea de energie termică pentru încălzirea spațiului pentru zona de deservire Hsa,j, este definită de:

| QH;hp,k;out;Hsa,j;m,i=QH;gen,k;out;Hsa,j;m,i | (365) |
| --- | --- |

unde k este indicele pompei de căldură

Pentru fiecare lună m,i, consumul de energie auxiliară WH;hp,k;aux;Hsa,j;m,i al pompei de căldură hp,k pentru sistemul de producere a încălzirii spațiilor din zona de deservire Hsa,j, este definită de:

în cazul în care consumul de energie auxiliară este de tipul la putere constantă

| WH;hp,k;aux;Hsa,j;m,i=tH;op;Hsa,j;m,i∙PH;hp,k;aux;Hsa,j | (366) |
| --- | --- |

în cazul în care consumul de energie auxiliară este de tip dependent de sarcină:

| WH;hp,k;aux;Hsa,j;m,i=tH;op;Hsa,j;m,i∙PH;hp,k;aux;Hsa,j∙0,4+0,4∙QH;hp,k;out;Hsa,j;m,imaxQH;hp,k;out;Hsa,j;m,x with x=1…12 | (367) |
| --- | --- |

unde hp,k este indicele pompei de căldură

Pentru fiecare lună m,i, valoarea temperaturii de funcționare a radiatorului θH;hp,k;snk;Hsa,j;m,i a pompei de căldură hp,k este definită de:

pentru pompele de căldură cu radiator:

| θH;hp,k;snk;Hsa,j;m,i=20 °C | (368) |
| --- | --- |

pentru pompele de căldură cu radiator:

| θH;hp,k;snk;Hsa,j;m,i=θH;dis;flw;Hsa,j;m,i | (369) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, valoarea temperaturii de funcționare a sursei θH;hp,k;src;Hsa,j;m,I  a pompei de căldură hp,k este definită de:

pentru pompele de căldură cu sursă de aer:

| θH;hp,k;src;Hsa,j;m,i=θe;H;Hsa,j;m,i | (370) |
| --- | --- |

pentru pompele de căldură cu sursă subterană:

| θH;hp,k;src;Hsa,j;m,i=θsrc;nom | (371) |
| --- | --- |

NOTĂ	A se vedea punctul 10.10.2 pentru valoarea θsrc;nom.

Pentru fiecare lună m,i, valoarea COP maxim teoretic (Carnot) COPmax;hp,k;Hsa,j;m,i al pompei de căldură k este definită d:

| COPmax;hp,k;Hsa,j;m,i=273,15+θH;hp,k;snk;Hsa,j;m,imax10;θH;hp,k;snk;Hsa,j;m,i-θH;hp,k;src;Hsa,j;m,i | (372) |
| --- | --- |

NOTĂ	Diferența minimă de temperatură de 10 °C este stabilită pentru a evita valorile exagerate atunci când temperatura aerului exterior se apropie de 20 °C în cazul pompelor de căldură aer-aer..

Pentru fiecare lună m,i, valoarea COPH;hp,k;Hsa,j;m,i a pompei de căldură k este definită de:

| COPH;hp,k;Hsa,j;m,i=COPmax;hp,k;Hsa,j;m,i∙hII;hp,k | (373) |
| --- | --- |

unde

II	este valoarea nominală a randamentului de principiu II pentru tipul de pompă de căldură hp,k, prezentată în Tabelul 44.

Pentru fiecare lună m,i, aportul de energie necesar pompei de căldură pentru încălzirea spațiilor EH;hp,k;in;Hsa,j;m,i pentru zona de deservire Hsa,j este definită de:

| EH;hp,k;in;Hsa,j;m,i=QH;hp,k;out;Hsa,j;m,iCOPH;hp,k;Hsa,j;m,i | (374) |
| --- | --- |

și este calificat în funcție de vectorul energetic principal specificat în datele introduse.

NOTĂ	Pentru o pompă de căldură, purtătorul de energie de intrare este, de obicei, "electricitatea". Poate fi vorba de alți purtători de energie pentru pompele de căldură cu absorbție sau pentru pompele de căldură acționate de motoare cu combustie.

Pentru fiecare lună m,i, căldura captată din mediul înconjurător de către pompa de căldură pentru încălzirea spațiilor EH;hp,k;env;Hsa,j;m,i pentru zona de deservire Hsa,j, este definită de:

| EH;hp,k;env;Hsa,j;m,i=QH;hp,k;out;Hsa,j;m,i-EH;hp,k;in;Hsa,j;m,i | (375) |
| --- | --- |

Căldura captată din mediul înconjurător EH;hp,k;env;Hsa,j;m,i este calificată ca purtător de energie "de mediu".

## Cazan cu ardere

### Date solicitate

Pentru fiecare cazan cu ardere pentru sistemul de generare a încălzirii spațiilor blr,k, se specifică următoarele date.

Tabelul 105 - Date necesare pentru generarea încălzirii spațiilor cu ajutorul cazanelor de ardere

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Principalul vector energetic |
|  |  | Tipul de cazan și aplicația |
|  |  | Zona termică în care este instalat |
|  |  | Poziția cazanului în raport cu zona termică |
| kH;blr,k;aux;Hsa,j |  | Fracția de energie auxiliară |
| kH;blr,k;ls;tot;rbl;Hsa,j |  | Fracțiune recuperabilă din pierderile totale ale cazanului (fracțiune prin anvelopă, restul se îndreaptă spre coșul de fum și nu este recuperabilă) |

Valoarea implicită a fracției de energie auxiliară kH;blr,k;aux;Hsa,j a cazanului blr,k pentru producerea de energie termică pentru încălzirea spațiilor pentru zona de deservire Hsa,j este prezentat în tabelul 46 în funcție de tipul de cazan.

Valoarea implicită a fracțiunii din pierderile totale ale cazanului care pot fi recuperate kH;blr,k;ls;tot;rbl;Hsa,j din cazanul blr;k pentru producerea de energie termică pentru încălzirea spațiilor pentru zona de deservire Hsa,j este prezentat în tabelul 46 în funcție de tipul de cazan.

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară QH;blr,k;out;Hsa,j;m,i a cazanului blr,k pentru producerea de căldură pentru încălzirea spațiilor pentru zona de deservire Hsa,j este definită de:

| QH;blr,k;out;Hsa,i;m,i=QH;gen,k;out;Hsa,j;m,i | (376) |
| --- | --- |

unde k este indicele cazanului de încălzire.

Pentru fiecare lună m,i, randamentulH;blr,k;Hsa,j;m,i al cazanului k pentru producerea de energie termică pentru încălzirea spațiilor pentru zona de deservire Hsa,j, este prezentat în Tabelul 46 în funcție de tipul de cazan și de aplicație.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QH;blr,k;ls;Hsa,j;m,i ale cazanului de încălzire cu combustie k pentru producerea de energie termică în spații pentru zona de servicii Hsa,j sunt definite de:

| QH;blr,k;ls;Hsa,j;m,i=QH;blr,k;out;Hsa,j;m,i∙1-hH;blr,k;Hsa,j;m,ihH;blr,k;Hsa,j;m,i | (377) |
| --- | --- |

Fracțiunea recuperabilă a pierderilor kH;blr,k;ls;rbl;Hsa,j ale cazanului de încălzire cu ardere k pentru generatorul de încălzire a spațiului pentru zona de deservire Hsa,j datorate poziției cazanului este definită de:

| kH;blr,k;ls;rbl;Hsa,j=1-btr;H;blr,k;Hsa,j | (378) |
| --- | --- |

unde btr;H;blr,k;Hsa,j este valoarea lui btr pentru generatorul de încălzire a spațiilor cu cazan de ardere k, prezentată în Tabelul 19, în funcție de poziția cazanului în zona termică în care este instalat.

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile QH;blr,k;ls;rbl;Hsa,j;m,i de la generatorul de încălzire a spațiului cu cazan de ardere din zona de deservire Hsa,j sunt definite de:

| QH;blr,k;ls;rbl;Hsa,j;m,i=QH;dh,k;ls;Hsa,j;m,i∙kH;blr,k;ls;tot;rbl;Hsa,j∙kH;blr,k;ls;rbl;Hsa,j | (379) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperate QH;blr,k;ls;rvd;Hsa,j;m,i de la generatorul de încălzire a spațiului cu cazan de ardere din zona de deservire Hsa,j sunt definite de:

| QH;blr,k;ls;rvd;Hsa,j;m,i=QH;dh,k;ls;rbl;Hsa,j;m,i∙kH;ls;rvd;Hsa,j | (380) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, energia auxiliară WH;blr,k;aux;Hsa,j;m,i pentru generatorul de încălzire a spațiului cu cazan de combustie din zona de deservire Hsa,j este definită de:

| WH;blr,k;aux;Hsa,j;m,i=QH;blr,k;out;Hsa,j;m,i∙kH;blr,k;aux;Hsa,j | (381) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, aportul necesar de energie livrată EH;blr,k;in;Hsa,j;m,i la cazanul de ardere pentru încălzirea spațiilor k pentru zona de deservire Hsa,j este definită de:

| EH;blr,k;in;Hsa,j;m,i=QH;blr,k;out;Hsa,j;m,i+QH;blr,k;ls;Hsa,j;m,i-QH;blr,k;ls;rvd;Hsa,j;m,i | (382) |
| --- | --- |

# Sistemul de răcire

## Zonele de servicii ale sistemului de răcire

### General

Într-o clădire pot exista mai multe sisteme de răcire a spațiului.

Fiecare sistem de răcire a spațiului se calculează independent. Zona de serviciu de răcire a spațiilor Csa,j este partea unei clădiri în care răcirea spațiilor este asigurată de sistemul de răcire j.

Fiecare sistem de răcire a spațiului include următoarele subsistem:

- un subsistem de emisie și control

- un subsistem de distribuție;

- un subsistem de stocare opțional;

- un subsistem de generare care poate include una sau mai multe răcitoare sau pompe de căldură.

În funcție de configurația clădirii și a instalațiilor, o zonă de servicii de răcire a spațiului:

poate acoperi o întreagă clădire care este de o singură categorie și cu o zonă termică unică;

- Exemplu: casă unifamilială.

poate acoperi o parte a unei clădiri care cuprinde mai multe zone termice;

- Exemplu: un sistem centralizat de răcire care deservește restaurantul și magazinele de la parter, precum și birourile de la primul etaj.

poate acoperi doar o parte a unei singure zone termice a unei clădiri.

- Exemplu: un sistem de răcire individual într-un apartament din cadrul unui bloc de apartamente.

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 106 - Date necesare pentru a defini o zonă de servicii de răcire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| ACsa,j;ztc,k | m² | Suprafața brută a zonei termice ztc,k care este deservită de zona de servicii de răcire a spațiului Csa,j |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de serviciu de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, fracțiunea din fiecare zonă termică ztc,k acoperită de zona de serviciu Csa,j fCsa,j;ztc,k este definită de:

| fCsa,j;ztc,k=ACsa,j;ztc,kAztc,k | (383) |
| --- | --- |

Suprafața clădirii fără sistem de răcire AnC este definită de:

| AnC=AB-Csa,jACsa,j;ztc,k | (384) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, puterea sistemului de răcire QC;sys;out;Csa,j;m,i este definită de:

| QC;sys;out;Csa,j;m,i=ztc,kQC;sys;out;ztc,k;m,i∙fCsa,j;ztc,k | (385) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, necesarul de răcire QC;sys;out;nC;m,i al spațiilor fără sisteme de răcire este definit de:

| QC;sys;out;nC;m,i=ztc,kQC;sys;out;ztc,k;m,i-Csa,jQC;sys;out;Csa,j;m,i | (386) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de serviciu de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare zonă termică ztc,k, fracțiunea din fiecare zonă de serviciu Csa,j legată de zona termică ztc,k fztc,k; Csa,j este definită de:

| fztc,k;Csa,j=AHsa,j;ztc,kAHsa,j | (387) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, numărul de zile de funcționare a sistemului de răcire nd;C;Csa,j;m,i este definită de:

| nd;C;Csa,j;m,i=ztc,knd;C;ztc,k;m,i∙fztc,k;Csa,j | (388) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, orele sezonului de răcire tC;Csa,j;m,i sunt definite de:

| tC;Csa,j;m,i=nd;C;Csa,j;m,i∙24 | (389) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, temperatura exterioară medie θe;C;Csa,j;m,i este definită de:

| θe;C;Csa,j;m,i=ztc,kθe;C;ztc,k;m,i∙fztc,k;Csa,j | (390) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j, temperatura de referință pentru răcire θint;set;C;Csa,j;m,i este definită de:

| θint;set;C;Csa,j=ztc,kθint;set;C;ztc,k∙fztc,k;Csa,j | (391) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j, temperatura internă pentru răcire θint;C;Csa,j;m,i este definită de:

| θint;C;Csa,j;m,i=ztc,kθint;ztc,k∙fztc,k;Csa,j | (392) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j, fracțiunea de ore de funcționare fC;op;Csa,j este definită de

| fC;op;Csa,j=maxfC;op;ztc,k for all ztc,k served by Csa,j | (393) |
| --- | --- |

NOTĂ	Cu alte cuvinte, durata de funcționare a sistemului de răcire este cea mai lungă necesară pentru zonele termice deservite de sistemul de răcire.

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, orele de funcționare a sistemului de răcire tC;op;Csa,j;m,i sunt definite de:

| tC;op;Csa,j;m,i=tC;Csa,j;m,i∙fC;op;Csa,j | (394) |
| --- | --- |

## Emisia și controlul răcirii

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire Csa,j, se specifică datele privind subsistemul de emisie și control enumerate în tabelul următor:

Tabelul 107 - Date necesare pentru definirea unui subsistem de emisie și control al răcirii spațiilor

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| ACsa,j;em;k | m² | Suprafața sau procentul de suprafață deservită de fiecare grup em,k de terminale de răcire |
|  |  | Tipul de terminale de răcire ale grupului (panou/aer/ ventilator) |
|  |  | Factorul de echilibrare pentru panouri |
|  |  | Tipul de funcționare pentru panouri |
|  |  | Tipul de panou |
|  |  | Izolația din spate a panoului |
|  |  | Eficiența de control (pentru fiecare terminal) și fracțiunea recuperată a pierderilor recuperabile |
|  |  | Fracțiunea recuperată a energiei auxiliare |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, ieșirea subsistemului de emisie de căldură QC;em;out;Csa,j;m,i este definită de:

| QC;em;out;Csa,j;m,i=QC;sys;out;Csa,j;m,i | (395) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire Csa,j, fracțiunea din zona de servicii deservită de fiecare grup em,k de terminale de răcire fCsa,j;em,k este definită de:

| fCsa,j;em,k=ACsa,j;em,kem,kACsa,j;em,k | (396) |
| --- | --- |

Pentru fiecare grup de panouri încorporate em,k, eficiența emisiilor și a controluluiC;em;Csa,j;em,k  este definită de:

| ηC;em;Csa,j;em,k=1fC;hydr∙fC;int;p∙3-0,5∙hC;emb,1+hC;emb,2-hC;ctr;p | (397) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt prezentați în tabelele următoare.

Tabelul 108 - Factor pentru tipul de panouri C;emb,1

| Descriere | C;emb,1 |
| --- | --- |
| Podele, sistem umed | 0,93 |
| Podele, sistem uscat | 0,96 |
| Planșeu, sistem uscat, cu acoperire redusă | 0,98 |
| Răcirea peretelui | 0,93 |
| Răcirea tavanului | 0,93 |

Tabelul 109 - Factor de izolare a panourilor C;emb,2

| Descriere | C;emb,2 |
| --- | --- |
| Fără izolație minimă conform EN 1264 | 0,86 |
| Cu izolație minimă conform EN 1264 | 0,95 |
| Cu mai mult decât izolația conform EN 1264 | 0,99 |

Tabelul 110 - Factor pentru echilibrarea panourilor fC;hydr

| Descriere | fC,hydr |
| --- | --- |
| Sistem dezechilibrat | 1,03 |
| Echilibrat conform EN 14336 - mai mult de 8 emițători pe controler DP | 1,01 |
| Echilibrat conform EN 14336 - max. 8 emițători per controler DP | 1,00 |

Tabelul 111 - Factor pentru modul de funcționare a panourilor fC;int

| Descriere | fC,int;p |
| --- | --- |
| Funcționare continuă | 1,00 |
| Funcționare intermitentă | 0,98 |

Tabelul 112 - Eficiența controlului pentru panouri C;ctr;p

| Descriere | C,ctr;p | kC;ls;rvd;p |
| --- | --- | --- |
| Nereglementat | 0,75 | 70 |
| Nereglementat, doar curba de răcire | 0,78 | 70 |
| Nereglementat, cu control al diferenței de temperatură | 0,83 | 70 |
| Spațiul camerei principale | 0,88 | 75 |
| Regulator pornit-oprit | 0,93 | 80 |
| Regulator P | 0,93 | 80 |
| Regulator PI | 0,95 | 80 |

Pentru fiecare grup de terminale de răcire a aerului em,k, eficiența emisiilor și a controlului C;em;Csa,j;em,k este definită de:

| ηC;em;Csa,j;em,k=hC;ctr;a | (398) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt indicați în tabelul următor.

Tabelul 113 - Eficiența controlului pentru terminale aeriene C,ctr;a

| Descriere | C,ctr;a | kC;ls;rvd;a |
| --- | --- | --- |
| Control bazat pe temperatura camerei, calitate scăzută | 0,82 | 75 |
| Control bazat pe temperatura camerei, calitate înaltă | 0,87 | 80 |
| Temperatura de alimentare bazată pe temperatura camerei, calitate scăzută | 0,88 | 75 |
| Temperatura de alimentare bazată pe temperatura camerei, calitate înaltă | 0,90 | 80 |
| Control bazat pe temperatura aerului evacuat, calitate scăzută | 0,81 | 75 |
| Control bazat pe temperatura aerului evacuat, calitate ridicată | 0,85 | 80 |

Pentru fiecare grup de terminale de ventiloconvectoare em,k, eficiența emisiilor și a controlului C;em;Csa,j;em,k este definită de:

| ηC;em;Csa,j;em,k=hC;ctr;f | (399) |
| --- | --- |

unde factorii de calcul sunt indicați în tabelul următor.

Tabelul 114 - Eficiența de control pentru ventiloconvectoare H,ctr;f

| Descriere | C,ctr;f | kC;ls;rvd;f |
| --- | --- | --- |
| Controlul temperaturii camerei, calitate scăzută | 0,89 | 75 |
| Controlul temperaturii camerei, calitate înaltă | 0,93 | 80 |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire Csa,j, fracția relativă a pierderilor de emisii fC;em;ls;Csa,j este definită de:

| fC;em;ls;Csa,j=em,k∈Csa,jfCsa,j;em,k∙1ηC;em;Csa,j;em,k-1 | (400) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la toate grupurile de terminale em,k aparținând zonei de servicii de răcire Csa,j

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire Csa,j, eficiența emisiilor și a controlului C;em;Csa,j este definită de:

| hC;em;Csa,j=11+fC;em;ls;Csa,j | (401) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire Csa,j, fracțiunea recuperată din pierderile recuperabile kC;ls;rvd;Csa,j este definită de:

| kC;ls;rvd;Hsa,j=em,k∈Csa,jkC;ls;rvd;em,k∙fCsa,j;em,k | (402) |
| --- | --- |

unde valorile fracțiunilor recuperate ale pierderilor de căldură kC;ls;rvd;em,k în funcție de tipul de control al fiecărui grup de emițători em,k aparținând zonei de servicii de răcire Csa,j sunt prezentate în Tabelul 112, Tabelul 113 și Tabelul 114..

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire Csa,j, valoarea relativă a consumului de energie auxiliară kC;em;aux;Csa,j este definită de:

| kC;em;aux;Csa,j=em,k(∈Csa,j and type=fancoil) 0,02∙fCsa,j;em,k | (403) |
| --- | --- |

unde suma este extinsă la toate grupurile de terminale de ventiloconvectoare em,k aparținând zonei de servicii de răcire Csa,j

Energia auxiliară a ventiloconvectoarelor este considerată ca fiind complet recuperată.:

| kC;em;aux;rvd;Csa,j=1,00 | (404) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, consumul de energie auxiliară WC;em;aux;Csa,j;m,i al subsistemului de emisie de căldură Csa,j este definită de:

| WC;em;aux;Csa,j;m,i=QC;em;out;Csa,j;m,i∙kC;em;aux;Csa,j | (405) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, energia auxiliară recuperată QC;em;aux;rvd;Csa,j;m,i a subsistemului de emisie de căldură este definită de:

| QC;em;aux;rvd;Csa,j;m,i=WC;em;aux;Csa,j;m,i∙kC;em;aux;rvd;Csa,j | (406) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, pierderile de căldură QC;em;ls;Csa,j;m,i ale subsistemului de emisie de căldură Csa,j sunt definite de:

| QC;em;ls;Csa,j;m,i=QC;em;out;Csa,j;m,i∙1-hC;em;Csa,jhC;em;Csa,j | (407) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, aportul necesar QC;em;in;Csa,j;m,i al subsistemului de emisie de căldură Csa,j este definită de:

| QC;em;in;Csa,j;m,i=QC;em;out;Csa,j;m,i+QC;em;ls;Csa,j;m,i+QC;em;aux;rvd;Csa,j;m,i | (408) |
| --- | --- |

## Temperaturi de funcționare a sistemului de răcire

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de serviciu de răcire a spațiului Csa,j, se specifică datele privind nivelul temperaturii de funcționare enumerate în tabelul următor:

Tabelul 115 - Date necesare pentru definirea unui subsistem de emisie și control al răcirii spațiilor

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipul de regim de temperatură |

Dacă există mai multe circuite conectate la același colector de distribuție, se selectează cel mai mic nivel de temperatură.

### Date calculate

Temperatura exterioară de proiectare θC;e;des și temperatura de nerefrigerare θC;e;nc sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 116 - Temperatura exterioară de proiectare pentru răcire θC;e;des și temperatura de ne-răcire θC;e;nc

| Descriere | Temperatura exterioară de proiectare pentru răcire | Temperatura de ne-răcire |
| --- | --- | --- |
|  | θC;e;des | θC;e;nc |
|  | °C | °C |
| Toate cazurile | 32 | 22 |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a distribuției Csa,j,

- temperatura debitului în condiții de proiectare θC;flw;des;Csa,j;

- temperatura fluxului de retur în condiții de proiectare θC;ret;des;Csa,j;

- temperatura de curgere în condiții de nerefrigerare θC;flw;nh;Csa,j;

- temperatura fluxului de retur în condiții de nerefrigerare θC;ret;nc;Csa,j;

sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 117 - Temperaturi de funcționare a sistemului de distribuție a răcirii

| Tipul de sistem | Temperatura tur la condițiile de proiectare | Temperatura retur la condițiile de proiectare | Temperatura tur în condiții de nerăcire | Temperatura retur în condiții de nerăcire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θC;flw;des | θC;ret;des | θC;flw;nc | θC;ret;nc |
|  | °C | °C | °C | °C |
| Circuit de temperatură scăzută | 7 | 12 | 7 | 12 |
| Temperatura medie | 12 | 17 | 12 | 17 |
| Temperatură ridicată, emițătoare încorporate pe bază de apă | 17 | 22 | 17 | 22 |

Pentru fiecare zonă de serviciu de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, temperatura de debit θC;dis;flw;Csa,j;m,i a subsistemului de distribuție Csa,j este definită de:

| θC;dis;flw;Csa,j;m,i=θC;flw;nc;Csa,j+θC;flw;des;Csa,j-θC;flw;nc;Csa,j∙θC;e;nc-θe;C;Csa,j;m,iθC;e;nc-θC;e;des | (409) |
| --- | --- |

iar temperatura de retur θC;dis;ret;Csa,j;m,i a subsistemului de distribuție Csa,j este definită de:

| θC;dis;ret;Csa,j;m,i=θC;ret;nc;Csa,j+θC;ret;des;Csa,j-θC;ret;nc;Csa,j∙θC;e;nc-θe;C;Csa,j;m,iθC;e;nc-θC;e;des | (410) |
| --- | --- |

## Distribuția răcirii

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 118 - Date necesare pentru definirea unei distribuții de răcire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| k | W/(m·K) | Transmitanța liniară a fiecărei conducte k (a se vedea punctul 8.5.3) aparținând distribuției |
| lk | m | Lungimea fiecărei conducte k aparținând distribuției |
|  |  | Poziția de instalare a fiecărei conducte k aparținând distribuției |
|  |  | Tipul de pompă de circulație și controlul pompei |
| kC;dis;aux;rvd | - | Factorul de recuperare a energiei auxiliare |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a distribuției de răcire a spațiilor QC;dis;out;Wsa,j este definită de:

| QC;dis;out;Wsa,i;m,i=QC;em;in;Wsa,i;m,i | (411) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j, factorul de utilizare a energiei auxiliare de distribuție kC;dis;aux;Csa,j este prezentat în tabelul următor.

Tabelul 119 - Valori implicite ale factorului de utilizare a energiei auxiliare pentru distribuția de răcire a spațiilor

| Tipul de pompă de circulație și controlul pompei | Factorul de utilizare a energiei auxiliare kC;dis;aux - |
| --- | --- |
| Sistem cu debit constant, pompă cu viteză constantă | 0,05 |
| Sistem cu debit constant, pompă cu viteză variabilă | 0,04 |
| Sistem cu debit variabil, pompă cu viteză variabilă | 0,02 |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, consumul de energie auxiliară WC;dis;aux;Csa,j;m,i al subsistemului de distribuție este definit de:

| WC;dis;aux;Csa,j;m,i=QC;dis;out;Csa,j;m,i∙kC;dis;aux;Csa,j | (412) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, energia auxiliară recuperată QC;em;aux;rvd;Csa,j;m,i a subsistemului de distribuție este definită de:

| QC;dis;aux;rvd;Csa,j;m,i=WC;dis;aux;Csa,j;m,i∙kC;dis;aux;rvd;Csa,j | (413) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiului Csa,j și pentru fiecare lună m,i, timpul de funcționare a distribuției de răcire a spațiului tC;dis;Wsa,j;m,i pentru zona de servicii Csa,j, este definită de:

| tC;dis;Csa,j;m,i=tC;op;Csa,j;m,i | (414) |
| --- | --- |

Factorul de reducere a temperaturii bsur;k a mediului înconjurător al fiecărei conducte k este dat de tabelul 35 în funcție de poziția de instalare a conductei.

Pentru fiecare lună m,i, temperatura mediului înconjurător θsur,k;m,i a fiecărei conducte de distribuție k din zona de servicii de răcire Csa,j, este definită de:

| θsur,k;m,i=θint;C;Csa,j;m,i-θint;C;Csa,j;m,i-θe;C;Csa,j;m,i∙bsur,k | (415) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile totale ale distribuției de răcire a spațiilor QC;dis;ls;k;m,i sunt definite de:

| QC;dis;ls;Wsa,j;m,i=tC;dis;Csa,j;m,i∙k∈Csa,jLk∙Ψk∙θC;dis;flw;Csa,j;m,i+θC;dis;ret;Csa,j;m,i2-θsur,k;m,i | (416) |
| --- | --- |

Pentru fiecare conductă k aparținând distribuției de răcire a spațiului din zona de serviciu Csa,j, fracțiunea recuperabilă a pierderilor kls;rbl,k este prezentată în Tabelul 35, în funcție de poziția de instalare a conductei.

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de distribuție recuperabile QC;dis;ls;rbl;Csa,j;m,i sunt definite de:

| QC;dis;ls;rbl;Csa,j;m,i=tC;dis;Csa,j;m,i∙ ∙k∈Csa,jLk∙Ψk∙θC;dis;flw;Csa,j;m,i+θC;dis;ret;Csa,j;m,i2-θsur,k;m,i∙kls;rbl,k | (417) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i, pierderile de distribuție recuperate QC;dis;ls;rvd;Csa,j;m,i sunt definite de:

| QC;dis;ls;rvd;Csa,j;m,i=QC;dis;ls;rbl;Csa,j;m,i∙kC;dis;ls;rh;Csa,j | (418) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de răcire a spațiilor Csa,j și pentru fiecare lună m,i,, aportul de căldură necesar pentru distribuția de răcire a spațiilor QC;dis;in;Csa,j;m,i sunt definite de:

| QC;dis;in;Csa,j;m,i=QC;dis;out;Csa,j;m,i+QC;dis;ls;Csa,j;m,i-QC;dis;ls;rvd;Csa,j;m,i+QC;dis;aux;rvd;Csa,j;m,i | (419) |
| --- | --- |

## Depozitarea pentru răcire

### Date solicitate

Pentru fiecare spațiu de depozitare pentru răcire, se specifică următoarele date.

Tabelul 120 - Date necesare pentru definirea unui depozit de răcire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| QC;sto;ls;ref;day;Csa,j | kWh | Pierderea zilnică de căldură de referință a dispozitivului de depozitare |
|  |  | Poziția de depozitare în raport cu zona termică |

În cazul în care pierderile zilnice de căldură de referință nu sunt cunoscute de pe eticheta produsului, sunt necesare următoarele date.

Tabelul 121 - Date suplimentare necesare pentru a calcula pierderile de referință ale unui depozit de răcire a spațiului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| VC;sto;Csa,j | m³ | Volumul recipientului de depozitare |
| hC;sto;Csa,j | m | Înălțimea recipientului de depozitare |
| sC;sto;Csa,j | mm | Grosimea izolației |
|  |  | Materialul izolației |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, puterea termică necesară a acumulatorului QC;sto;out;Csa,j;m,i pentru zona de deservire Csa,j, este definită de:

| QC;sto;out;Csa,j;m,i=QC;dis;in;Csa,j;m,i | (420) |
| --- | --- |

În cazul în care pierderile zilnice de căldură de referință nu sunt cunoscute de pe eticheta produsului, se calculează următoarele date:

diametrul DC;sto;Csa,i al recipientului de depozitare pentru zona de serviciu Csa este definită de:

| DC;sto;Csa,j=4∙VC;sto;Csa,jπ∙hC;sto;Csa,j | (421) |
| --- | --- |

suprafața exterioară AC;sto;Csa,j a vasului de depozitare pentru zona de serviciu Csa,j este definită de:

| AC;sto;Csa,j=DC;sto;Csa,j∙π∙hC;sto;Csa,j+2∙VC;sto;Csa,jhC;sto;Csa,j | (422) |
| --- | --- |

conductivitatea suprafeței exterioare C;sto;Csa,i vasului de depozitare pentru zona de serviciu Csa,j este dată în tabelul 24, în funcție de materialul de izolație;

coeficientul de pierdere de căldură HC;sto;ls;ref;day;Csa,j al vasului de stocare pentru zona de serviciu Csa,j este definită de:

| HC;sto;ls;day;Csa,j=AC;sto;Csa,j∙lC;sto;Csa,jsC;sto;Csa,j | (423) |
| --- | --- |

pierderea zilnică de căldură de referință QC;sto;ls;ref;zi;Csa,i a vasului de stocare pentru zona de serviciu Csa,j este definită de:

| QC;sto;ls;ref;day;Csa,j=HC;sto;Csa,j∙40∙241000 | (424) |
| --- | --- |

Fracțiunea recuperabilă a pierderilor de stocare kC;sto;ls;rbl;Csa,j a vasului de stocare pentru zona de serviciu Csa,j este definită de:

| kC;sto;ls;rbl;Csa,j=1-btr;C;sto;Hsa,j | (425) |
| --- | --- |

unde btr;C;sto;Csa,j este valoarea btr dată în Tabelul 19, în funcție de poziția acumulatorului în zona termică în care este instalat.

Pentru fiecare lună m,i, temperatura internă a depozitului θC;sto;Csa,j;m,i al depozitului de răcire a spațiului din zona de serviciu Csa,j, este definită de:

| θC;sto;Csa,j;m,i=θC;dis;flw;Csa,jm,i+θC;dis;ret;Csa,jm,i2 | (426) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, temperatura camerei de instalare θC;sto;int;Csa,j;m,i a depozitului de răcire a spațiului din zona de servicii Csa,j, este definită de:

| θC;sto;int;Csa,j;m,i=θint;C;Csa,j;m,i-θint;C;Csa,j;m,i-θe;C;Csa,j;m,i∙btr;C;sto;Csa,j | (427) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile totale QC;sto;ls;Csa,j;m,i ale depozitului de răcire a spațiului din zona de serviciu Csa,j sunt definite de:

| QC;sto;ls;Csa,j;m,i=nd;C;Csa,j;m,i∙QC;sto;ls;ref;day;Csa,j∙θC;sto;Csa,j;m,i-θC;sto;int;Csa,j;m,i40 | (428) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperabile de stocare a răcirii spațiului QC;sto;ls;rbl;Csa,j;m,i pentru zona de servicii Csa,j, sunt definite de:

| QC;sto;ls;rbl;Csa,j;m,i=QC;sto;ls;Csa,j;m,i∙kC;sto;ls;rbl;Csa,j | (429) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, pierderile recuperate de stocare a răcirii spațiilor QC;sto;ls;rvd;Csa,j;m,i pentru zona de servicii Csa,j, sunt definite de:

| QC;sto;ls;rvd;Csa,j;m,i=QC;sto;ls;rbl;Csa,j;m,i∙kC;ls;rvd;Csa,j | (430) |
| --- | --- |

Nu se ia în considerare consumul de energie auxiliară pentru depozitul de răcire a spațiului.

Pentru fiecare lună m,i, aportul de căldură necesar pentru depozitul de răcire a spațiului QC;sto;in;Csa,j;m,i pentru zona de servicii Csa,j, este definită de:

| QC;sto;in;Csa,j;m,i=QC;sto;out;Csa,j;m,i+QC;sto;ls;Csa,j;m,i-QC;sto;ls;rvd;Csa,j;m,i | (431) |
| --- | --- |

## Dispecerizarea generării de răcire

### Date solicitate

Pentru fiecare generator gen,k pentru răcirea spațiului, se specifică următoarele date.

Tabelul 74 – Date necesare pentru a defini dispecerizarea producției de răcire

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| kC;sf;gen,k;Csa,j;m,i | - | Fracțiunea din producția de răcire necesară acoperită de generatorul k |

### Date calculate

Pentru zona de servicii de răcire Csa,j, pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară QC;gen,out;Csa,j;m,i de la subsistemul de generare este definită de:

| QC;gen,out;Csa,j;m,i=QC;sto;in;req;Csa,j;m,i+QV;ls;nrvd;Csa,j;m,i | (432) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară QC;gen,k;out;Wsa,j;m,i de la fiecare generator gen,k pentru zona de deservire Csa,j este definită de:

| QC;gen,k;out;Csa,j;m,i=QC;gen;out;req;Csa,j;m,i∙kC;sf;gen,k;Csa,j;m,i | (433) |
| --- | --- |

NOTĂ	În prezent, această procedură permite doar posibilitatea de a gestiona mai multe răcitoare..

## Pompă de căldură (răcitor)

### Date solicitate

Pentru fiecare pompă de căldură hp,k pentru generarea de răcire a spațiului, se specifică următoarele date.

Tabelul 75 – Date necesare pentru generarea de răcire a spațiilor cu pompă de căldură

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Tipul de răcitor sau de pompă de căldură |
|  | ID | Purtător de energie |
| PC;hp,k;aux |  | Puterea instalațiilor auxiliare nu este inclusă în EER. |
|  |  | Aceasta include, de exemplu, pompele primare și pompele din bucla de respingere a căldurii |

### Date calculate

Pentru fiecare lună m,i, producția de căldură necesară a sistemului de generare a agentului de răcire cu pompă de căldură hp,k QC;hp,k;out;Csa,j;m,i pentru zona de deservire Csa,j, este definită de:

| QC;hp,k;out;Csa,j;m,i=QC;gen,k;out;Csa,j;m,i | (434) |
| --- | --- |

unde hp,kk este indicele pompei de căldură.

Pentru fiecare lună m,i, consumul de energie auxiliară WC;hp,k;aux;Csa,j;m,i al pompei de căldură hp,k pentru sistemul de producere a răcirii spațiilor din zona de servicii Csa,j, este definită de:

în cazul în care consumul de energie auxiliară este de tipul la putere constantă

| WC;hp,k;aux;Csa,j;m,i=tC;op;Csa,j;m,i∙PC;hp,k;aux;Csa,j | (435) |
| --- | --- |

în cazul în care consumul de energie auxiliară este de tip dependent de sarcină:

| WC;hp,k;aux;Csa,j;m,i=tC;op;Csa,j;m,i∙PC;hp,k;aux;Csa,j∙0,4+0,4∙QC;hp,k;out;Csa,j;m,imaxQC;hp,k;out;Csa,j;m,x with x=1…12 | (436) |
| --- | --- |

unde hp,k este indicele pompei de căldură

Pentru fiecare lună m,i, randamentul pompei de căldură hp,k EERC;hp,k;Csa,j;m,i pentru zona de deservire Csa,j, este dat în tabelul următor

Tabelul 124 - Valoarea implicită a eficienței răcitorului

| Descriere | EER |
| --- | --- |
|  | - |
| Aparat de aer condiționat cu aer comprimat | 3,00 |
| Aer la apă HP, temperatură scăzută | 2,50 |
| Aer-apă HP, temperatură medie | 3,00 |
| Aer la apă HP, temperatură ridicată | 3,50 |
| Răcitor mare, modular | 3,00 |

Pentru fiecare lună m,i, aportul de energie necesar pompei de căldură pentru răcirea spațiilor EC;hp,k;in;Csa,j;m,i pentru zona de servicii Csa,j, este definit de:

| EC;hp,k;in;Csa,j;m,i=QC;hp,k;out;Csa,j;m,iEERC;hp,k;Csa,j;m,i | (437) |
| --- | --- |

și este calificat în funcție de vectorul energetic principal specificat în datele de intrare.

NOTĂ	Pentru un răcitor, o pompă de căldură sau un aparat de aer condiționat, purtătorul de energie de intrare este, de obicei, "electricitatea". Poate fi vorba de alți purtători de energie pentru pompele de căldură cu absorbție sau pentru pompele de căldură acționate de motoare cu combustie..

## Spații fără sistem de răcire

Pentru fiecare lună m,i din sezonul de răcire, energia electrică care ar fi necesară pentru răcirea spațiilor fără un sistem de răcire EC;gen;in;el;nC;m,i  este definit de

| EC;gen;in;el;nC;m,i=QC;hp,k;out;Csa,j;m,ihC;ctr;nC∙hC;dis;nC∙EERC;gen;nC | (438) |
| --- | --- |

unde randamentele implicite ale sistemului de răcire fictiv sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 125 - Eficiențe implicite ale sistemului de răcire fictiv

| Descriere | Simbol | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Eficiența emisiilor și a controlului | C;ctr;nC | 0,75 |
| Eficiența distribuției | C;dis;nC | 1,00 |
| Eficiența generării | EERC;gen;nC | 2,50 |

# Iluminat

## Zona serviciilor de iluminat

### General

O zonă de servicii de iluminat este o parte a clădirii cu proprietăți uniforme în ceea ce privește calculul performanței energetice a iluminatului. În cazul în care există părți ale clădirii cu proprietăți de iluminat diferite, acestea trebuie identificate ca "zone de servicii de iluminat" separate și calculate independent.

În mod implicit, trebuie să existe o zonă de servicii de iluminat pentru fiecare zonă termică, deoarece categoria de spațiu asociată fiecărei zone termice determină condițiile de funcționare a iluminatului.

Poate exista o parte a unei zone termice cu proprietăți de iluminat diferite, cum ar fi proprietăți de control diferite și/sau condiții diferite de iluminare naturală. În acest caz, zona termică este împărțită în mai multe zone de servicii de iluminat.

În funcție de configurația clădirii și a instalațiilor, o zonă de servicii de iluminat:

- poate acoperi o întreagă clădire care este de o singură categorie și cu o zonă termică unică;

Exemplu: casă unifamilială.

- poate acoperi o întreagă zonă termică a unei clădiri împărțită în mai multe zone termice;

Exemplu: iluminatul magazinelor de la parterul unei clădiri cu destinație mixtă.

- poate acoperi doar o parte dintr-o singură zonă termică a unei clădiri.

Exemplu: partea unui birou în care a fost instalată o comandă automată a iluminatului. O altă zonă de servicii va fi definită pentru a acoperi restul biroului.

O zonă de servicii de iluminat nu se poate extinde pe mai multe zone termice.

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date:

Tabelul 126 - Date necesare pentru definirea unei zone de servicii de iluminat

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| ALsa,j | m² | Suprafața brută deservită de zona de servicii de apă caldă menajeră Lsa,j |
| ztcLsa,j |  | Zona termică acoperită de zona de servicii de iluminat |

### Date calculate

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, categoria de spațiu este cea a zonei termice ztc,k acoperite.

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, raportul dintre suprafața netă și cea brută kng;A;Lsa,j este definit de:

| kng;A;Lsa,j=kng;A;ztc,k | (439) |
| --- | --- |

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, rețeaua este AA;Lsa,j;net este definită de:

| ALsa,j;net=ALsa,j∙kng;A;Lsa,j | (440) |
| --- | --- |

## Puterea instalată a corpurilor de iluminat

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 127 - Date necesare pentru definirea puterii instalate a corpurilor de iluminat

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Pi;Lsa,j | W | Puterea fiecărui corp de iluminat |
| Ni;Lsa,j | - | Numărul de corpuri de iluminat |
| FL;blst;Lsa,j,i |  | Factor de balast |
| fL;ls;Lsa,j |  | Factorul de pierdere a luminii (în timp) |
| fL;ut;Lsa,j |  | Factor de utilizare |
|  |  | Tehnologia lămpilor |

Valorile implicite ale factorului de balast fL;blst sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 128 - Valori implicite ale factorului de balast fL;blst

| Descriere | fL;blst - |
| --- | --- |
| Puterea aparatului de iluminat include balastul și/sau driverul | 1,0 |
| Puterea aparatului de iluminat nu include balastul și/sau driverul | 1,2 |

Valorile implicite ale nivelului de iluminare Lnd sunt definite în tabelul următor.

Tabelul 129 - Valori implicite ale nivelului de iluminare Lnd

| Descriere | Lnd lux |
| --- | --- |
| Case unifamiliale | 150 |
| Blocuri locative | 150 |
| Clădiri de birouri | 300 |
| Clădiri educaționale | 400 |
| Spitale | 300 |
| Hoteluri | 150 |
| Restaurante | 200 |
| Clădiri sportive | 200 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 300 |

Valorile implicite ale factorului de pierdere a luminii fL;ls sunt definite în tabelul următor.

Tabelul 130 - Valori implicite ale factorului de pierdere a luminii fL;ls

| Descriere | fL;ls - |
| --- | --- |
| Valoarea implicită | 0,60 |
| Nu se ia în considerare | 1,00 |

Valorile implicite ale factorului de utilizare fL;ut sunt definite în tabelul următor.

Tabelul 131 - Valori implicite ale factorului de utilizare fL;ut

| Descriere | fL;ut - |
| --- | --- |
| Valoarea implicită pentru clădirile rezidențiale | 0,60 |
| Valoarea implicită pentru clădirile nerezidențiale | 0,70 |
| Nu se ia în considerare | 1,00 |

Valorile implicite ale eficienței lămpii L;lmp unt definite în tabelul următor.

Tabelul 132 - Valori implicite ale eficienței lămpii L;lmp

| Descriere | L;lmp Lm/W |
| --- | --- |
| Incandescență | 0,60 |
| Fluorescentă | 0,70 |
| LED | 1,00 |

### Modalitatea de calcul

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j,

în cazul în care puterea fiecărui corp de iluminat este cunoscută, atunci puterea instalată a corpurilor de iluminat PL;LSA,j pentru zona de servicii Lsa,j, este definită de:

| PL;Lsa,j=iPi;Lsa,j∙Ni;Lsa,j∙fi;blst;Lsa,j | (441) |
| --- | --- |

cu suma extinsă la fiecare grup uniform de corpuri de iluminat i instalat în zona de servicii de iluminat Lsa,j.

în cazul în care nu se cunoaște puterea fiecărui corp de iluminat, atunci puterea instalată a corpurilor de iluminat PL;LSA,j pentru zona de servicii Lsa,j, este definită de:

| PL;Lsa,j=ALsa,j;net∙Lnd;Vsa,jfL;ls;Lsa,j∙fL;ls;Lsa,j∙hL;lmp;Lsa,j | (442) |
| --- | --- |

## Factor de iluminare constantă

### Data de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 133 - Date necesare pentru definirea factorului de iluminare constantă

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| MF |  | Factorul de întreținere |
| FCC |  | Factor pentru controlul automat al iluminării constante |

Valorile implicite ale factorului de întreținere FÎ sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 134 - Valori implicite ale factorului de întreținere FÎ

| Descriere | FÎ - |
| --- | --- |
| Factorul de întreținere NU a fost luat în considerare în faza de proiectare | 1,00 |
| Factorul de întreținere luat în considerare în etapa de proiectare | 0,80 |

Valorile implicite ale factorului de eficiență al FCC de control al iluminării constante sunt definite în tabelul următor.

Tabelul 76 – Valorile implicite ale factorului de eficiență al controlului iluminării constante FCC

| Descriere | FCC - |
| --- | --- |
| NICI un control al iluminării constante | 0,00 |
| Controlul iluminării constante | 1,00 |

### Calcul

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, factorul de iluminare constantă FC;Lsa,j  pentru zona de servicii Lsa,j, este definit de :

| FC;Lsa,j=1,00-0,5∙FCC;Lsa,j∙1-MFLsa,j | (443) |
| --- | --- |

## Factor de ocupare

### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 136 - Date necesare pentru definirea factorului de ocupare

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| FA |  | Factorul de absență |
| FOC |  | Factorul de control al ocupării |

Valorile implicite ale factorului de absență FA sunt definite în tabelul următor.

Tabelul 137 - Valori implicite ale factorului de absență FA

| Descriere | FA - |
| --- | --- |
| Case unifamiliale | 0,000 |
| Blocuri locative | 0,000 |
| Clădiri de birouri | 0,200 |
| Clădiri educaționale | 0,200 |
| Spitale | 0,000 |
| Hoteluri | 0,000 |
| Restaurante | 0,000 |
| Clădiri sportive | 0,000 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 0,000 |

Valorile implicite ale factorului de control al ocupării FOC sunt definite în tabelul următor.

Tabelul 138 - Valori implicite ale factorului de control al ocupării FOC

| Descriere | FOC - |
| --- | --- |
| Fără control de prezență - Comutator manual de pornire/oprire | 1,000 |
| Fără control de prezență - Comutator manual pornit/oprit + semnal de stingere cu baleiaj automat | 0,950 |
| Control de prezență - Pornire automată/închidere automată | 0,950 |
| Control de prezență - Pornire automată/oprire automată | 0,900 |
| Control de prezență - Activare manuală pornit/diminuat | 0,900 |
| Control de prezență - Manual pornit/oprit automat | 0,800 |

### Calcul

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j,

în cazul în care există un control centralizat al corpurilor de iluminat din zonă, atunci factorul de ocupare FO;Lsa,j pentru zona de servicii Lsa,j, este definit de:

| FO;Lsa,j=1,00 | (444) |
| --- | --- |

în cazul în care nu există un control centralizat al corpurilor de iluminat din zonă și FA;Lsa,j<0,2, atunci factorul de ocupare FO;Lsa,j pentru zona de serviciu Lsa,j este definit de:

| FO;Lsa,j=1,00-1-FOC;Lsa,j∙FA;Lsa,j0,2 | (445) |
| --- | --- |

în cazul în care nu există un control centralizat al corpurilor de iluminat din zonă și 0,2FA;Lsa,j<0,9, atunci factorul de ocupare FO;Lsa,j pentru zona de serviciu Lsa,j este definit de:

| FO;Lsa,j=FOC;Lsa,j+0,2-FA;Lsa,j | (446) |
| --- | --- |

în cazul în care nu există un control centralizat al corpurilor de iluminat din zonă și FA;Lsa,j0,9, atunci factorul de ocupare FO;Lsa,j pentru zona de serviciu Lsa,j este definit de:

| FO;Lsa,j=7-10∙FOC;Lsa,j∙FA;Lsa,j-1 | (447) |
| --- | --- |

## Iluminarea naturală

### Iluminarea naturală a fațadelor

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 139 - Date necesare pentru definirea factorului de iluminare naturală a fațadei

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| LFD |  | Nivelul de iluminare |
|  |  | Pătrunderea luminii naturale (calitativ) |
|  |  | Latitudinea clădirii |

În cazul în care nu sunt disponibile date, se presupune că gradul de penetrare a luminii naturale este mediu.

Dacă nu sunt disponibile date, se presupune că nivelul de iluminare este de 300 lux.

#### Calculul

Valorile parametrilor a și b sunt prezentate în tabelul următor, în funcție de nivelul de iluminare și de pătrunderea luminii naturale.

Tabelul 140 - Valori implicite ale coeficienților a și b pentru iluminarea naturală a fațadelor

| Nivelul de iluminare lux | Pătrunderea luminii naturale | Coeficient a | Coeficient b |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | Slabă | 1,2425 | -0,0117 |
|  | Medie | 1,3097 | -0,0106 |
|  | Puternică | 1,2904 | -0,0088 |
| 500 | Slabă | 0,9432 | -0,0094 |
|  | Medie | 1,2425 | -0,0117 |
|  | Puternică | 1,322 | -0,0110 |
| 700 | Slabă | 0,6692 | -0,0067 |
|  | Medie | 1,0054 | -0,0098 |
|  | Puternică | 1,2812 | -0,0121 |

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, factorul de furnizare a luminii naturale pentru fațadă FD;S;f;Lsa,j pentru zona de servicii Lsa,j, este definită de:

| FD;S;f;Lsa,j=aLsa,j+bLsa,j∙γ | (448) |
| --- | --- |

### Iluminarea naturală a acoperișului

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j cu iluminare de acoperiș, se specifică următoarele date.

Tabelul 141 - Date necesare pentru definirea factorului de iluminare naturală a luminilor  de acoperiș

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| LRD |  | Nivelul de iluminare |
|  |  | Pătrunderea luminii naturale (calitativ) |
|  |  | Orientarea și unghiul de înclinare a acoperișului |

În cazul în care nu sunt disponibile date, se presupune că gradul de penetrare a luminii naturale este mediu.

Dacă nu sunt disponibile date, se presupune că nivelul de iluminare este de 300 lux..

#### Calculul

Valorile factorului de furnizare a luminii naturale FD;S;r;Lsa,j pentru lumina de pe acoperiș sunt prezentate în tabelul următor, în funcție de nivelul de iluminare, pătrunderea luminii naturale, orientarea și unghiul de înclinare a acoperișului.

Tabelul 77 – Valoarea factorului de furnizare a luminii naturale FD;S;r;Lsa,j pentru iluminarea acoperișului

| Nivelul de iluminare lux | Pătrunderea luminii naturale | Orizontal | Sud 30 | E/V 30 | N 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | Slabă | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
|  | Medie | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Puternică | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 500 | Slabă | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,84 |
|  | Medie | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
|  | Puternică | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| 700 | Slabă | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 0,74 |
|  | Medie | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
|  | Puternică | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |

### Factorul de alimentare cu lumină naturală

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, valoarea factorului de furnizare a luminii naturale FD;S;Lsa,j este definit de:

dacă există iluminare naturală pe fațadă sau iluminare naturală pe fațadă și pe acoperiș:

| FD;S;Lsa,j=FD;S;f;Lsa,j | (449) |
| --- | --- |

dacă există iluminare naturală numai pe acoperiș:

| FD;S;Lsa,j=FD;S;r;Lsa,j | (450) |
| --- | --- |

dacă nu există nici fațadă, nici acoperiș cu lumină naturală:

| FD;S;Lsa,j=0 | (451) |
| --- | --- |

### Factorul de control al luminii naturale

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 143 - Date necesare pentru definirea factorului de iluminare naturală pentru iluminarea acoperișului

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipul de control al iluminării în funcție de iluminare (lumina naturală) |

#### Calculul

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, valoarea factorului de control al luminii naturale FD;C;Lsa,j pentru controlul luminii naturale este prezentată în tabelul următor, în funcție de penetrarea luminii naturale și de tipul de control.

Tabelul 144 - Valoarea factorului de control al luminii naturale FD;C;Lsa,j

| Tipul de control | Pătrunderea luminii naturale | FD;C |
| --- | --- | --- |
| Manual | Slabă | 0,20 |
|  | Medie | 0,30 |
|  | Puternică | 0,40 |
| Automat | Slabă | 0,75 |
|  | Medie | 0,77 |
|  | Puternică | 0,85 |

## Alimentarea pentru comenzi

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 145 - Date necesare pentru definirea puterii solicitate de comenzile de iluminat

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Ppc |  | Puterea cunoscută a controlului iluminatului |
|  |  | Tipul de control al iluminatului |

#### Calculul

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, în cazul în care nu se cunoaște puterea electrică a comenzilor de iluminat Ppc;Lsa,j, atunci:

puterea specifică implicită a comenzilor de iluminatpL;pc;Lsa,j este prezentată în tabelul următor

Tabelul 146 - Puterea specifică a comenzilor de iluminat pL;pc;Lsa,j

| Tipul de control | pL;pc W/m² |
| --- | --- |
| Numai comutatoare manuale | 0,000 |
| Comenzi automate | 0,171 |

puterea comenzilor de iluminat PL;pc;Lsa,j este definit de

| PL;pc;Lsa,j=pL;pc;Lsa,j∙ALsa,j | (452) |
| --- | --- |

În caz contrar, se utilizează valoarea cunoscută.

## Alimentare pentru iluminatul de urgență

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 147 - Date necesare pentru definirea puterii necesare pentru iluminatul de urgență

| Simbol | Unitare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Pem |  | Puterea cunoscută a iluminatului de urgență |

#### Calculul

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, în cazul în care nu se cunoaște puterea electrică pentru iluminatul de urgență Pem;Lsa,j, atunci:

- puterea specifică implicită pentru iluminatul de urgență pL;em;Lsa,j este definită în tabelul următor

Tabelul 148 - Puterea specifică a iluminatului de urgență pL;pc;Lsa,j

| Tipul de control | pL;em W/m² |
| --- | --- |
| Neinstalat | 0,000 |
| Iluminat de urgență și încărcare a bateriei | 0,114 |

puterea pentru iluminatul de urgență PL;em;Lsa,j este definit de

| PL;em;Lsa,j=pL;em;Lsa,j∙ALsa,j | (453) |
| --- | --- |

În caz contrar, se utilizează valoarea cunoscută.

## Utilizarea energiei electrice pentru iluminat

#### Date de intrare

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, valoarea orelor de utilizare pe timp de zitD;Lsa,j și a orelor de utilizare pe timp de noapte tN;Lsa,j este prezentată în următorul tabel, în funcție de categoria de spațiu.

Tabelul 149 - Ore de utilizare a iluminatului pe timp de zi și de noapte

| Categoria de spațiu | Ore de utilizare în timpul zilei tD h/an | Ore de utilizare pe timp de noapte tN h/an |
| --- | --- | --- |
| Case unifamiliale | 910 | 840 |
| Blocuri locative | 1.274 | 1.176 |
| Clădiri de birouri | 2.250 | 250 |
| Clădiri educaționale | 1.800 | 200 |
| Spitale | 3.000 | 2.000 |
| Hoteluri | 3.000 | 2.000 |
| Restaurante | 1.250 | 1.250 |
| Clădiri sportive | 2.000 | 2.000 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 3.000 | 2.000 |

Pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, valoarea factorului lunar de redistribuire CD;S;m,i;Lsa,j este prezentată în tabelul următor, în funcție de tipul de penetrare a luminii naturale..

Tabelul 150 - Factor de redistribuire lunară CD;S;m,i a energiei de iluminat

| Pătrunderea luminii zilei | CD;S;m,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| Slabă | 0,45 | 0,79 | 1,02 | 1,34 | 1,41 | 1,51 | 1,40 | 1,37 | 1,05 | 0,83 | 0,48 | 0,35 |
| Medie | 0,54 | 0,88 | 1,05 | 1,25 | 1,32 | 1,37 | 1,32 | 1,29 | 1,08 | 0,91 | 0,57 | 0,43 |
| Puternică | 0,65 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,08 | 0,95 | 0,67 | 0,54 |

#### Calculul

Pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, energia utilizată de corpurile de iluminat Wlum;Lsa,j;m,i este definită de

| Wlum;Lsa,j;m,i=PL;Lsa,j∙FC;Lsa,j∙FO;Lsa,j∙tD;Lsa,j∙tm,iitm,i∙1-FD;S;Lsa,j∙FD;C;Lsa,j∙CD;S;Lsa,j;m,i+tN;Lsa,j∙tm,iitm,i | (454) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare zonă de servicii de iluminat Lsa,j, consumul de energie electrică pentru iluminatul WL;Lsa,j;m,i este definit de

| WL;Lsa,j;m,i=Wlum;Lsa,j;m,i+Ppc;Lsa,j+Pem;Lsa,j∙tm,i | (455) |
| --- | --- |

# Bilanț fotovoltaic și electricitate

## Producția de electricitate fotovoltaică

### General

Sistemele fotovoltaice (PV) pot fi luate în considerare dacă sunt instalate permanent.

- fie direct pe clădire;

- fie în interiorul amplasamentului clădirii (de exemplu, pe un garaj atașat clădirii pe același teren).

iar energia produsă este utilizată în clădire.

NOTĂ	 Criteriile de evaluare a energiei exportate au fost definite în clauza 5.

### Date de intrare

Pentru fiecare sistem fotovoltaic instalat PV,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 151 - Date necesare pentru definirea factorului de iluminare naturală a fațadei

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| PPV,j;pk |  | Puterea de vârf a panourilor PV instalate: puterea electrică produsă de un sistem PV cu o anumită suprafață, la o iradiere solară de 1 kW/m2 pe suprafața sa la 25 °C. |
|  |  | Orientarea panourilor PV |
|  |  | Unghiul de înclinare a panourilor PV |
|  |  | Tipul de instalație |

Pentru fiecare sistem fotovoltaic instalat PV,j și pentru fiecare lună m,i, radiația solară Hsol;or;tlt;m,i;PV,j în funcție de orientare și înclinare este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 152 - Radiația solară lunară pe panourile fotovoltaice Hsol;or;tlt;m,i în funcție de orientare și înclinare

| Orientare și înclinare | Radiația solară lunară pe panourile PV Hsol;or;tlt;m,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| E 15 | 30,4 | 47,3 | 109,6 | 127,5 | 158,2 | 213,4 | 207,7 | 172,2 | 128,4 | 78,0 | 33,1 | 26,1 |
| E 30 | 29,6 | 45,8 | 103,6 | 121,4 | 151,6 | 201,5 | 197,1 | 163,2 | 122,2 | 72,7 | 31,5 | 25,4 |
| E 45 | 28,4 | 43,2 | 96,0 | 112,7 | 141,2 | 184,7 | 181,7 | 151,6 | 114,4 | 67,5 | 29,6 | 24,4 |
| E 60 | 26,7 | 39,4 | 86,7 | 102,1 | 127,3 | 164,9 | 163,1 | 137,3 | 104,4 | 61,7 | 27,3 | 23,1 |
| E 90 | 21,5 | 29,4 | 65,0 | 76,3 | 92,6 | 119,5 | 118,9 | 102,6 | 79,5 | 47,4 | 21,3 | 18,7 |
| SE 15 | 37,3 | 54,9 | 126,3 | 138,4 | 165,3 | 221,6 | 216,6 | 185,5 | 144,9 | 94,2 | 41,2 | 33,6 |
| SE 30 | 41,7 | 59,5 | 132,8 | 140,9 | 164,2 | 216,2 | 213,1 | 186,4 | 151,4 | 100,8 | 45,6 | 38,6 |
| SE 45 | 44,0 | 61,5 | 133,4 | 137,2 | 156,5 | 202,0 | 200,8 | 179,5 | 151,0 | 102,6 | 47,6 | 41,6 |
| SE 60 | 44,2 | 60,5 | 127,3 | 127,2 | 142,2 | 180,0 | 180,5 | 165,0 | 142,8 | 99,4 | 47,5 | 42,5 |
| SE 90 | 38,3 | 50,3 | 98,6 | 94,0 | 100,1 | 121,1 | 124,0 | 119,4 | 109,5 | 79,3 | 40,5 | 37,8 |
| S 15 | 41,1 | 58,2 | 135,5 | 143,4 | 167,3 | 225,1 | 219,9 | 192,1 | 153,4 | 105,0 | 45,8 | 37,7 |
| S 30 | 49,0 | 65,8 | 149,6 | 149,2 | 166,1 | 220,1 | 217,0 | 196,7 | 166,2 | 120,7 | 54,5 | 46,5 |
| S 45 | 54,3 | 70,2 | 155,4 | 147,1 | 157,0 | 204,3 | 202,9 | 190,9 | 169,6 | 129,7 | 60,3 | 52,8 |
| S 60 | 56,7 | 70,9 | 152,6 | 137,3 | 139,9 | 177,6 | 178,3 | 174,6 | 163,4 | 131,2 | 62,8 | 56,2 |
| S 90 | 52,6 | 61,7 | 122,5 | 97,8 | 89,0 | 103,8 | 107,5 | 117,1 | 124,4 | 112,3 | 57,6 | 53,4 |
| SV 15 | 39,0 | 54,9 | 131,5 | 139,6 | 164,0 | 222,9 | 216,3 | 189,2 | 148,7 | 103,6 | 43,8 | 35,3 |
| SV 30 | 44,8 | 59,5 | 142,0 | 142,3 | 160,4 | 217,3 | 211,2 | 192,0 | 157,5 | 118,0 | 50,5 | 41,9 |
| SV 45 | 48,4 | 61,3 | 145,2 | 139,0 | 150,3 | 202,4 | 197,4 | 186,2 | 158,8 | 126,1 | 54,7 | 46,2 |
| SV 60 | 49,6 | 60,3 | 141,0 | 129,3 | 134,6 | 179,7 | 176,2 | 172,1 | 151,7 | 127,2 | 56,0 | 48,1 |
| SV 90 | 44,5 | 49,8 | 112,4 | 95,9 | 93,5 | 120,8 | 119,9 | 125,5 | 117,8 | 109,3 | 49,8 | 44,2 |
| V 15 | 32,3 | 47,1 | 116,3 | 129,0 | 156,7 | 215,9 | 207,5 | 177,6 | 133,2 | 89,7 | 36,2 | 28,0 |
| V 30 | 32,7 | 45,1 | 114,1 | 123,4 | 147,3 | 204,3 | 195,4 | 171,4 | 129,7 | 92,6 | 36,4 | 28,5 |
| V 45 | 32,5 | 42,1 | 108,9 | 115,3 | 135,2 | 188,0 | 179,4 | 161,2 | 123,5 | 92,9 | 35,9 | 28,4 |
| V 60 | 31,3 | 38,5 | 101,4 | 105,1 | 121,6 | 169,0 | 161,0 | 148,2 | 114,5 | 90,0 | 34,5 | 27,6 |
| V 90 | 26,1 | 29,7 | 80,2 | 80,3 | 91,9 | 126,2 | 120,5 | 115,3 | 91,2 | 76,1 | 28,5 | 23,3 |
| OR 0 | 31,3 | 47,7 | 114,2 | 130,2 | 160,0 | 218,0 | 210,9 | 177,2 | 132,2 | 83,7 | 34,9 | 27,1 |

Pentru fiecare sistem fotovoltaic instalat PV,j, factorul de performanță al sistemului fperf;PV,j este definit în tabelul următor.

Tabelul 153 - Ore de utilizare a iluminatului pe timp de zi și de noapte

| Tipul de instalare | Factorul de performanță a sistemului fperf - |
| --- | --- |
| Module neventilate (încorporate) | 0,76 |
| Module moderat ventilate | 0,80 |
| Module puternic ventilate sau cu ventilare forțată | 0,82 |

Iradierea solară de referință Isol;ref este egală cu 1,0 kW/m²

### Calcul

Pentru fiecare sistem fotovoltaic instalat PV,j și pentru fiecare lună m,i, producția de energie electrică panouri PV Epr;el;PV,j;m,i este definit de:

| Epr;el;PV,j;m,i=PPV,j;pk∙fperf;PV,j∙Hsol;or;tlt;m,iIsol;ref | (456) |
| --- | --- |

Pentru fiecare sistem fotovoltaic instalat PV,j și pentru fiecare lună m,i, energia electrică produsă ponderată Ewe;el;pr;PV,j;m,i este definit de:

| EPnren;el;pr;PV,j;m,i=Epr;el;PV,j;m,i∙fPnren;PV | (457) |
| --- | --- |
| EPren;el;pr;PV,j;m,i=Epr;el;PV,j;m,i∙fPren;PV | (458) |
| MCO2;el;pr;PV,j;m,i=Epr;el;PV,j;m,i∙fCO2;PV | (459) |

## Bilanțul energiei electrice

### Energia electrică utilizată

Pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare serviciu X,k, energia electrică utilizată EEPus;el;X,k;m,I este suma tuturor intrărilor principale de energie electrică pentru toate generatoarele și a tuturor utilizărilor de energie auxiliară pentru serviciul X,k.

| EEPus;el;X,k;m,i=gen,jEX,k;gen,j;in;el;m,i +Y,jWX,k;Y,j;aux;m,i | (460) |
| --- | --- |

unde

X,1=H 	pentru serviciul de încălzire a spațiului

X,2=W 	pentru serviciul de apă caldă menajeră

X,3=C 	pentru serviciul de răcire a spațiului

X,4=V 	pentru serviciul de ventilare

X,5=L 	pentru serviciul de iluminat

Y,j 	este orice subsistem, cum ar fi emisie, distribuție, control, generare etc..

Pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare serviciu X,k, fracțiunea kEPus;el;X,k;m,i din energia electrică utilizată de serviciul X,k este ddefinită de.

| kEPus;el;X,k;m,i=EEPus;el;X,k;m,iX,jEEPus;el;X,j;m,i | (461) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, energia electrică utilizată EEPus;el;m,i este suma energiei electrice utilizate pentru toate serviciile X,k și este definită de:

| EEPus;el;m,i=X,kEEPus;el;X,k;m,i | (462) |
| --- | --- |

### Energia electrică produsă

Pentru fiecare lună m,i, energia electrică produsă Epr;el;m,i este suma producției de energie electrică din toate sistemele de producere a energiei electrice Y,j instalate și este definită de:

| Epr;el;m,i=Y,jEpr;el;Y,j;m,i | (463) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, totalul ponderat al energiei electrice produse Ewe;el;pr;m,i este definită de:

| EPnren;el;pr;m,i=Y,jEPnren;el;pr;Y,j;m,i | (464) |
| --- | --- |
| EPren;el;pr;m,i=Y,jEPren;el;pr;Y,j;m,i | (465) |
| MCO2;el;pr;m,i=Y,jMCO2;el;pr;Y,j;m,i | (466) |

unde Y,j sunt sistemele de producere a energiei electrice din clădire.

NOTĂ	Y poate fi PV pentru fotovoltaic și cgn pentru cogenerare.

Pentru fiecare lună m,i, factorii de ponderare a energiei electrice produse fwe;el;pr;m,i este definită de:

| fPnren;el;pr;m,i=EPnren;el;pr;m,iEpr;el;m,i | (467) |
| --- | --- |
| fPren;el;pr;m,i=EPren;el;pr;m,iEpr;el;m,i | (468) |
| fCO2;el;pr;m,i=MCO2;el;pr;m,iEpr;el;m,i | (469) |

### Energie electrică autoconsumată

Pentru fiecare lună m,i, raportul xm;i dintre energia electrică produsă și cea utilizată este definită de

| xm,i=Epr;el;m,iEEPus;el;m,i | (470) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, factorul de corelare fmatch;m,i a energiei electrice produse și utilizate este definită de

| fmatch;m,i=xm,in+1xm,inxm,in+1xm,in+k | (471) |
| --- | --- |

unde

n=1	coeficientul care controlează acuitatea factorului de potrivire

k=1,3	coeficientul care controlează valoarea minimă a factorului de potrivire

Pentru fiecare lună m,i, partea de energie electrică produsă care este autoutilizată în scopul EPB Epr;el;used;EPus;m,i este definită de

| Epr;el;used;EPus;m,i= fmatch;m,i∙minEEPus;el;m,i;Epr;el;m,i | (472) |
| --- | --- |

### Energie livrată și exportată

Pentru fiecare lună m,i, energia electrică exportată în rețea Eexp;m,i este definită de

| Eexp;el=Epr;el;m,i-Epr;el;used;EPus;m,i | (473) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, energia electrică livrată de la rețea Edel;el;m,i este definită de

| Edel;el=EEPus;el;m,i-Epr;el;used;EPus;m,i | (474) |
| --- | --- |

## Balanța ponderată a energiei electrice

Pentru fiecare lună m,i, energia exportată ponderată la etapa A (evaluată în funcție de resursa utilizată pentru producerea ei)Ewe;exp;el;m,i;A este definită de:

| EPnren;exp;el;m,i;A=Eexp;el;m,i∙fPnren;el;pr;m,i | (475) |
| --- | --- |
| EPren;exp;el;m,i;A=Eexp;el;m,i∙fPren;el;pr;m,i | (476) |
| MCO2;exp;el;m,i;A=Eexp;el;m,i∙fCO2;el;pr;m,i | (477) |

NOTĂ	indicele "we" pentru "greutate" poate fi înlocuit cu orice tip de ponderare pentru fiecare purtător de energie, cum ar fi energia primară, emisiile de CO2, costul și altele.

Pentru fiecare lună m,i, energia livrată ponderată la etapa A Ewe;exp;el;m,i;A este definită de:

| EPnren;del;el;m,i;A=Edel;el;m,i∙fPnren;el | (478) |
| --- | --- |
| EPren;del;el;m,i;A=Edel;el;m,i∙fPren;el | (479) |
| MCO2;del;el;m,i;A=Edel;el;m,i∙fCO2;el | (480) |

unde factorii de ponderare pentru energia electrică sunt indicați în tabelul 154.

Pentru fiecare lună m,i, performanța energetică ponderată pentru energia electrică la etapa A Ewe;el;m,i;A este definită de:

| EPnren;el;m,i;A=EPnren;del;el;m,i;A-EPnren;exp;el;m,i;A+EPnren;el;pr;m,i | (481) |
| --- | --- |
| EPren;el;m,i;A=EPren;del;el;m,i;A-EPren;exp;el;m,i;A+EPren;el;pr;m,i | (482) |
| MCO2;el;m,i;A=MCO2;del;el;m,i;A-MCO2;exp;el;m,i;A+MCO2;el;pr;m,i | (483) |

Pentru fiecare lună m,i, efectul potențial al includerii energiei exportate în performanța energetică ponderată pentru energia electrică Ewe;el;exp;m,i;AB este definită de:

| EPnren;el;exp;m,i;AB=Eexp;el;m,i∙fPnren;el;pr;m,i-fPnren;el | (484) |
| --- | --- |
| EPren;el;exp;m,i;AB=Eexp;el;m,i∙fPren;el;pr;m,i-fPren;el | (485) |
| MCO2;el;exp;m,i;AB=Eexp;el;m,i∙fCO2;el;pr;m,i-fCO2;el | (486) |

Pentru fiecare lună m,i, performanța energetică ponderată pentru energia electrică Ewe;el;m,i este definită de:

| EPnren;el;m,i=EPnren;el;m,i;A+kexp∙EPnren;el;exp;m,i;AB | (487) |
| --- | --- |
| EPren;el;m,i=EPren;el;m,i;A+kexp∙EPren;el;exp;m,i;AB | (488) |
| MCO2;el;m,i=MCO2;el;m,i;A+kexp∙MCO2;el;exp;m,i;AB | (489) |

Pentru fiecare lună m,i, factorii de ponderare a energiei electrice utilizate fwe;el;m,I este definită de:

| fPnren;el;us;m,i=EPnren;el;m,iEEPus;m,i | (490) |
| --- | --- |
| fPren;el;us;m,i=EPren;el;m,iEEPus;m,i | (491) |
| fPtot;el;us;m,i=EPnren;el;m,i+EPren;el;m,iEEPus;m,i | (492) |
| fCO2;el;us;m,i=MCO2;el;m,iEEPus;m,i | (493) |

# Indicatori de performanță energetică

## Date de intrare

Valorile factorilor de ponderare pentru vectorii energetici livrați sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 154 - Valori ale factorilor de ponderare a vectorilor energetici

| Transportator de energie | Cod | fPnren | fPren | fPtot | fCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/kWh | kWh/kWh | kWh/kWh | kgCO2/kWh |
| Electricitate | El | 2,300 | 0,200 | 2,500 | 420 |
| Gaze naturale | Gas | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 220 |
| Petrol ușor | Oil_l | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 290 |
| Lemn | Wood | 0,200 | 1,000 | 1,200 | 40 |
| Fotovoltaic | PV | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Solară termică | Slr | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Mediu | Env | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Căldură centralizată | DH | 1,300 | 0,000 | 1,300 | 260 |
| Cărbune | Coal | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 433 |

Energia exportată este evaluată cu kexp=0:

numai energia electrică produsă în regim de autoconsumare este inclusă în performanța energetică a clădirii;

energia exportată nu este inclusă în performanța energetică a clădirii.

## Consumul de energie pentru serviciu și pentru purtător de energie

Pentru fiecare serviciu X,k, pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice și a energiei fotovoltaice, consumul de energie EEPus;cr,j;X,k;m,i este definită de:

| EEPus;cr,j;X,k;m,i=gen,lEX,k;gen,l;in;cr,j;m,i | (494) |
| --- | --- |

unde

X,1=H 	pentru serviciul de încălzire a spațiului

X,2=W 	pentru serviciul de apă caldă menajeră

X,3=C	 	pentru serviciul de răcire a spațiului

X,4=V 	pentru serviciul de ventilare

X,5=L 		pentru serviciul de iluminat

gen,l 		sunt subsistemele de generare pentru serviciul X,k care utilizează purtătorul cr,j în luna m,i.

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice și a energiei fotovoltaice, consumul anual de energie EEPus;cr,j;X,k este definită de:

| EEPus;cr,j;X,k=m,iEEPus;cr,j;X,k;m,i | (495) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie electrică EEPus;el;X,k;m,i este definită de ecuația (460) de la punctul 17.2.1.

Pentru fiecare serviciu X,k, consumul anual de energie electrică EEPus;el;X,k este definită de

| EEPus;el;X,k=m,iEEPus;el;X,k;m,i | (496) |
| --- | --- |

Pentru a evita dubla contabilizare, toți vectorii energetici utilizați pentru a produce energie electrică, cum ar fi:

- producția de energie fotovoltaică;

- ponderea combustibilului de cogenerare alocat producției de energie electrică;

nu se contabilizează ca purtător de energie utilizat separat, deoarece utilizarea lor este deja acoperită de consumul de energie electrică..

NOTĂ	Alternativa echivalentă ar fi numărarea aportului de combustibil fotovoltaic și de cogenerare alocat producției de energie electrică, dar excluderea utilizării energiei electrice produse.

## Purtători de energie livrați și exportați pentru serviciu

Pentru fiecare serviciu X,k, pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice și a energiei fotovoltaice, energia livrată Edel;cr,j;X,k;m,i este definită de:

| Edel;cr,j;X,k;m,i=EEPus;cr,j;X,k;m,i | (497) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice și a energiei fotovoltaice, energia livrată anual Edel;cr,j;X,k este definită de:

| Edel;cr,j;X,k=m,iEdel;cr,j;X,k;m,i | (498) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, energia electrică livrată în rețea Edel;el;X,k;m,i este definită de:

| Edel;el;X,k;m,i=Edel;el;m,i∙kEPus;el;X,k;m,i | (499) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, energia electrică livrată anual în rețea Edel;el;X,k;m,i este definită de:

| Edel;el;X,k=m,iEdel;el;X,k;m,i | (500) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, energia electrică fotovoltaică livrată Edel;PV;X,k;m,i este definită de:

| Edel;PV;X,k;m,i=Epr;el;PV;m,i∙kEPus;el;X,k;m,i | (501) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, energia electrică fotovoltaică livrată anual Edel;PV;X,k este definită de:

| Edel;PV;X,k=m,iEdel;PV;X,k;m,i | (502) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, energia electrică exportată Eexp;el;X,k;m,i este definită de:

| Eexp;el;X,k;m,i=Eexp;el;m,i∙kEPus;el;X,k;m,i | (503) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, energia electrică exportată anual Eexp;el;X,k este definită de:

| Eexp;el;X,k=m,iEexp;el;X,k;m,i | (504) |
| --- | --- |

## Total purtători de energie livrați și exportați

Pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic cr,j, energia livrată Edel;cr,j;m,i este definită de:

| Edel;cr,j;m,i=X,kEdel;cr,j;X,k;m,i | (505) |
| --- | --- |

Pentru fiecare purtător de energie cr,j, energia livrată anual Edel;cr,j este definită de:

| Edel;cr,j=m,iEdel;cr,j;m,i | (506) |
| --- | --- |

Pentru fiecare lună m,i, energia electrică exportată Edel;el;m,i este definită de:

| Edel;el;m,i=X,kEdel;el;X,k;m,i | (507) |
| --- | --- |

Energia electrică exportată anual Eexp;el este definită de:

| Eexp;el=m,iEexp;el;m,i | (508) |
| --- | --- |

## Performanța energetică ponderată

### Energie primară neregenerabilă

Pentru fiecare serviciu X,k, pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic utilizat cr,j, cu excepția energiei electrice, consumul de energie primară neregenerabilă EPnren;cr,j;X,k;m,i este definită de:

| EPnren;cr,j;X,k;m,i=EEPus;cr,j;X,k;m,i∙fPnren;cr,j | (509) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice, consumul anual de energie primară neregenerabilă EPnren;cr,j;X,k este definită de:

| EPnren;cr,j;X,k=m,iEPnren;cr,j;X,k;m,i | (510) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie primară neregenerabilă EPnren;el;X,k;m,i datorat consumului de energie electrică  este definită de:

| EPnren;el;X,k;m,i=EEPus;el;X,k;m,i∙fPnren;el;us;m,i | (511) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, consumul anual de energie primară neregenerabilă EPnren;el;X,k datorat consumului de energie electrică este definită de:

| EPnren;el;X,k=m,iEPnren;el;X,k;m,i | (512) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie primară neregenerabilă EPnren;X,k;m,i este definită de:

| EPnren;X,k;m,i=cr,jEPnren;cr,j;X,k;m,i | (513) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electric

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru consumul anual de energie primară neregenerabilă EPnren;X,k este definită de:

| EPnren;X,k=m,iEPnren;X,k;m,i | (514) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electric

Noă	Pentru iluminat și ventilare se utilizează doar energie electrică, nu se utilizează niciun alt vector energetic.

Pentru fiecare lună m,i, consumul de energie primară neregenerabilă EPnren;m,i este definită de:

| EPnren;m,i=X,kEPnren;X,k;m,i | (515) |
| --- | --- |

Consumul anual de energie primară neregenerabilă EPnren este definită de:

| EPnren=m,iEPnren;m,i | (516) |
| --- | --- |

### Energie primară regenerabilă

Pentru fiecare serviciu X,k, pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic utilizat cr,j, cu excepția energiei electrice, consumul de energie primară regenerabilă EPren;cr,j;X,k;m,i este definită de:

| EPren;cr,j;X,k;m,i=EEPus;cr,j;X,k;m,i∙fPren;cr,j | (517) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice, consumul anual de energie primară regenerabilă EPren;cr,j;X,k este definită de:

| EPren;cr,j;X,k=m,iEPren;cr,j;X,k;m,i | (518) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie primară regenerabilă EPren;el;X,k;m,i datorat consumului de energie electrică este definită de:

| EPren;el;X,k;m,i=EEPus;el;X,k;m,i∙fPren;el;us;m,i | (519) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, consumul anual de energie primară regenerabilă EPren;el;X,k datorat consumului de energie electrică este definită de:

| EPren;el;X,k=m,iEPren;el;X,k;m,i | (520) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul de energie primară regenerabilă EPren;X,k;m,i este definită de:

| EPren;X,k;m,i=cr,jEPren;cr,j;X,k;m,i | (521) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electric

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru consumul anual de energie primară regenerabilă EPren;X,k este definită de:

| EPren;X,k=m,iEPren;X,k;m,i | (522) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electric

Notă	Pentru iluminat și ventilare se utilizează doar energie electrică, nu se utilizează niciun alt vector energetic.

Pentru fiecare lună m,i, consumul de energie primară regenerabilă EPren;m,i este definită de:

| EPren;m,i=X,kEPren;X,k;m,i | (523) |
| --- | --- |

Consumul anual de energie primară regenerabilă EPren este definită de:

| EPren=m,iEPren;m,i | (524) |
| --- | --- |

### Energie primară totală

Pentru fiecare serviciu X,k, pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic utilizat cr,j, cu excepția energiei electrice, consumul total de energie primară EPtot;cr,j;X,k;m,i este definită de:

| EPtot;cr,j;X,k;m,i=EEPus;cr,j;X,k;m,i∙fPtot;cr,j | (525) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice, consumul total anual de energie primară EPtot;cr,j;X,k este definită de:

| EPtot;cr,j;X,k=m,iEPtot;cr,j;X,k;m,i | (526) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul total de energie primară EPtot;el;X,k;m,i datorat consumului de energie electrică este definită de:

| EPtot;el;X,k;m,i=EEPus;el;X,k;m,i∙fPtot;el;us;m,i | (527) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, consumul total anual de energie primară EPtot;el;X,k datorat consumului de energie electrică este definită de:

| EPtot;el;X,k=m,iEPtot;el;X,k;m,i | (528) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, consumul total de energie primară EPtot;X,k;m,i este definită de:

| EPtot;X,k;m,i=cr,jEPtot;cr,j;X,k;m,i | (529) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electric

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru consumul total anual de energie primară EPtot;X,k este definită de:

| EPtot;X,k=m,iEPtot;X,k;m,i | (530) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electric

Notă	Pentru iluminat și ventilare se utilizează doar energie electrică, nu se utilizează niciun alt vector energetic.

Pentru fiecare lună m,i, consumul total de energie primară EPtot;m,i este definită de:

| EPtot;m,i=X,kEPtot;X,k;m,i | (531) |
| --- | --- |

Consumul anual total de energie primară EPtot este definită de:

| EPtot=m,iEPtot;m,i | (532) |
| --- | --- |

### Emisiile de CO2

Pentru fiecare serviciu X,k, pentru fiecare lună m,i și pentru fiecare vector energetic utilizat cr,j, cu excepția energiei electrice, se calculează emisiile de CO2 MCO2;cr,j;X,k;m,i este definită de:

| MCO2;cr,j;X,k;m,i=EEPus;cr,j;X,k;m,i∙fCO2;cr,j | (533) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare vector energetic cr,j, cu excepția energiei electrice, emisiile anuale de CO2 MCO2;cr,j;X,k este definită de:

| MCO2;cr,j;X,k=m,iMCO2;cr,j;X,k;m,i | (534) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, emisiile de CO2 MCO2;el;X,k;m,i datorate consumului de energie electrică este definită de:

| MCO2;el;X,k;m,i=EEPus;el;X,k;m,i∙fCO2;el;us;m,i | (535) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k, emisiile anuale de CO2 MCO2;el;X,k datorate consumului de energie electrică este definită de:

| MCO2;el;X,k=m,iMCO2;el;X,k;m,i | (536) |
| --- | --- |

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru fiecare lună m,i, emisiile de CO2 MCO2;X,k;m,i este definită de:

| MCO2;X,k;m,i=cr,jMCO2;cr,j;X,k;m,i | (537) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți purtătorii de energie utilizați, inclusiv la energia electrică

Pentru fiecare serviciu X,k și pentru emisiile anuale de CO2 MCO2;X,k este definită de:

| MCO2;X,k=m,iMCO2;X,k;m,i | (538) |
| --- | --- |

unde suma se extinde la toți vectorii energetici utilizați, inclusiv la energia electrică

Notă	Pentru iluminat și ventilare se utilizează doar energie electrică, nu se utilizează niciun alt vector energetic.

Pentru fiecare lună m,i, emisiile totale de CO2 MCO2;m,i este definită de:

| MCO2;m,i=X,kMCO2;X,k;m,i | (539) |
| --- | --- |

Emisiile anuale de CO2 MCO2 este definită de:

| MCO2=m,iMCO2;m,i | (540) |
| --- | --- |

## Indicatori energetici specifici

### Necesități energetice

Pentru încălzirea spațiilor, răcirea spațiilor și prepararea apei calde menajere, indicatorul necesarului specific de energie în kWh/(m²·yr) QX;nd;A este definită de:

| QX;nd;A=QX;ndAB | (541) |
| --- | --- |

unde X reprezintă H, C și W pentru încălzirea spațiilor, răcirea spațiilor și, respectiv, prepararea apei calde menajere..

### Energia ponderată

Pentru fiecare serviciu X,k, indicatorul energetic specific ponderat EPwe;X,k exprimat în kWh/(m²·yr) sau kgCO2/(m²·yr) este definită de:

| EPPnren;X,k=EPnren;X,kAB | (542) |
| --- | --- |
| EPPren;X,k=EPren;X,kAB | (543) |
| EPPtot;X,k=EPtot;X,kAB | (544) |
| mCO2;X,k=MCO2;X,kAB | (545) |

și valorile totale corespunzătoare pentru clădire este definită de:

| EPPnren=X,kEPPnren;X,k | (546) |
| --- | --- |
| EPPren=X,kEPPren;X,k | (547) |
| EPPtot=X,kEPPtot;X,k | (548) |
| mCO2=X,kmCO2;X,k | (549) |

### Rata energiei regenerabile RER

Pentru fiecare serviciu X,k, raportul de energie regenerabilă RERX,k este definită de:

| RERX,k=EPren;X,kEPtot;X,k | (550) |
| --- | --- |

și valoarea totală a RER este definită de

| RER=EPrenEPtot | (551) |
| --- | --- |

### Eficiența sistemului

Pentru încălzirea spațiilor, răcirea spațiilor și prepararea apei calde menajere, eficiența sistemului X;sys este definită de:

| hX;sys=QX;ndEPnren;X | (552) |
| --- | --- |

unde X reprezintă H, C și W pentru încălzirea spațiilor, răcirea spațiilor și, respectiv, prepararea apei calde menajere..

# Determinarea clasei de performanță energetică

Clasa principală de performanță energetică se determină prin compararea consumului specific de energie primară neregenerabilă pentru toate serviciile EPnren, dat de ecuația (546) de la punctul 18.6.2, cu scala prezentată în Anexa C, tabelul C.1.

Pentru clădirile cu utilizare mixtă:

suprafața Acat,k a fiecărei categorii cat,k este dată de suma suprafețelor din fiecare zonă termică ztc,j care are categoria cat,k:

| Acat,k=ztc,j∈cat,kAztc,j | (553) |
| --- | --- |

pentru fiecare categorie cat,k, ponderea relativă fcat,k este definită de

| fcat,k=Acat,kcat,kAcat,k | (554) |
| --- | --- |

limita superioară EPPnren;max;cl,X;mix a fiecărei clase cl,X a clădirii cu utilizare mixtă este definită de:

| EPPnren;max;cl,X;mix=cat,kEPPnren;max;cl,X;cat,k∙fcat,k | (555) |
| --- | --- |

unde X reprezintă literele din clasele A - G.

# Măsuri de conservare a energiei (MCE), evaluarea

## Lista MCE

Evaluatorul selectează un set de MCE aplicabile din lista prevăzută în Anexa G. MCE propusă este fezabilă în cazul specific.

Lista MCE-urilor din Anexa G include următoarele informații:

-	Tipul de măsură;

-	Descriere detailiată;

-	Unitatea de măsură;

-	Costul de bază și costul specific al măsurii.

Lista din Anexa G poate fi actualizată. Instrumentul de calcul se actualizează în consecință înainte de publicarea noii liste.

## Investiții capitale pentru măsuri de conservare a energiei

Investiția de capital pentru fiecare măsură de conservare a energiei propusă Ci se calculează cu ecuațiile și parametrii găsiți în tabelele din anexa G. Modelul acestor ecuații este:

| Ci=c0+ci∙Ui | (556) |
| --- | --- |

Unde

- c0 este costul de bază al măsurii

- ci este costul specific al ECM i, care depinde de grosimea suplimentară a izolației pentru .

- Ui mărimea măsurii de conservare a energiei este exprimată ca un număr de unități U care depinde de tipul de energie ECM. Exemple

  - pentru majoritatea măsurilor tehnice ale sistemului, unitățile sunt puterea nominală kW a generatorului;

  - pentru majoritatea măsurilor de izolare, unitățile sunt m² a zonei implicate și depinde costul specific.

## Economii economice estimate ale MCE-urilor

### Date de intrare

Pentru fiecare purtător de energie cr,j, se specifică următoarele date.

Tabelul 155 - Date necesare privind transportatorii de energie

| Simbol | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Unit |  | Unitatea de măsură comercială a purtătorului de energie |
| cu;cr,j | MDL/unit | Prețul de referință al purtătorului de energie livrat pentru utilizatorul final |
| LCVkwh;u;cr,j | kWh/unit | Puterea calorifică scăzută pe unitate de vector energetic livrat în kWh |

Valorile parametrilor necesari sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 156 - Date privind combustibilii

| Transportator de energie | Unitate de măsură comercială | Puterea calorifică inferioară | Preț per unitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LCVkwh;u;cr,j | cu;cr,j |
|  |  | kWh/unit | MDL/unit |
| Electricitate | kWh | 1,00 | 3,50 |
| Gaze naturale | m³ | 9,35 | 12,00 |
| Petrol ușor | l | 11,75 | 24,00 |
| Lemn | kg | 4,67 | 5,00 |
| Fotovoltaic | kWh | 1,00 | 0,00 |
| Solară termică | kWh | 1,00 | 0,00 |
| Mediu | kWh | 1,00 | 0,00 |
| Căldură centralizată | kWh | 1,00 | 10,00 |
| Cărbune | kg | 7,92 | 6,00 |

Prețul de referință al combustibilului cu;cr,j este publicat pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (anre.md)

Sursa prețului utilizat este indicată în certificat.

### Calcul

Costurile anuale de funcționare în starea actuală sunt definite de:

| Cyr;edel=cr,jEdel;cr,j∙cu;cr,jLCVkwh;u;cr,j-cr,kEexp;cr,k∙cu;cr,kLCVkwh;u;cr,k | (557) |
| --- | --- |

Costurile anuale de funcționare în starea renovată după aplicarea măsurilor de conservare a energiei recomandate sunt definite de:

| Cyr;edel;ecm=cr,jEdel;ecm;cr,j∙cu;cr,jLCVkwh;u;cr,j-cr,kEexp;ecn;cr,k∙cu;cr,kLCVkwh;u;cr,k | (558) |
| --- | --- |

Economiile anuale la costurile de funcționare după aplicarea măsurilor de conservare a energiei recomandate sunt definite de:

| Syr;ecm=Cyr-Cyr;ecm | (559) |
| --- | --- |

## Amortizarea MCE-urilor

Durata de amortizare simplă a unui set de măsuri de conservare a energiei este definită de:

| SPecm=CecmSyr;ecm | (560) |
| --- | --- |

# Anexa A - Date climatice, sezonul de încălzire și răcire a spațiilor

(normativă)

Tabelul A.1 - Date climatice și perioada de încălzire și răcire a spațiilor pentru zona climatică I

|  |  |  |  | An | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura externă |  | θe;m,i | °C | 8,7 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 15,4 | 18,8 | 20,8 | 20,0 | 15,1 | 9,4 | 3,2 | -1,6 |
| Radiație solară: | N | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 400 | 13 | 18 | 34 | 42 | 53 | 54 | 53 | 44 | 34 | 25 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | NE | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 606 | 13 | 18 | 43 | 68 | 90 | 93 | 98 | 76 | 49 | 28 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | E | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 841 | 13 | 22 | 72 | 99 | 118 | 125 | 135 | 106 | 79 | 41 | 17 | 14 |
| Radiație solară: | SE | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 816 | 17 | 24 | 79 | 96 | 105 | 111 | 120 | 99 | 82 | 45 | 19 | 19 |
| Radiație solară: | S | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 613 | 29 | 30 | 64 | 62 | 63 | 65 | 68 | 61 | 62 | 46 | 29 | 34 |
| Radiație solară: | SV | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 816 | 17 | 24 | 79 | 96 | 105 | 111 | 120 | 99 | 82 | 45 | 19 | 19 |
| Radiație solară: | V | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 841 | 13 | 22 | 72 | 99 | 118 | 125 | 135 | 106 | 79 | 41 | 17 | 14 |
| Radiație solară: | NV | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 606 | 13 | 18 | 43 | 68 | 90 | 93 | 98 | 76 | 49 | 28 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | H | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 1.830 | 57,50 | 90,00 | 156,94 | 195,00 | 239,44 | 244,72 | 243,61 | 204,44 | 163,61 | 112,77 | 70,55 | 51,11 |
| Numărul total de zile |  | nd;m,i | zile | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Sezonul de încălzire, cat. I |  | nd;H;I;m,i | zile | 172 | 31 | 28 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 31 |
| Sezonul de încălzire, cat. II |  | nd;H;II;m,i | zile | 191 | 31 | 28 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 31 |
| Sezonul de răcire, cat. I |  | nd;C;I;m,i | zile | 192 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| Sezonul de răcire, cat. II |  | nd;C;II;m,i | zile | 173 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 |

Tabelul A.2 - Date climatice și perioada de încălzire și răcire a spațiilor pentru zona climatică II

|  |  |  |  | AN | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura externă |  | θe;m,i | °C | 9,4 | -3,5 | -2,5 | 2,6 | 9,5 | 15,9 | 19,3 | 21,5 | 20,7 | 15,9 | 10,1 | 3,9 | -0,9 |
| Radiație solară: | N | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 400 | 13 | 18 | 34 | 42 | 53 | 54 | 53 | 44 | 34 | 25 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | NE | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 606 | 13 | 18 | 43 | 68 | 90 | 93 | 98 | 76 | 49 | 28 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | E | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 841 | 13 | 22 | 72 | 99 | 118 | 125 | 135 | 106 | 79 | 41 | 17 | 14 |
| Radiație solară: | SE | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 816 | 17 | 24 | 79 | 96 | 105 | 111 | 120 | 99 | 82 | 45 | 19 | 19 |
| Radiație solară: | S | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 613 | 29 | 30 | 64 | 62 | 63 | 65 | 68 | 61 | 62 | 46 | 29 | 34 |
| Radiație solară: | SV | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 816 | 17 | 24 | 79 | 96 | 105 | 111 | 120 | 99 | 82 | 45 | 19 | 19 |
| Radiație solară: | V | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 841 | 13 | 22 | 72 | 99 | 118 | 125 | 135 | 106 | 79 | 41 | 17 | 14 |
| Radiație solară: | NV | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 606 | 13 | 18 | 43 | 68 | 90 | 93 | 98 | 76 | 49 | 28 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | H | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 1.830 | 57,50 | 90,00 | 156,94 | 195,00 | 239,44 | 244,72 | 243,61 | 204,44 | 163,61 | 112,77 | 70,55 | 51,11 |
| Numărul total de zile |  | nd;m,i | zile | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Sezonul de încălzire, cat. I |  | nd;H;I;m,i | zile | 166 | 31 | 28 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 31 |
| Sezonul de încălzire, cat. II |  | nd;H;II;m,i | zile | 183 | 31 | 28 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 31 |
| Sezonul de răcire, cat. I |  | nd;C;I;m,i | zile | 198 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 0 | 0 |
| Sezonul de răcire, cat. II |  | nd;C;II;m,i | zile | 181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 14 | 0 | 0 |

Tabelul A.3 - Date climatice și perioada de încălzire și răcire a spațiilor pentru zona climatică III

|  |  |  |  | AN | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura externă |  | θe;m,i | °C | 9,5 | -3,2 | -2,0 | 2,9 | 6,6 | 15,9 | 19,6 | 22,0 | 21,3 | 16,5 | 10,5 | 4,3 | -0,6 |
| Radiație solară: | N | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 400 | 13 | 18 | 34 | 42 | 53 | 54 | 53 | 44 | 34 | 25 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | NE | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 606 | 13 | 18 | 43 | 68 | 90 | 93 | 98 | 76 | 49 | 28 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | E | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 841 | 13 | 22 | 72 | 99 | 118 | 125 | 135 | 106 | 79 | 41 | 17 | 14 |
| Radiație solară: | SE | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 816 | 17 | 24 | 79 | 96 | 105 | 111 | 120 | 99 | 82 | 45 | 19 | 19 |
| Radiație solară: | S | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 613 | 29 | 30 | 64 | 62 | 63 | 65 | 68 | 61 | 62 | 46 | 29 | 34 |
| Radiație solară: | SV | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 816 | 17 | 24 | 79 | 96 | 105 | 111 | 120 | 99 | 82 | 45 | 19 | 19 |
| Radiație solară: | V | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 841 | 13 | 22 | 72 | 99 | 118 | 125 | 135 | 106 | 79 | 41 | 17 | 14 |
| Radiație solară: | NV | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 606 | 13 | 18 | 43 | 68 | 90 | 93 | 98 | 76 | 49 | 28 | 17 | 13 |
| Radiație solară: | H | Hsol;x;m,i | kWh/m² | 1.830 | 57,50 | 90,00 | 156,94 | 195,00 | 239,44 | 244,72 | 243,61 | 204,44 | 163,61 | 112,77 | 70,55 | 51,11 |
| Numărul total de zile |  | nd;m,i | zile | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Sezonul de încălzire, cat. I |  | nd;H;I;m,i | zile | 164 | 31 | 28 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 31 |
| Sezonul de încălzire, cat. II |  | nd;H;II;m,i | zile | 182 | 31 | 28 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 31 |
| Sezonul de răcire, cat. I |  | nd;C;I;m,i | zile | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 0 | 0 |
| Sezonul de răcire, cat. II |  | nd;C;II;m,i | zile | 182 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 14 | 0 | 0 |

Tabelul A.4 - Categoria de confort în funcție de subcategoria de spațiu

| Categoria | Subcategoria | Sezonul de încălzire convențională | Sezonul de răcire convențional |
| --- | --- | --- | --- |
| Case unifamiliale | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Clădiri de apartamente | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Clădiri de birouri | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Clădiri educaționale | Grădiniță | Categoria 2 | Categoria 2 |
|  | Alte școli | Categoria 1 | Categoria 1 |
|  | Universitate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Spitale | Spitale | Categoria 2 | Categoria 2 |
|  | Clinici | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Hoteluri | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Restaurante | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Clădiri sportive | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | Toate | Categoria 1 | Categoria 1 |

# Anexa B - Tabele pentru determinarea coeficienților de umbrire

(normativă)

Coeficienții de umbrire pot fi determinați prin interpolarea și combinarea valorilor din tabelele următoare, în conformitate cu punctul 8.4.

Tabelul B.1 - Factor de umbrire parțială pentru obstacolele exterioare Fsh;hor

| Unghiul orizontului hor | Factor de umbrire parțială Fsh;hor;N pentru orientarea spre nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 20 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 30 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unghiul orizontului hor | Factor de umbrire parțială Fsh;hor;EW pentru orientarea spre est și vest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,71 |
| 20 | 0,54 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,64 | 0,63 | 0,58 | 0,51 |
| 30 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,35 |
| 40 | 0,21 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,32 | 0,33 | 0,23 | 0,21 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unghiul orizontului hor | Factor de umbrire parțială Fsh;hor;S pentru orientarea spre sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 0,88 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,84 |
| 20 | 0,47 | 0,80 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 0,61 | 0,35 |
| 30 | 0,05 | 0,40 | 0,87 | 0,81 | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,64 | 0,09 | 0,04 |
| 40 | 0,04 | 0,14 | 0,49 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,73 | 0,83 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelul B.2 - Coeficientul de umbrire parțială pentru supraînălțare Fsh;ov

| Unghiul de supraînălțare ov | Factor de umbrire parțială Fsh;ov;N pentru orientarea spre nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 45 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 90 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Unghiul de supraînălțare ov | Factor de umbrire parțială Fsh;ov;EW pentru orientarea spre est și vest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,90 |
| 45 | 0,85 | 0,77 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 |
| 60 | 0,83 | 0,72 | 0,71 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,69 | 0,76 | 0,81 | 0,85 |
| 90 | 0,81 | 0,67 | 0,66 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,62 | 0,72 | 0,79 | 0,83 |
| Unghiul de supraînălțare ov | Factor de umbrire parțială Fsh;ov;S pentru orientarea spre sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,91 |
| 45 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,82 | 0,86 |
| 60 | 0,77 | 0,68 | 0,58 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,52 | 0,65 | 0,74 | 0,79 |
| 90 | 0,70 | 0,59 | 0,46 | 0,38 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,39 | 0,55 | 0,66 | 0,72 |

Tabelul B.3 - Factor de umbrire parțială pentru lamele Fsh;fin

| Unghiul lamelei fin | Factor de umbrire parțială Fsh;ov;N pentru orientarea spre nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 45 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 90 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Unghiul de supraînălțare fin | Factor de umbrire parțială Fsh;ov;EW pentru orientarea spre est și vest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | 0,68 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,86 | 0,78 | 0,70 | 0,66 |
| 45 | 0,54 | 0,73 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,79 | 0,68 | 0,56 | 0,50 |
| 60 | 0,38 | 0,63 | 0,65 | 0,78 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 0,72 | 0,56 | 0,42 | 0,34 |
| 90 | 0,22 | 0,53 | 0,56 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,77 | 0,65 | 0,44 | 0,28 | 0,18 |
| Unghiul de supraînălțare fin | Factor de umbrire parțială Fsh;ov;S pentru orientarea spre sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,92 |
| 45 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,87 |
| 60 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,80 |
| 90 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |

# Anexa C - Definirea claselor de eficiență energetică a clădirilor

(normativă)

Tabelul C.1 - Scala pentru clasele de performanță energetică a clădirilor

| Categoria de clădire | Gama fiecărei clase, energie primară neregenerabilă EPPnren kWh/(m²· an) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| Case unifamiliale | < 123 | 123 - 173 | 174 - 244 | 245 - 346 | 347 - 489 | 490 - 691 | > 691 |
| Blocuri locative | < 69 | 69 - 97 | 98 - 137 | 138 - 194 | 195 - 275 | 276 - 388 | > 388 |
| Clădiri de birouri | < 72 | 72 - 102 | 103 - 144 | 145 - 204 | 205 - 288 | 289 - 407 | > 407 |
| Clădiri educaționale | < 58 | 58 - 82 | 83 - 115 | 116 - 163 | 164 - 231 | 232 - 327 | > 327 |
| Spitale | < 161 | 161 - 227 | 228 - 320 | 321 - 454 | 455 - 642 | 643 - 907 | > 907 |
| Hoteluri | < 96 | 96 - 135 | 136 - 191 | 192 - 271 | 272 - 383 | 384 - 542 | > 542 |
| Restaurante | < 150 | 150 - 211 | 212 - 297 | 298 - 421 | 422 - 596 | 597 - 842 | > 842 |
| Clădiri sportive | < 211 | 211 - 297 | 298 - 419 | 420 - 595 | 596 - 841 | 842 - 1189 | > 1189 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | < 111 | 111 - 157 | 158 - 221 | 222 - 313 | 314 - 443 | 444 - 626 | > 626 |

# Anexa D - Programe de funcționare

(informativă)

Tabelul D.1 - Program de intermitență implicit pentru încălzire

| Descriere | Nr. de reduceri sau întreruperi zilnice | Durata reducerii sau a întreruperilor zilnice | 0 = întrerupere 1 = reducere | Repornirea sistemelor | Nr. de reduceri sau întreruperi de noapte | Durata reducerii sau întreruperilor de noapte | 0 = întrerupere 1 = reducere | Repornirea sistemelor | Nr. de reduceri sau întreruperi săptămânale | Durata reducerii sau a întreruperilor săptămânale | 0 = întrerupere 1 = reducere | Repornirea sistemelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH;red;d | tH;red;d |  | tH;pre,d | NH;red;n | tH;red;n |  | tH;pre,n | NH;red;w | tH;red;w |  | tH;pre,w |
|  | - | h |  | h |  |  |  | h |  |  |  | h |
| Case unifamiliale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blocuri locative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clădiri de birouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 62 | 1 | 6 |
| Clădiri educaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 62 | 1 | 6 |
| Spitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoteluri | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurante | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clădiri sportive | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabelul D.2 - Program implicit de intermitență pentru răcire

| Descriere | Nr. de reduceri sau întreruperi săptămânale | Durata reducerii sau a întreruperilor săptămânale | 0 = întrerupere 1 = reducere | Repornirea sistemelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NC;red;w | tC;red;w |  | tC;pre,w |
|  |  |  |  | h |
| Case unifamiliale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blocuri locative | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clădiri de birouri | 1 | 62 | 1 | 6 |
| Clădiri educaționale | 1 | 62 | 1 | 6 |
| Spitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoteluri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clădiri sportive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comerciale, comerț cu ridicata și cu amănuntul | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Anexa E - Formularul certificatului energetic

(informativă)

# Anexa F - Baza de date a materialelor

(normativă)

Tabelul F.1 - Date privind materialele de construcție

| Pol. | Material | Conductivitatea termică a construcției [W/(m.K)] |  | Densitate [kg/m³] | Capacitatea termică specifică c [J/(kg.K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |  |
|  | Nici unul |  |  |  |  |  |
| 1 | Polistiren expandat, 150 kg/m³ | 0,060 | 0,052 | 150 | 1.340 |  |
| 2 | Polistiren expandat, 100 kg/m³ | 0,052 | 0,041 | 100 | 1.340 |  |
| 3 | Polistiren expandat (GOST 15588), 40 kg/m³ | 0,050 | 0,041 | 40 | 1.340 |  |
| 4 | Polistiren expandat SA ,,SP Radoslav", 18 kg/m³. | 0,043 | 0,042 | 18 | 1.340 |  |
| 5 | Polistiren expandat SA ,,SP Radoslav", 24 kg/m³. | 0,041 | 0,040 | 24 | 1.340 |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Polistiren expandat extrudat Stirodur 2500С, 25 kg/m³ | 0,031 | 0,031 | 25 | 1.340 |  |
| 7 | Polistiren expandat extrudat Stirodur 2800С, 28 kg/m³ | 0,031 | 0,031 | 28 | 1.340 |  |
| 8 | Polistiren expandat extrudat Stirodur 3035С, 33 kg/m³ | 0,031 | 0,031 | 33 | 1.340 |  |
| 9 | Polistiren expandat extrudat Stirodur 4000С, 35 kg/m³ | 0,031 | 0,031 | 35 | 1.340 |  |
| 10 | Polistiren expandat extrudat Stirodur 5000С, 45 kg/m³ | 0,031 | 0,031 | 45 | 1.340 |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 11 | Polistiren expandat Stiropor PS15, 15 kg/m³ | 0,044 | 0,040 | 15 | 1.340 |  |
| 12 | Polistiren expandat Stiropor PS20, 20 kg/m³ | 0,042 | 0,038 | 20 | 1.340 |  |
| 13 | Polistiren expandat Stiropor PS30, 30 kg/m³ | 0,040 | 0,036 | 30 | 1.340 |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 14 | Polistiren expandat extrudat ,,Stairofoam", 28 kg/m³ | 0,031 | 0,030 | 28 | 1.450 |  |
| 15 | Polistiren expandat extrudat ,,Rufmat", 32 kg/m³. | 0,029 | 0,029 | 32 | 1.450 |  |
| 16 | Polistiren expandat extrudat ,,Rufmat A", 32 kg/m³. | 0,032 | 0,032 | 32 | 1.450 |  |
| 17 | Polistiren expandat extrudat ,,Flurmat 500", 38 kg/m³. | 0,028 | 0,028 | 38 | 1.450 |  |
| 18 | Polistiren expandat extrudat ,,Flurmat 500 A", 38 kg/m³ | 0,032 | 0,032 | 38 | 1.450 |  |
| 19 | Polistiren expandat extrudat ,,Flurmat 200", 25 kg/m³. | 0,029 | 0,029 | 25 | 1.450 |  |
| 20 | Polistiren expandat extrudat ,,Flurmat 200 A", 25 kg/m³ | 0,031 | 0,031 | 25 | 1.340 |  |
| 21 | Plastic expandatPHV-1 и PV1, 125 kg/m³ | 0,064 | 0,060 | 125 | 1.260 |  |
| 22 | Plastic expandatPHV-1 и PV1, 100 kg/m³ | 0,052 | 0,050 | 100 | 1.260 |  |
| 23 | Plastic expandat, 80 kg/m³ | 0,050 | 0,050 | 80 | 1.470 |  |
| 24 | Plastic expandat, 60 kg/m³ | 0,041 | 0,041 | 60 | 1.470 |  |
| 25 | Plastic expandat, 40 kg/m³ | 0,040 | 0,040 | 40 | 1.470 |  |
| 26 | Plăci de plastic expandat rezolic-fenol-formaldehidic (GOST 20916), 90 kg/m³ | 0,073 | 0,053 | 90 | 1.680 |  |
| 27 | Plăci de plastic expandat rezolic-fenol-formaldehidic (GOST 20916), 80 kg/m³ | 0,071 | 0,051 | 80 | 1.680 |  |
| 28 | Plăci de plastic expandat rezolic-fenol-formaldehidic (GOST 20916), 50 kg/m³ | 0,064 | 0,045 | 50 | 1.680 |  |
| 29 | Beton cu lianţi din mase plastice şi agregate din perlită, 200 kg/m³ | 0,060 | 0,052 | 200 | 1.050 |  |
| 30 | Beton cu lianţi din mase plastice şi agregate din perlită, 100 kg/m³ | 0,050 | 0,041 | 100 | 1.050 |  |
| 31 | Articole de perlită şi gel fosforic, 300 kg/m³ | 0,120 | 0,080 | 300 | 1.050 |  |
| 32 | Articole de perlită şi gel fosforic, 200 kg/m³ | 0,090 | 0,070 | 200 | 1.050 |  |
| 33 | Articole termoizolante din cauciuc sintetic înspumat,,Aeroflex", 80 kg/m³ | 0,054 | 0,040 | 80 | 1.806 |  |
| 34 | Articole termoizolante din cauciuc sintetic înspumat,,К flex" ЕС, 60-80 kg/m³ | 0,039 | 0,039 | 60-80 | 1.806 |  |
| 35 | Articole termoizolante din cauciuc sintetic înspumat,,К flex" ST, 60-80 kg/m³ | 0,039 | 0,039 | 60-80 | 1.806 |  |
| 36 | Articole termoizolante din cauciuc sintetic înspumat,,К flex" ECO, 60-95 kg/m³ | 0,041 | 0,041 | 60-95 | 1.806 |  |
| 37 | Polistiren expandat de extrudare ,,Penoplex", 35 kg/m³ | 0,030 | 0,029 | 35 | 1.650 |  |
| 38 | Polistiren expandat de extrudare ,,Penoplex", 45 kg/m³ | 0,032 | 0,031 | 45 | 1.530 |  |
| 39 | Saltele din vată minerală (GOST 21880), 125 kg/m³ | 0,070 | 0,064 | 125 | 840 |  |
| 40 | Saltele din vată minerală (GOST 21880), 100 kg/m³ | 0,067 | 0,061 | 100 | 840 |  |
| 41 | Saltele din vată minerală (GOST 21880), 75 kg/m³ | 0,064 | 0,058 | 75 | 840 |  |
| 42 | Saltele din vată minerală cu lianţi sintetici (GOST 9573), 225 kg/m³ | 0,082 | 0,072 | 225 | 840 |  |
| 43 | Saltele din vată minerală cu lianţi sintetici (GOST 9573), 175 kg/m³ | 0,076 | 0,066 | 175 | 840 |  |
| 44 | Saltele din vată minerală cu lianţi sintetici (GOST 9573), 125 kg/m³ | 0,070 | 0,064 | 125 | 840 |  |
| 45 | Saltele din vată minerală cu lianţi sintetici (GOST 9573), 75 kg/m³ | 0,064 | 0,058 | 75 | 840 |  |
| 46 | Plăci moi, semirigide şi rigide de vată minerală pe bază de lianţi sintetici de bitum (GOST 9573, GOST 10140, GOST 22950), 250 kg/m³. | 0,085 | 0,082 | 250 | 840 |  |
| 47 | Plăci moi, semirigide şi rigide de vată minerală pe bază de lianţi sintetici de bitum (GOST 9573, GOST 10140, GOST 22950), 200 kg/m³. | 0,080 | 0,076 | 200 | 840 |  |
| 48 | Plăci moi, semirigide şi rigide de vată minerală pe bază de lianţi sintetici de bitum (GOST 9573, GOST 10140, GOST 22950), 150 kg/m³. | 0,073 | 0,068 | 150 | 840 |  |
| 49 | Plăci moi, semirigide şi rigide de vată minerală pe bază de lianţi sintetici de bitum (GOST 9573, GOST 10140, GOST 22950), 125 kg/m³. | 0,069 | 0,060 | 125 | 840 |  |
| 50 | Plăci moi, semirigide şi rigide de vată minerală pe bază de lianţi sintetici de bitum (GOST 9573, GOST 10140, GOST 22950), 100 kg/m³. | 0,065 | 0,060 | 100 | 840 |  |
| 51 | Plăci moi, semirigide şi rigide de vată minerală pe bază de lianţi sintetici de bitum (GOST 9573, GOST 10140, GOST 22950), 75 kg/m³. | 0,063 | 0,056 | 75 | 840 |  |
| 52 | Plăci de vată minerală CJSC ,,Mineralnaya vata", 180 kg/m³. | 0,048 | 0,045 | 180 | 840 |  |
| 53 | Plăci din vată minerală CJSC ,,Mineralnaya vata", 140-175 kg/m³. | 0,046 | 0,043 | 140-175 | 840 |  |
| 54 | Plăci din vată minerală CJSC ,,Mineralnaya vata", 80-125 kg/m³. | 0,045 | 0,042 | 80-125 | 840 |  |
| 55 | Plăci din vată minerală CJSC ,,Mineralnaya vata", 40-60 kg/m³. | 0,044 | 0,041 | 40-60 | 840 |  |
| 56 | Plăci din vată minerală CJSC ,,Mineralnaya vata", 25-50 kg/m³. | 0,045 | 0,042 | 25-50 | 840 |  |
| 57 | Plăci din vată minerală cu rigiditate sporită pe bază lianți de fosfat organic, 200 kg/m³ | 0,076 | 0,070 | 200 | 840 |  |
| 58 | Plăci semirigide de vată minerală pe bază de amidon, 200 kg/m³ | 0,080 | 0,076 | 200 | 840 |  |
| 59 | Plăci semirigide de vată minerală pe bază de amidon, 125 kg/m³ | 0,064 | 0,060 | 125 | 840 |  |
| 60 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel pe bază de liant sintetic (GOST 10499), 45 kg/m³ | 0,064 | 0,060 | 45 | 840 |  |
| 61 | Saltele şi fâşii din fibre de sticlă, 150 kg/m³ | 0,070 | 0,064 | 150 | 840 |  |
| 62 | Saltele şi fâşii din fibre de sticlă,,URSA", 25 kg/m³ | 0,050 | 0,043 | 25 | 840 |  |
| 63 | Saltele şi fâşii din fibre de sticlă,,URSA", 17 kg/m³ | 0,053 | 0,046 | 17 | 840 |  |
| 64 | Saltele şi fâşii din fibre de sticlă,,URSA", 15 kg/m³ | 0,053 | 0,048 | 15 | 840 |  |
| 65 | Saltele şi fâşii din fibre de sticlă,,URSA", 11 kg/m³ | 0,055 | 0,050 | 11 | 840 |  |
| 66 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel ,,URSA", 85 kg/m³ | 0,050 | 0,046 | 85 | 840 |  |
| 67 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 75 kg/m³ | 0,047 | 0,042 | 75 | 840 |  |
| 68 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 60 kg/m³ | 0,045 | 0,040 | 60 | 840 |  |
| 69 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 45 kg/m³ | 0,045 | 0,041 | 45 | 840 |  |
| 70 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 35 kg/m³ | 0,046 | 0,041 | 35 | 840 |  |
| 71 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 30 kg/m³ | 0,046 | 0,042 | 30 | 840 |  |
| 72 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 20 kg/m³ | 0,048 | 0,043 | 20 | 840 |  |
| 73 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 17 kg/m³ | 0,053 | 0,047 | 17 | 840 |  |
| 74 | Plăci din fibre de sticlă de ştapel,,URSA", 15 kg/m³ | 0,055 | 0,049 | 15 | 840 |  |
| 75 | Sticlă expandată sau spongioasă, 400 kg/m³ | 0,140 | 0,120 | 400 | 840 |  |
| 76 | Sticlă expandată sau spongioasă, 300 kg/m³ | 0,120 | 0,110 | 300 | 840 |  |
| 77 | Sticlă expandată sau spongioasă, 200 kg/m³ | 0,090 | 0,080 | 200 | 840 |  |
| 78 | Plăci fibrolemnoase şi din aşchii de lemn (GOST 4598, GOST 8904, GOST 10632), 1000 kg/m³ | 0,290 | 0,230 | 1.000 | 2.300 |  |
| 79 | Plăci fibrolemnoase şi din aşchii de lemn (GOST 4598, GOST 8904, GOST 10632), 800 kg/m³ | 0,230 | 0,190 | 800 | 2.300 |  |
| 80 | Plăci fibrolemnoase şi din aşchii de lemn (GOST 4598, GOST 8904, GOST 10632), 600 kg/m³ | 0,160 | 0,130 | 600 | 2.300 |  |
| 81 | Plăci fibrolemnoase şi din aşchii de lemn (GOST 4598, GOST 8904, GOST 10632), 400 kg/m³ | 0,130 | 0,110 | 400 | 2.300 |  |
| 82 | Plăci fibrolemnoase şi din aşchii de lemn (GOST 4598, GOST 8904, GOST 10632), 200 kg/m³ | 0,080 | 0,070 | 200 | 2.300 |  |
| 83 | Plăci de stabilit şi arbolit pe bază de ciment portland (GOST 19222) 500 kg/m³ | 0,190 | 0,150 | 500 | 2.300 |  |
| 84 | Plăci de stabilit şi arbolit pe bază de ciment portland (GOST 19222) 450 kg/m³ | 0,170 | 0,135 | 450 | 2.300 |  |
| 85 | Plăci de stabilit şi arbolit pe bază de ciment portland (GOST 19222) 400 kg/m³. | 0,160 | 0,130 | 400 | 2.300 |  |
| 86 | Plăci de stufiş, 300 kg/m³ | 0,140 | 0,090 | 300 | 2.300 |  |
| 87 | Plăci de stufiş, 200 kg/m³ | 0,090 | 0,070 | 200 | 2.300 |  |
| 88 | Plăci termoizolante de tuf, 300 kg/m³ | 0,080 | 0,070 | 300 | 2.300 |  |
| 89 | Plăci termoizolante de tuf, 200 kg/m³ | 0,064 | 0,060 | 200 | 2.300 |  |
| 90 | Câlţi, 150 kg/m³ | 0,070 | 0,060 | 150 | 2.300 |  |
| 91 | Placă de ipsos (GOST 6428), 1350 kg/m³. | 0,560 | 0,500 | 1.350 | 840 |  |
| 92 | Placă de ipsos (GOST 6428), 1100 kg/m³. | 0,410 | 0,350 | 1.100 | 840 |  |
| 93 | Plăci de ipsos de finisare (tencuială uscată) (GOST 6266), 1050 kg/m³. | 0,360 | 0,340 | 1.050 | 840 |  |
| 94 | Plăci de ipsos de finisare (tencuială uscată) (GOST 6266), 800 kg/m³. | 0,210 | 0,190 | 800 | 840 |  |
| 95 | Articole din perlit expandat pe bază de liant de bitum (GOST 16136), 300 kg/m³ | 0,099 | 0,090 | 300 | 1.680 |  |
| 96 | Articole din perlit expandat pe bază de liant de bitum (GOST 16136), 250 kg/m³ | 0,099 | 0,085 | 250 | 1.680 |  |
| 97 | Articole din perlit expandat pe bază de liant de bitum (GOST 16136), 225 kg/m³ | 0,094 | 0,082 | 225 | 1.680 |  |
| 98 | Articole din perlit expandat pe bază de liant de bitum (GOST 16136), 200 kg/m³ | 0,090 | 0,078 | 200 | 1.680 |  |
| 99 | Prundiş de cheramzit (GOST 9757), 600 kg/m³ | 0,190 | 0,170 | 600 | 840 |  |
| 100 | Prundiş de cheramzit (keramzită) (GOST 9757), 500 kg/m³ | 0,165 | 0,150 | 500 | 840 |  |
| 101 | Prundiş de cheramzit (keramzită) (GOST 9757), 450 kg/m³ | 0,155 | 0,140 | 450 | 840 |  |
| 102 | Prundiş de cheramzit (keramzită) (GOST 9757), 400 kg/m³ | 0,145 | 0,130 | 400 | 840 |  |
| 103 | Prundiş de cheramzit (keramzită) (GOST 9757), 350 kg/m³ | 0,140 | 0,125 | 350 | 840 |  |
| 104 | Prundiş de cheramzit (keramzită) (GOST 9757), 300 kg/m³ | 0,130 | 0,120 | 300 | 840 |  |
| 105 | Prundiş de cheramzit (keramzită) (GOST 9757), 250 kg/m³ | 0,120 | 0,110 | 250 | 840 |  |
| 106 | Prundiş de şunghizit (GOST 9757), 700 kg/m³. | 0,210 | 0,180 | 700 | 840 |  |
| 107 | Prundiş de şunghizit (GOST 9757), 600 kg/m³ | 0,190 | 0,160 | 600 | 840 |  |
| 108 | Prundiş de şunghizit (GOST 9757), 500 kg/m³ | 0,175 | 0,150 | 500 | 840 |  |
| 109 | Prundiş de şunghizit (GOST 9757), 450 kg/m³ | 0,160 | 0,140 | 450 | 840 |  |
| 110 | Prundiş de şunghizit (GOST 9757), 400 kg/m³ | 0,150 | 0,130 | 400 | 840 |  |
| 111 | Piatră spartă din zgura de furnal (GOST 5578), 1000 kg/m³ | 0,310 | 0,240 | 1.000 | 840 |  |
| 112 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 900 kg/m³. | 0,300 | 0,230 | 900 | 840 |  |
| 113 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 800 kg/m³ | 0,260 | 0,210 | 800 | 840 |  |
| 114 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 700 kg/m³ | 0,230 | 0,190 | 700 | 840 |  |
| 115 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 600 kg/m³ | 0,210 | 0,180 | 600 | 840 |  |
| 116 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 500 kg/m³ | 0,190 | 0,160 | 500 | 840 |  |
| 117 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 450 kg/m³ | 0,170 | 0,150 | 450 | 840 |  |
| 118 | Piatră ponce cu zgură şi agloporit (GOST 9757), 400 kg/m³ | 0,160 | 0,140 | 400 | 840 |  |
| 119 | Piatră spartă şi nisip din perlit expandat (GOST 10832), 500 kg/m³. | 0,110 | 0,100 | 500 | 840 |  |
| 120 | Piatră spartă şi nisip din perlit expandat (GOST 10832), 400 kg/m³ | 0,095 | 0,080 | 400 | 840 |  |
| 121 | Piatră spartă şi nisip din perlit expandat (GOST 10832), 350 kg/m³ | 0,085 | 0,081 | 350 | 840 |  |
| 122 | Piatră spartă şi nisip din perlit expandat (GOST 10832), 300 kg/m³ | 0,080 | 0,076 | 300 | 840 |  |
| 123 | Vermiculit spongios (GOST 12865), 200 kg/m³. | 0,095 | 0,080 | 200 | 840 |  |
| 124 | Vermiculit spongios (GOST 12865), 150 kg/m³ | 0,098 | 0,074 | 150 | 840 |  |
| 125 | Vermiculit spongios (GOST 12865), 100 kg/m³ | 0,080 | 0,067 | 100 | 840 |  |
| 126 | Nisip pentru lucrări de construcţie (GOST 8736), 1600 kg/m³. | 0,580 | 0,470 | 1.600 | 840 |  |
| 127 | Ciment şi zgură, 1400 kg/m³ | 0,640 | 0,520 | 1.400 | 840 |  |
| 128 | Ciment şi zgură, 1200 kg/m³. | 0,580 | 0,470 | 1.200 | 840 |  |
| 129 | Mortar de ciment-perlit, 1000 kg/m³. | 0,300 | 0,260 | 1.000 | 840 |  |
| 130 | Mortar de ciment-perlit, 800 kg/m³. | 0,260 | 0,210 | 800 | 840 |  |
| 131 | Ipsos cu agregate de perlit, 600 kg/m³. | 0,230 | 0,190 | 600 | 840 |  |
| 132 | Ipsos poros cu agregate de perlit | 0,190 | 0,150 | 500 | 840 |  |
| 133 | Ipsos poros cu agregate de perlit | 0,150 | 0,130 | 400 | 840 |  |
| 134 | Beton de tuf, 1800 kg/m³ | 0,990 | 0,870 | 1.800 | 840 |  |
| 135 | Beton de tuf, 1600 kg/m³ | 0,810 | 0,700 | 1.600 | 840 |  |
| 136 | Beton de tuf, 1400 kg/m³ | 0,580 | 0,520 | 1.400 | 840 |  |
| 137 | Beton de tuf, 1200 kg/m³ | 0,470 | 0,410 | 1.200 | 840 |  |
| 138 | Beton de piatră ponce, 1600 kg/m³ | 0,680 | 0,620 | 1.600 | 840 |  |
| 139 | Beton de piatră ponce, 1400 kg/m³ | 0,540 | 0,490 | 1.400 | 840 |  |
| 140 | Beton de piatră ponce, 1200 kg/m³ | 0,430 | 0,400 | 1.200 | 840 |  |
| 141 | Beton de piatră ponce, 1000 kg/m³ | 0,340 | 0,300 | 1.000 | 840 |  |
| 142 | Beton de piatră ponce, 800 kg/m³ | 0,260 | 0,220 | 800 | 840 |  |
| 143 | Beton din zgură vulcanică, 1600 kg/m³ | 0,700 | 0,640 | 1.600 | 840 |  |
| 144 | Beton din zgură vulcanică, 1400 kg/m³ | 0,580 | 0,520 | 1.400 | 840 |  |
| 145 | Beton din zgură vulcanică, 1200 kg/m³ | 0,470 | 0,410 | 1.200 | 840 |  |
| 146 | Beton din zgură vulcanică, 1000 kg/m³ | 0,350 | 0,290 | 1.000 | 840 |  |
| 147 | Beton din zgură vulcanică, 800 kg/m³ | 0,290 | 0,230 | 800 | 840 |  |
| 148 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 1800 kg/m³ | 0,920 | 0,800 | 1.800 | 840 |  |
| 149 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit,, 1600 kg/m³ | 0,790 | 0,670 | 1.600 | 840 |  |
| 150 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 1400 kg/m³ | 0,650 | 0,560 | 1.400 | 840 |  |
| 151 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 1200 kg/m³ | 0,520 | 0,440 | 1.200 | 840 |  |
| 152 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 1000 kg/m³ | 0,410 | 0,330 | 1.000 | 840 |  |
| 153 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 800 kg/m³ | 0,310 | 0,240 | 800 | 840 |  |
| 154 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 600 kg/m³ | 0,260 | 0,200 | 600 | 840 |  |
| 155 | Beton de cheramzit cu nisip de cheramzit şi beton de cheramzit, 500 kg/m³ | 0,230 | 0,170 | 500 | 840 |  |
| 156 | Beton poros de cheramzit cu nisip cuarţos, 1200 kg/m³. | 0,580 | 0,520 | 1.200 | 840 |  |
| 157 | Beton poros de cheramzit cu nisip cuarţos, 1000 kg/m³ | 0,470 | 0,410 | 1.000 | 840 |  |
| 158 | Beton poros de cheramzit cu nisip cuarţos, 800 kg/m³. | 0,350 | 0,290 | 800 | 840 |  |
| 159 | Beton de cheramzit cu nisip de perlit, 1000 kg/m³ | 0,410 | 0,350 | 1.000 | 840 |  |
| 160 | Beton de cheramzit cu nisip de perlit, 800 kg/m³ | 0,350 | 0,290 | 800 | 840 |  |
| 161 | Beton de shungizit, 1400 kg/m³ | 0,640 | 0,560 | 1.400 | 840 |  |
| 162 | Beton de shungizit, 1200 kg/m³ | 0,500 | 0,440 | 1.200 | 840 |  |
| 163 | Beton de shungizit, 1000 kg/m³ | 0,380 | 0,330 | 1.000 | 840 |  |
| 164 | Beton de perlit, 1200 kg/m³ | 0,500 | 0,440 | 1.200 | 840 |  |
| 165 | Beton de perlit, 1000 kg/m³ | 0,380 | 0,330 | 1.000 | 840 |  |
| 166 | Beton de perlit, 800 kg/m³ | 0,330 | 0,270 | 800 | 840 |  |
| 167 | Beton de perlit, 600 kg/m³ | 0,230 | 0,190 | 600 | 840 |  |
| 168 | Beton de piatră ponce şi zgură (beton cu zgură expandată) , 1800 kg/m³ | 0,760 | 0,630 | 1.800 | 840 |  |
| 169 | Beton de piatră ponce şi zgură (beton cu zgură expandată), 1600 kg/m³ | 0,630 | 0,520 | 1.600 | 840 |  |
| 170 | Beton de piatră ponce şi zgură (beton cu zgură expandată), 1400 kg/m³ | 0,520 | 0,440 | 1.400 | 840 |  |
| 171 | Beton de piatră ponce şi zgură (beton cu zgură expandată), 1200 kg/m³ | 0,440 | 0,370 | 1.200 | 840 |  |
| 172 | Beton de piatră ponce şi zgură (beton cu zgură expandată), 1000 kg/m³ | 0,370 | 0,310 | 1.000 | 840 |  |
| 173 | Beton celular şi poros de piatră ponce, 1600 kg/m³ | 0,700 | 0,630 | 1.600 | 840 |  |
| 174 | Beton celular şi poros de piatră ponce, 1400 kg/m³ | 0,580 | 0,520 | 1.400 | 840 |  |
| 175 | Beton celular şi poros de piatră ponce, 1200 kg/m³ | 0,470 | 0,410 | 1.200 | 840 |  |
| 176 | Beton celular şi poros de piatră ponce, 1000 kg/m³ | 0,410 | 0,350 | 1.000 | 840 |  |
| 177 | Beton celular şi poros de piatră ponce, 800 kg/m³ | 0,350 | 0,290 | 800 | 840 |  |
| 178 | Beton cu zgură granulată de furnal, 1800 kg/m³ | 0,810 | 0,700 | 1.800 | 840 |  |
| 179 | Beton cu zgură granulată de furnal, 1600 kg/m³ | 0,640 | 0,580 | 1.600 | 840 |  |
| 180 | Beton cu zgură granulată de furnal, 1400 kg/m³ | 0,580 | 0,520 | 1.400 | 840 |  |
| 181 | Beton cu zgură ranulate de furnal, 1200 kg/m³ | 0,520 | 0,470 | 1.200 | 840 |  |
| 182 | Beton agloporit şi beton cu zgură de combustibil (cazangerie) , 1800 kg/m³ | 0,930 | 0,850 | 1.800 | 840 |  |
| 183 | Beton agloporit şi beton cu zgură de combustibil (cazangerie) , 1600 kg/m³ | 0,780 | 0,720 | 1.600 | 840 |  |
| 184 | Beton agloporit şi beton cu zgură de combustibil (cazangerie) , 1400 kg/m³ | 0,650 | 0,590 | 1.400 | 840 |  |
| 185 | Beton agloporit şi beton cu zgură de combustibil (cazangerie) , 1200 kg/m³ | 0,540 | 0,480 | 1.200 | 840 |  |
| 186 | Beton agloporit şi beton cu zgură de combustibil (cazangerie) , 1000 kg/m³ | 0,440 | 0,380 | 1.000 | 840 |  |
| 187 | Beton cu prundiş şi cenuşă, 1400 kg/m³ | 0,580 | 0,520 | 1.400 | 840 |  |
| 188 | Beton cu prundiş şi cenuşă, 1200 kg/m³ | 0,470 | 0,410 | 1.200 | 840 |  |
| 189 | Beton cu prundiş şi cenuşă, 1000 kg/m³ | 0,350 | 0,300 | 1.000 | 840 |  |
| 190 | Beton de vermiculit, 800 kg/m³ | 0,260 | 0,230 | 800 | 840 |  |
| 191 | Beton de vermiculit, 600 kg/m³ | 0,170 | 0,160 | 600 | 840 |  |
| 192 | Beton de vermiculit, 400 kg/m³ | 0,130 | 0,110 | 400 | 840 |  |
| 193 | Beton de vermiculit, 300 kg/m³ | 0,110 | 0,090 | 300 | 840 |  |
| 194 | Beton de polistiren, 600 kg/m³ | 0,200 | 0,175 | 600 | 1.060 |  |
| 195 | Beton de polistiren, 500 kg/m³ | 0,160 | 0,140 | 500 | 1.060 |  |
| 196 | Beton de polistiren, 400 kg/m³ | 0,135 | 0,120 | 400 | 1.060 |  |
| 197 | Beton de polistiren, 300 kg/m³ | 0,110 | 0,090 | 300 | 1.060 |  |
| 198 | Beton de polistiren, 200 kg/m³ | 0,080 | 0,070 | 200 | 1.060 |  |
| 199 | Beton de polistiren, 150 kg/m³ | 0,060 | 0,057 | 150 | 1.060 |  |
| 200 | Gazobeton şi beton celular, gazosilicat şi silicat expandat, 1000 kg/m³ | 0,470 | 0,410 | 1.000 | 840 |  |
| 201 | Gazobeton şi beton celular, gazosilicat şi silicat expandat, 800 kg/m³ | 0,370 | 0,330 | 800 | 840 |  |
| 202 | Gazobeton şi beton celular, gazosilicat şi silicat expandat, 600 kg/m³ | 0,260 | 0,220 | 600 | 840 |  |
| 203 | Gazobeton şi beton celular, gazosilicat şi silicat expandat, 400 kg/m³ | 0,150 | 0,140 | 400 | 840 |  |
| 204 | Gazobeton şi beton celular, gazosilicat şi silicat expandat, 300 kg/m³ | 0,130 | 0,110 | 300 | 840 |  |
| 205 | Gazobeton şi beton celular cu cenuşă, 1200 kg/m³ | 0,580 | 0,520 | 1.200 | 840 |  |
| 206 | Gazobeton şi beton celular cu cenuşă, 1000 kg/m³ | 0,500 | 0,440 | 1.000 | 840 |  |
| 207 | Gazobeton şi beton celular cu cenuşă, 800 kg/m³ | 0,410 | 0,350 | 800 | 840 |  |
| 208 | Argilă obişnuită cu mortar de ciment şi nisip (GOST 530), 1800 kg/m³ | 0,810 | 0,700 | 1.800 | 880 |  |
| 209 | Argilă obişnuită cu mortar de ciment şi zgură, 1700 kg/m³ | 0,760 | 0,640 | 1.700 | 880 |  |
| 210 | Argilă obişnuită cu mortar de ciment şi perlit , 1600 kg/m³ | 0,700 | 0,580 | 1.600 | 880 |  |
| 211 | Silicat cu mortar de ciment şi nisip (GOST 379) | 0,870 | 0,760 | 1.800 | 880 |  |
| 212 | Pămânţel cu mortar de ciment şi nisip (GOST 530) | 0,520 | 0,470 | 1.200 | 880 |  |
| 213 | Pămânţel cu mortar de ciment şi nisip (GOST 530) | 0,470 | 0,410 | 1.000 | 880 |  |
| 214 | Zgură cu mortar de ciment şi nisip | 0,700 | 0,640 | 1.500 | 880 |  |
| 215 | Ceramică cu goluri cu densitatea de 1400 кг/м3 (brută) (ГОСТ 530) cu mortar de ciment şi nisip | 0,640 | 0,580 | 1.600 | 880 |  |
| 216 | Ceramică cu goluri cu densitatea de 1300 кг/м3 (brută) (ГОСТ 530) cu mortar de ciment şi nisip | 0,580 | 0,520 | 1.400 | 880 |  |
| 217 | Ceramică cu goluri cu densitatea de 1000 кг/м3 (brută) (ГОСТ 530) cu mortar de ciment şi nisip | 0,520 | 0,470 | 1.200 | 880 |  |
| 218 | Silicat cu 11 goluri cu mortar de ciment şi nisip (GOST 379) | 0,810 | 0,700 | 1.500 | 880 |  |
| 219 | Silicat cu 14 goluri cu mortar de ciment şi nisip (GOST 379) | 0,760 | 0,640 | 1.400 | 880 |  |
| 220 | Pin şi brad perpendicular pe fibre (GOST 8486, GOST 9463), 500 kg/m³. | 18,000 | 0,140 | 500 | 2.300 |  |
| 221 | Pin şi brad paralel cu fibrele, 500 kg/m³ | 0,350 | 0,290 | 500 | 2.300 |  |
| 222 | Stejar transversal cu fibre (GOST 9462, GOST 2695), 700 kg/m³ | 0,230 | 0,180 | 700 | 2.300 |  |
| 223 | Stejar paralel cu fibre, 700 kg/m³ | 0,410 | 0,350 | 700 | 2.300 |  |
| 224 | lacă de furnir încleiată (GOST 8673), 600 kg/m³ | 0,180 | 0,150 | 600 | 2.300 |  |
| 225 | Carton de finisare (GOST 8740), 1000 kg/m³ | 0,230 | 0,210 | 1.000 | 2.300 |  |
| 226 | Carton multistrat de construcţii , 650 kg/m³ | 0,180 | 0,150 | 650 | 2.300 |  |
| 227 | Beton armat (GOST 26633), 2500 kg/m³ | 2,040 | 1,920 | 2.500 | 840 |  |
| 228 | Beton cu prundiş şi piatră spartă naturală (GOST 26633), 2400 kg/m³ | 1,860 | 1,740 | 2.400 | 840 |  |
| 229 | Mortar de ciment și nisip, 1800 kg/m³ | 0,930 | 0,760 | 1.800 | 840 |  |
| 230 | Mortar complex (nisip, var, ciment), 1700 kg/m³ | 0,870 | 0,700 | 1.700 | 840 |  |
| 231 | Mortar de var și nisip, 1600 kg/m³ | 0,810 | 0,700 | 1.600 | 840 |  |
| 232 | Granit, gnais și bazalt, 2800 kg/m³. | 3,490 | 3,490 | 2.800 | 880 |  |
| 233 | Marmură, 2800 kg/m³ | 2,910 | 2,910 | 2.800 | 880 |  |
| 234 | Piatră de var, 2000 kg/m³ | 1,280 | 1,160 | 2.000 | 880 |  |
| 235 | Piatră de var, 1800 kg/m³ | 1,050 | 0,930 | 1.800 | 880 |  |
| 236 | Piatră de var, 1600 kg/m³ | 0,810 | 0,730 | 1.600 | 880 |  |
| 237 | Piatră de var, 1400 kg/m³ | 0,580 | 0,560 | 1.400 | 880 |  |
| 238 | Tuf, 2000 kg/m³ | 1,050 | 0,930 | 2.000 | 880 |  |
| 239 | Tuf, 1800 kg/m³ | 0,810 | 0,700 | 1.800 | 880 |  |
| 240 | Tuf, 1600 kg/m³ | 0,640 | 0,520 | 1.600 | 880 |  |
| 241 | Tuf, 1400 kg/m³ | 0,520 | 0,430 | 1.400 | 880 |  |
| 242 | Tuf, 1200 kg/m³ | 0,410 | 0,350 | 1.200 | 880 |  |
| 243 | Tuf, 1000 kg/m³ | 0,290 | 0,240 | 1.000 | 880 |  |
| 244 | Placă de azbociment plată (GOST 18124), 1800 kg/m³ | 0,520 | 0,470 | 1.800 | 840 |  |
| 245 | Placă de azbociment plată (GOST 18124), 1600 kg/m³ | 0,410 | 0,350 | 1.600 | 840 |  |
| 246 | Bitumuri de petrol pentru construcţii şi învelitori (GOST 6617, GOST 9548), 1400 kg/m³. | 0,270 | 0,270 | 1.400 | 1.680 |  |
| 247 | Bitumuri de petrol pentru construcţii şi învelitori (GOST 6617, GOST 9548), 1200 kg/m³ | 0,220 | 0,220 | 1.200 | 1.680 |  |
| 248 | Bitumuri de petrol pentru construcţii şi învelitori (GOST 6617, GOST 9548), 1000 kg/m³ | 0,170 | 0,170 | 1.000 | 1.680 |  |
| 249 | Beton asfaltic (GOST 9128), 2100 kg/m³ | 1,050 | 1,050 | 2.100 | 1.680 |  |
| 250 | Ruberoid (ГОСТ 10923), pergamin (ГОСТ 2697), carton gudronat 600 kg/m³ | 0,170 | 0,170 | 600 | 1.680 |  |
| 251 | Linoleum policlorvinilic pe bază de suport termoizolant (GOST 18108), 1800 kg/m³. | 0,380 | 0,380 | 1.800 | 1.470 |  |
| 252 | Linoleum policlorvinilic pe bază de suport termoizolant (GOST 18108), 1600 kg/m³ | 0,330 | 0,330 | 1.600 | 1.470 |  |
| 253 | Linoleum policlorvinilic pe bază de suport de pânză (GOST 7251), 1800 kg/m³. | 0,350 | 0,350 | 1.800 | 1.470 |  |
| 254 | Linoleum policlorvinilic pe bază de suport de pânză (GOST 7251), 1600 kg/m³. | 0,290 | 0,290 | 1.600 | 1.470 |  |
| 255 | Linoleum policlorvinilic pe bază de suport de pânză (GOST 7251), 1400 kg/m³. | 0,230 | 0,230 | 1.400 | 1.470 |  |
| 256 | Oţel armătură în bare (GOST 10884, GOST 5781), 7850 kg/m³. | 58,000 | 58,000 | 7.850 | 482 |  |
| 257 | Fontă (GOST 9583), 7200 kg/m³. | 50,000 | 50,000 | 7.200 | 482 |  |
| 258 | Aluminiu (GOST 22233, GOST 24767), 2600 kg/m³ | 221,000 | 221,000 | 2.600 | 840 |  |
| 259 | Cupru (GOST 931, GOST 15527), 8500 kg/m³ | 407,000 | 407,000 | 8.500 | 420 |  |
| 260 | Geam de fereatră (GOST 111), 2500 kg/m³ | 0,760 | 0,760 | 2.500 | 840 |

# Anexa G - Date privind măsurile de conservare a energiei

(informativă)

Table G.1 – Măsuri de conservare a energiei pentru anvelopa clădirii: izolarea elementelor opace

| Descrierea | Grosimea izolației t | Unitate | Cost per unitate ci MDL/unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală, densitate de cel puțin 80kg/m³, λ max 0,039 max [W/(m∙K)], glafurile exterioare izolațe cu vată minerală de 40 mm, cu, straturi de finisare și vopsea. | 50 80 100 120 150 200 | m² | 1062,31 + t · 5,253 |
| Izolație termică a mansardei neîncălzite cu vată minerală, densitate de cel puțin 135 kg/m³, λ max 0,040 [W/(m∙K)], barieră de vapori, cu, șapă din beton armat de 60 mm grosime | 80 100 120 150 200 250 | m² | 657,78 + t · 4,469 |
| Izolarea termică a acoperișului plat cu vată minerală, densitate de cel puțin 135 kg/m³, λ max 0,040 [W/(m∙K)], barieră de vapori, șapă din beton armat de 60 mm grosime și membrană etanșă la apă | 80 100 120 150 200 250 | m² | 2091,54 + t · 4,523 |
| Izolarea termică a tavanului subsolului cu vată minerală, densitate de cel puțin 100 kg/m³ și λ max 0,039 [W/(m∙K)], strat de finisare și vopsea. | 50 80 100 120 150 200 | m² | 832,23 + t · 5,108 |

Pentru izolarea elementelor opace, costul de bază este de c0 = 0,00

Table G.2 – Măsuri de conservare a energiei pentru anvelopa clădirii: elemente transparente

| Descrierea | Unitate | Cost per unitate ci MDL/unit |
| --- | --- | --- |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 Ar - 4mm - 10 Ar - 4mm(S)] cu distanțiere termice, Uw valoare 1,1 [W/(m²)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 6972,00 |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 - 4mm - 10 - 4mm(S)] cu distanțiere termice, Uw valoare 1,3 [W/(m²)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 6.791,00 |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 - 4mm - 10 - 4mm(S)] cu distanțiere din aluminiu, Uw valoare 1,4 [W/(m²)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 6.246,00 |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă dublă [4mm(Low-e) - 12 Ar - 4mm] cu distantiere termice, Uw valoare 1,5 [W/(m²·K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 6.060,00 |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă dublă [4mm(Low-e) - 16 - 4mm] cu distanțiere termice, Uw valoare 1,6 [W/(m²K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 5.680,00 |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă dublă [4mm(Low-e) - 16 - 4mm] cu distantiere din aluminiu, Uw valoare 1,7 [W/(m²K Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 5.261,00 |
| Instalarea ferestrelor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă dublă [4mm(Low-e) - 16 - 4mm] cu distantiere din aluminiu, Uw valoare 1,8 [W/(m²K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40 mm, straturi de finisare și vopsea. | m² | 5.113,00 |
| Instalarea ușilor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 Ar - 4mm - 10 Ar - 4mm(S)] cu distanțiere termice, U valoarea 1,2 [W/(m²)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40mm, aplicarea straturilor de finisare și a vopselei, instalarea pragului de aluminiu. | m² | 10.896,00 |
| Instalarea ușilor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 - 4mm - 10 - 4mm(S)] cu distanțiere termice, U valoarea 1,3 [W/S)/(M²K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40mm, aplicarea straturilor de finisare și a vopselei, instalarea pragului de aluminiu. | m² | 10.493,00 |
| Instalarea ușilor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 - 4mm - 10 - 4mm(S)] cu distanțiere din aluminiu, U valoarea 1,5 [W/S)/(M²K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40mm, aplicarea straturilor de finisare și a vopselei, instalarea pragului de aluminiu. | m² | 10.365,00 |
| Instalarea ușilor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm(Low-e) - 10 - 4mm - 10 - 4mm] cu distanțiere din aluminiu, U valoare 1,7 [W/(m²·K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40mm, aplicarea straturilor de finisare și a vopselei, instalarea pragului de aluminiu. | m² | 10.050,00 |
| Instalarea ușilor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 70mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm - 10 - 4mm - 10 - 4mm] cu distanțiere din aluminiu, U valoare 1,9 [W/(m²)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40mm, aplicarea straturilor de finisare și a vopselei, instalarea pragului de aluminiu. | m² | 9.878,00 |
| Instalarea ușilor cu grosimea profilului PVC de cel puțin 60mm cu 5 camere, sticlă triplă [4mm - 6 - 4mm - 6 - 4mm] cu distanțiere din aluminiu, U valoare 2,2 [W/(m²K)]. Izolarea glafurilor interioare cu vată minerală de 40mm, aplicarea straturilor de finisare și a vopselei, instalarea pragului de aluminiu. | m² | 9.448,00 |
| Instalarea elementelor de umbrire a ferestrelor exterioare cu unghi fix. | m² | 3.871,00 |

Pentru înlocuirea elementelor transparente și pentru umbrire, costul de bază este de c0 = 0,00

Table G.3 – Măsuri de conservare a energiei pentru sistemele tehnice

| Descrierea | Parametru | Unitate | Cost per unitate ci MDL/unit | Costul de bază c0 MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalarea cazanului standard pe gaz, h>=91%, cu pompă de circulație primară, rezervor de expansiune, colectoare și control | Puterea nominală P | kW | 1805,02 | 18130,88 |
| Instalarea cazanului pe gaz natural în condensație, h>=98%, cu pompă de circulație primară, rezervor de expansiune, colectoare și control | Puterea nominală P | kW | 1211,10 | 7179,87 |
| Instalarea cazanului pe biomasă, h>=75%, cu pompă de circulație primară, rezervor de stocare, rezervor de expansiune, colectoare și control | Puterea nominală P | kW | 1351,97 | 32080,00 |
| Instalarea cazanului pe biomasă de piroliză, h>=85%, cu pompă de circulație primară, rezervor de stocare, rezervor de expansiune, colectoare și control | Puterea nominală Pn | kW | 1870,84 | 44216,00 |
| Instalarea punctului termic prefabricat cu schimbători de căldură pentru încălzire și ACM, izolație prefabricată, pompe de circulație, stație de tratare a apei, rezervor de expansiune, etc. | Puterea nominală Pn | kW | 435,91 | 299840,00 |
| Instalarea sistemului de încălzire din țevi de polipropilenă armate cu inserție de basalt, izolate cu spumă expandată, corpuri de îmcălzire bimetalice echipate cu supape termostatice | Suprafața încălzită A | m² | 470,00 | 0,00 |
| Instalarea pompei de căldură cu sursă subterană pentru încălzire și/sau răcire. Agent termic T1 până la +35 °C. Coeficient de performanță (COP) ≈ 5.5 | Puterea nominală Pn | kW | 30044,18 | 432804,88 |
| Instalarea pompei de căldură cu sursă de aer pentru încălzire și/sau răcire. Agent termic T1 până la +35 °C. Coeficientul de performanță (COP) ≈ 3.2 | Puterea nominală Pn | kW | 4711,04 | 119501,56 |
| Instalarea pompei de căldură cu sursă de aer tip VRV/VRF. Coeficientul de performanță (COP) ≈ 3.8 | Puterea nominală Pn | kW | 11545,31 | 30336,38 |
| Instalarea colectoarelor solare cu circulație naturală, rezervor de stocare echipat cu preîncălzire electrică | Area colectoruluiA | m² | 2869,76 | 7442,03 |
| Instalarea colectoarelor solare cu tuburi, circulație forțată, rezervor de acumulare a apei echipat suplimentar cu două surse de preîncălzire (una din surse alternative și alta din electricitate), pompe de circulație, automatizare, stație de tratare a apei. | Area colectorului A | m² | 24961,19 | 7421,92 |
| Instalarea încălzitorului electric de apă caldă menajeră | Volumul stocat V | litri | 97,31 | 88,46 |
| Sistem de distribuție al ACM din țevi de polipropilenă armată cu inserție basaltică, izolate cu spumă expandată de 10mm grosime | Zona deservită A | m² | 34,00 | 0,00 |
| Instalarea centralei de tratare a aerului (CTA) montată pe podea sau pe tavan, echipată cu schimbător de căldură cu plăci η≥70%, baterie de preîncălzire, baterie de răcire, ventilatoare de refulare și aspirație, Filtru M5 - aspirație și filtru F9 – refulare, sistem de distribuție, canale de aer, difuzoare pe refulare și grille la aspirație. | Debit de aer V’ | m³/h | 143,24 | 10447,27 |
| Instalarea panourilor fotovoltaice monocristaline pe acoperiș, conectate prin invertor de rețea (on-grid) | Puterea maximă Ppk | kW | 19000,00 | 0,00 |
| Instalarea corpurilor de iluminat fluorescente | Puterea lămpilor P | kW | 17500,00 | 0,00 |
| Instalarea corpurilor de iluminat LED | Puterea lămpilor P | kW | 80000,00 | 0,00 |
| Instalarea automatizării iluminatului (senzori de prezență, controler de nivel de iluminare etc.) | Zona deservită A | m² | 17,00 | 0,00 |

La data aprobării prezentei metodologii sunt disponibile instrumente în Excel pentru calculul eficienței energetice și întocmirea certificatelor de performanță energetică a clădirilor, elaborate de experți europeni în cadrul unor proiecte de asistență tehnică pentru Ministerul Infrastructurii Și Dezvoltării Regionale , implementate cu sprijinul proiectului USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova. Acest instrument va fi lansat odată cu aplicarea acestei metodologii.