Anexa nr. 2

PRINCIPII GENERALE PENTRU CALCULUL 
ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE PRIN COGENERARE

Partea I. Principii generale

1. Valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse prin cogenerare se determină pe baza exploatării estimate sau efective a unităţii de cogenerare în condiţii normale de utilizare. Pentru unităţile de microcogenerare, calculul se poate baza pe valori certificate.
2. Producţia de energie electrică prin cogenerare se consideră egală cu producţia totală anuală de energie electrică a unităţii respective, măsurată la bornele generatoarelor principale, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) în unităţile de cogenerare cu tehnologii de tipurile b), d), e), f), g) şi h) menţionate în partea II din prezenta anexă, cu o eficienţă globală anuală stabilită la un nivel de cel puţin 75 %; şi
b) în unităţile de cogenerare cu tehnologii de tipurile a) şi c) menţionate în partea II din prezenta anexă, cu o eficienţă globală anuală stabilită la un nivel de cel puţin 80 %.
3. În unităţile de cogenerare cu tehnologii de tipurile b), d), e), f), g) şi h) menţionate în partea II din prezenta anexă, a căror eficienţă globală anuală este mai mică decît valoarea prevăzută la pct. 2 lit. a), sau în unitățile cu tehnologii de tipurile a) şi c) menţionate în partea II din prezenta anexă, a căror eficienţă globală anuală este sub valoarea menţionată la pct. 2 lit. b) , energia electrică produsă prin cogenerare se calculează cu următoarea formulă:


unde:
ECHP este cantitatea de energie electrică produsă prin cogenerare; 
C  este raportul dintre energia electrică şi energia termică;
HCHP este cantitatea de energie termică utilă produsă prin cogenerare (calculată, în acest sens, ca producţia totală de energie termică minus orice cantitate de energie termică produsă în cazane separate sau prin extracţie de abur viu din generatorul de abur, înainte de turbină).
4. Calculul energiei electrice produse prin cogenerare trebuie să aibă la bază raportul efectiv dintre energia electrică şi energia termică. Dacă nu se cunoaşte raportul efectiv dintre energia electrică şi energia termică a unei unităţi de cogenerare, se pot folosi următoarele valori implicite, în special pentru scopuri statistice, pentru unităţi cu tehnologii de tipurile a), b), c), d) şi e) menţionate în partea II din prezenta anexă, cu condiţia ca energia electrică produsă prin cogenerare să fie mai mică sau egală cu producţia de energie electrică totală a unităţii:

	Tipul unității de cogenerare
	Raportul energie electrică/energie 
Termică, C

	Turbină cu gaze în ciclu combinat, cu recuperare 
de căldură
	
0,95

	Turbină cu abur cu contrapresiune
	0,45

	Turbină cu abur cu condensaţie
	0,45

	Turbină cu gaze cu recuperare de căldură
	0,55

	Motor cu ardere internă
	0,75


5. Pentru unitățile de cogenerare de tipurile f), g), h), i) şi j), menţionate în partea II din prezenta anexă, Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii poate introduce valori implicite pentru raportul energie electrică/energie termică, cu condiţia ca acestea să fie publicate și notificate Comisiei Europene.  
6. Dacă o parte din echivalentul energetic al cantității de combustibil consumat în procesul de cogenerare este recuperată sub formă de produse chimice şi reciclată, această parte poate fi scăzută din cantitatea totală de combustibil consumat, înainte de calcularea eficienţei globale menționate la pct. 2 şi 3 din prezenta anexă.
7. În cazul funcţionării în regim de cogenerare la o sarcină redusă, raportul dintre energia electrică și energia termică poate fi determinat drept raportul dintre energia electrică și energia termică utilă în cazul funcționării în regim de cogenerare la o sarcină redusă, utilizând  datele operaționale specifice ale unității respective de cogenerare .  
8. La efectuarea calculelor în conformitate cu punctele 2 și 3 din prezenta anexă, pot fi utilizate perioade de raportare, altele decât cele anuale..

Partea II. Tehnologii de cogenerare care intră sub incidenţa prezentei legi

Sub incidența prezentei legi intră următoarele tehnologii de cogenerare:
a) turbină cu gaze în ciclu combinat, cu recuperare de căldură;
b) turbină cu abur cu contrapresiune;
c) turbină cu abur cu condensaţie;
d) turbină cu gaze cu recuperare de căldură;
e) motor cu ardere internă;
f) microturbine;
g) motoare Stirling; 
h) pile de combustie; 
i) motoare cu abur;
j) cicluri Rankine pentru fluide organice.

