**Sinteza obiecţiilor şi propunerilor**

**la proiectul *Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea***

 ***sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **Denumirea autorităţii** | **Punctul** | **Obiecţii şi propuneri** | **Date despre acceptare** | **Argumente** |
| **1.** | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **2.** | Ministerul Finanțelor |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **3.** | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **4.** | Ministerul Educației |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **5.** | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **6.** | Centrul Național Anticorupție | La general | În sensul celor expuse, atragem atenţia asupra următoarelor sintagme: „în conformitate cucerinţele actelor legislative şi documentelor normativ tehnice în vigoare” pct.14; „în modulstabilit de legislaţia în vigoare” pct.15; „expertizată corespunzător” pct.18; „în conformitate cucerinţele aplicabile şi prevederile documentelor normative în vigoare” pct.26; „în conformitatecu actele normative care reglementează activitatea pe piaţă” pct.64; „în conformitate cuinstrucţiunile de producţie şi prevederile legale în vigoare” pct.65; „conform documentelornormative în vigoare” pct.154; „în conformitate cu legislaţia în vigoare” pct.169; „conformlegislaţiei în vigoare” pct.235; „în ordinea stabilită” pct.241 lit.d); „se întocmeşte un act înmodul stabilit” pct.243; „în conformitate cu cerinţele normative” pct.244 linia 5; „înconformitate cu proiectul şi documentele normative în vigoare, aprobate în modul stabilit”pct.244 linia 11; „în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare” pct.260; „conformcerinţelor normative în vigoare” pct.281; „în corespundere cu cerinţele legislaţiei în domeniu”pct.283 linia 3; „în conformitate cu cerinţele pentru construcţiile noi” pct.305; „trebuie derespectat regulile de efectuare a lucrărilor de reparaţie şi de terasament în locurile de trecere,aprobate de organele administraţiei publice locale” pct.321; „conform normativelor deconstrucţii în vigoare” pct.478; „în conformitate cu prevederile legale în vigoare” pct.525; „Înbaza actelor normative” pct.528; „documentele normative în vigoare” pct.537; „dacă altecerinţe nu sunt reglementate de documentele normative corespunzătoare” pct.565; „ săcorespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.588; conform cerinţelordocumentelor normative în vigoare” pct.596 linia 2; „descris de documentele normative învigoare” pct.624; conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.625; „conformcerinţelor de securitate” pct.626; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.633;„cerinţele minime de securitate în modul stabili” pct.664; „în conformitatea cu legislaţia deprofil în vigoare” pct.678; „în conformitate cu cerinţele documentelor normative de profil”pct.705; „să corespundă cerinţelor documentelor normative de profil” pct.730; „conformcerinţelor documentelor normative-tehnice de profil în vigoare” pct.742; „este stabilit deregulamentele şi instrucţiunile privind exploatarea ventilaţiei” pct.745; „a cerinţelordocumentelor normative-tehnice de profil în vigoare” pct.797; „indicate în standardelespecifice” pct.862 lit.a); „în conformitate cu legislaţia în vigoare” pct.914; „care respectănormativele şi reglementările tehnice în vigoare” pct.917; „după o formă stabilită” pct.956;„conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.986; „să corespundă cerinţelordocumentelor normative în vigoare” pct.1037, „documentelor normative în vigoare” pct.1038;„prevăzute de documentele normative în vigoare” pct.1039; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.1049; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.1079 linia 3; „în conformitate cu cerinţele documentelor normative corespunzătoare” pct.1087; „în conformitate cu reglementările în vigoare” pct.1235 linia 2; „în conformitate cu documentaţia normativă în vigoare” pct.1406. | Nu se acceptă | Proiectul HG respectiv este elaborat, pentru a fi îndeplinit, în cea mai mare parte de către agenții economici specializați, care sunt instruiți și atestați la cunoașterea tuturor cerințelor: proiectare, construcție-montare, norme sanitare, norme de securitate și sănătate în muncă, etc.Reeșind din aceasta, nu este necesar de expus șirul întreg de documente necesar de îndeplinit, deoarece volumul mare pe care îl are proiectul se va mări și mai mult. Este de menționat faptul că și documentele normative, elaborate de instituțiile publice fac referințele la general  |
|  |  | Pct. 3 | În contextul în care proiectul impune cerinţe noi pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale, atît cetăţenii, cît şi agenţii economici vor avea nevoie de o perioadă intermediară pentru a se adapta la noile condiţii, sau pentru a reutila infrastructura întreprinderilor şi a staţiilor existente. În caz contrar, există riscul ca odată cu intrarea în vigoare a proiectului să nu existe infrastructura necesară pentru asigurarea tuturor cetăţenilor cu gaze combustibile naturale.Mai mult ca atît, proiectul va permite abordarea discreţionară a acestuia de către organele de control în vederea sancţionării unui număr mare de cetăţeni şi agenţi economici care din lipsa unei perioade intermediare nu au reuşit să se conformeze noilor prevederi. | Nu se acceptă | Proiectul HG reprezintă o variantă armonizată cu standardele europene și actualizată la zi, conform prevederilor legislației în vigoare. Proiectul respectiv nu prevede careva cerințe suplimentare, care este necesar să se îndeplinească de către agenții economici specializați. De asemenea, proiectul prevede cerințe față de exploatarea buteliilor de uz casnic și modul de gestionare a lor. Un termen suplimentar prevăzut pentru conformare nu va reprezenta o soluție. |
|  |  | Pct. 4 | Evidenţiem că proiectul propus va avea efecte supra unui spectru mai larg de acte normative decît cele aprobate de Ministerul Economiei. Astfel, există riscul ca norma în redacţia actuală să pună bariere în calea actualizării cadrului normativ în vigoare din domeniul gazelor naturale şi a implementării corecte a cerinţelor minime de securitate. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 5 | Sintagma „verificării neordinare” este una ambiguă, nefiind clar ce presupune o asemenea verificare. Există riscul ca norma să fie interpretată în vederea efectuării unei verificări formale, care ar permite eschivarea de la răspundere a persoanelor care au admis încălcăriale cerinţelor minime de securitate.Norma în redacţia actuală este expusă în mod general, fără a fi clară răspunderea pe care o poartă persoanele care au admis încălcarea cerinţelor minime de securitate.Mai mult ca atît, sub pretextul unei verificări neordinare, persoanele menţionate ar putea fiscutite de orice răspundere indiferent de prejudiciile cauzate. | Se acceptă | A fost exclus pct.5 |
|  |  | Pct. 6, pct. 21 | Considerăm inadmisibilă norma prin care se acordă posibilitatea de a neglija cerinţele minime de securitate. Norma ar putea genera situaţii în care anumiţi subiecţi prin coruperea unor funcţionari publici ar putea evita respectarea oricăror cerinţe reglementate de proiect.Pe lîngă faptul că norma poate pune în pericol viaţa altor persoane, cetăţenii sunt încurajaţisă încalce norma generală şi sub diverse pretexte identifică mijloace legale de eludare a cadrului legal.Obiecţie valabilă şi în cazul pct.21. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 8, lit. d), pct. 237, pct. 239 și pct. 240 | Evidenţiem că autorul nu a reglementat procedura de formare şi subiectul care ar ar putea fi membru al comisiilor menţionate. Astfel, există riscul includerii unor membri din partea unor instituţii ce nu au atribuţii în domeniu în vederea tergiversării procesului de recepţie a lucrărilor. | Nu se acceptă | Comisia de recepție se instituie conform prevederilor legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și documentele normative în construcții NCM, pentru fiecare porțiune, un element al sistemului de alimentare cu gaze naturale sau însăși sistemul de alimentare cu gaze. În dependență de sistem se instituie și comisia de recpție. Acest document prevede toate procedurile în complex, pentru a ușura activitatea agenților economici  |
|  |  | Pct. 8, lit.f) | Norma prevede în mod ambiguu modalitatea de păstrare a informaţiei. Respectiv, există riscul de a tăinui informaţiile cu privire la starea securităţii industriale în vederea evitării răspunderii pentru încălcările admise. | Se acceptă | A fost completată corespunzător: ”Ca întreprinderi specializate se consideră întreprinderile, care desfășoară activitățile prevăzute în art. 1, alin. (2) al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. ” |
|  |  | Pct. 18 | Prin sintagma „organizaţiile cointeresate” norma riscă să pună bariere solicitanţilor care doresc să-şi instaleze aparate de gaze. Astfel, la discreţia autorităţilor publice, solicitantul poate fi impus să coordoneze documentaţia de proiect cu organizaţii care nu au nici o legătură cu solicitarea de instalare a aparatelor de gaze. | Nu se acceptă | Proiectanții sunt instruiți și atestați la cunoașterea cerințelor în construcții și cerințelor de securitate industrială. Coordonările respective este necesar să se efectueze în dependență de tipul sistemului de alimentare cu gaze, care poate prevedea o diversitate de instalații tehnice și rețele inginerești în apropierea acestui sistem de alimentare. Astfel, documentele normative în construcții NCM concrete prevăd și instituțiile publice, precum și agenții economici cu care este necesar de coordonat fiecare proiect în parte. |
|  |  | Pct. 125 | Considerăm eronat indicată perioada de informare a consumatorilor cu privire la necesitatea deconectării aparatelor de gaze. Acţiunea menţionată urmează a fi realizată pînă la începerea lucrărilor, în caz contrar ar putea fi pusă în pericol securitatea cetăţenilor. Or, în cazul unor incidente persoanele responsabile ar putea fi scutite de răspundere din cauza lipsei obligaţiei de a informa consumatorii înainte de începerea lucrărilor. | Se acceptă | În final s-a completat cu cuvintele: ”pînă la începerea acestor lucrări” |
|  |  | Pct. 233 | Sintagma „după caz” este ambiguă nefiind clar în ce cazuri sunt necesare lucrările de protecţie. Astfel, norma poate fi interpretată în vederea omiterii efectuării unor lucrări de protecţie, chiar şi în cazuri cînd acestea sunt strict necesare pentru a asigura siguranţa cetăţenilor. | Se acceptă | A fost exclusă sintagma “după caz” |
|  |  | Pct. 253 | Norma stabileşte ambiguu termenul limită de emitere a indicaţiilor de înlăturare a erorilordepistate de organul de control şi supraveghere tehnică de stat. Astfel, autoritatea poate decide la propria discreţie termenul (5 zile lucrătoare sau calendaristice).Avînd în vedere faptul că pct.254 prevede acordul tacit de iniţiere a lucrărilor, termenele neclare pot genera coruperea funcţionarilor din cadrul organului de control în vederea tergiversării procesului de formulare a recomandărilor. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 281 | Utilizarea sintagmei „de regulă” generează situaţii de incertitudine cu privire la dreptul de a exploata conductele de gaze şi aparatele utilizate în localităţile urbane şi rurale. Fiind formulată de o manieră ambiguă, norma va permite intervenţia în procesul de exploatare a altor agenţi economici ce nu întrunesc cerinţele actelor normative în vigoare sau care prin anumite înţelegeri cu autorităţile publice ar putea deţine monopol pe un anumit teritoriu unde sunt distribuite gazele naturale. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 439 | Deşi norma prevede obligativitatea protejării conductelor de gaze exterioare şi a construcţiilor aferente împotriva coroziunii, cel puţin o dată la 5 ani, autorul admite neglijarea acestei obligativităţi. Or, în dependenţă de starea gazoductului întreprinderea responsabilă va decide la propria discreţie efectuarea lucrărilor de întreţinere. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 472 | Norma nu stabileşte expres o perioadă în care urmează a fi examinate din punct de vederetehnic conductele de gaze.Mai mult ca atît, prin pct.473 se lasă la discreţia conducătorului operatorului sistemului de distribuţie sau a întreprinderii care exploatează sistemele să decidă periodicitatea examinărilor.Astfel, există riscul neonorării obligaţiunilor la momentul oportun din neglijenţă sau pentru a face economii, riscînd astfel să pună în pericol securitatea cetăţenilor. | Nu se acceptă | Verificările tehnice ale gazoductelor se efectuează numai după expirarea termenului de exploatare ale lor. Totodată, în dependență de solul în care a fost pozată conducta de gaze, diferă și starea tehnică a gazoductelor. Reieșind din aceasta operatorul sistemului de distribuție trebuie să aprobe grafice, în baza cărora efectuează verificările tehnice necesare.Verificările tehnice sunt foarte costisitoare și prevederea unui termen concret va majora cheltuielile întreprinderilor de exploatare și va fi necesară mărirea tarifelor la gazele naturale. |
|  |  | Pct. , 485, 486, 499 | Considerăm termenul de o lună excesiv, în condiţiile în care ar putea fi pusă în pericol siguranţa cetăţenilor. Or, în cazul unor avarii soldate cu vieţi omeneşti, responsabilii ar putea motiva lipsa unei reacţii prompte din motivul că legislaţia le permite să acţioneze în termen de o lună.Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „oportun să întreprindă măsuri de reparaţie” de la pct.485, „trebuie imediat lichidate” de la pct.499, „înlăturate în mod de urgenţă” de la pct. 521, „nu mai tîrziu de 2 luni de la depistarea lor” pct.524, „trebuie înlăturate operativ” pct.711, unde reparaţia ar putea fi tergiversată pe motiv că nu există un termen limită sau un termen pre mare. | Nu se acceptă | Defectarea izolației nu poate provoca avarii și incidente. Totodată, este necesar de surse financiare enorme și utilaj, care este necesar de procurat în afara țării, de aceea se prevede termenul nu mai mare de o lună (pct. 486). Pentru pct. 499 termenul ”imediat” nu poate fi schimbat, deoarece termenul poate varia în dependență de timpul pînă se ajunge la fața locului. |
|  |  | Pct. 561 | Autorul nu a specificat expres care sunt organele de stat abilitate să aprobe programe în baza cărora urmează a fi efectuat instructajul primar al locatarilor din oraşe. Astfel, există riscul ca atribuţia respectivă să nu fie asumată nici de o autoritate.În acest sens, norma va deveni una declarativă iar instruirile vor fi efectuate în mod discreţionar de către operatorul sistemului de distribuţie. | Se acceptă | A fost modificat corespunzător |
|  |  | Pct. 701, 770 | Este salutabilă iniţiativa de a separa staţiile de umplere a buteliilor de cele pentru alimentarea automobilelor, însă evidenţiem că actualmente majoritatea cetăţenilor (preponderent din localităţile rurale) ce folosesc buteliile pentru gaz apelează personal la staţiile destinate automobilelor, întrucît nu există altele separate pentru a alimenta buteliile sau nu există infrastructura necesară pentru a apela la serviciile de distribuire a buteliilor.De menţionat că activitatea de alimentare a buteliilor ar putea fi o afacere neprofitabilă, deoarece vor fi necesare cheltuielile de investiţii în construirea unei staţii separate pentru umplerea buteliilor, iar numărul solicitanţilor este mic. Astfel agenţii economici vor renunţa la ideea creării SDÎG şi SÎG separate, ceea ce va limita considerabil accesul unor categorii de cetăţeni la gazele naturale. | Nu se acceptă | Un termen suplimentar prevăzut pentru conformare nu va reprezenta o soluție. Cerințele trebuie să fie aprobate, pentru a putea fi aplicate de către agenții economici coineresați. |
|  |  | Pct. 765 | Evidenţiem o neclaritate cu privire la staţiile de alimentare a buteliilor si automobilelor.Conform pct.701 alimentarea urmează a fi efectuată separat pentru fiecare din categoriile menţionate. Totodată, prin utilizarea la pct.765 a sintagmei „de regulă” autorul creează temeipentru a alimenta automobilele la orice tip de staţii. Astfel, ar putea fi pus în pericol procesul de alimentare cu gaze, ceea ce contravine şi scopului promovat de proiect. | Se acceptă | A fost exclus acest punct |
|  |  | Pct. 889 | Sintagma „periodic şi în modul corespunzător” este ambiguă şi riscă să fie interpretată în mod discreţionar. Astfel, agenţii economici ar putea neglija instruirea şi atestarea sau ar putea desfăşura acestea în mod formal, acceptînd personal necalificat. | Nu se acceptă | Cerințele privind atestarea muncitorilor (personalul care încarcă și manipulează buteliile pentru gaze lichefiate) sunt prevăzute în art. 11 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  |  | Pct. 1420 | Sintagma „de regulă” admite elaborarea programelor de lucru şi de realizare a deciziilor cu neglijarea Regulamentului cu privire la comisia pentru control în producţie. Astfel, acţiunile menţionate pot fi realizate în mod discreţionar, iar regulamentul respectiv riscă să devină unul declarativ. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1437 | Norma prevede în mod ambiguu modalitatea de păstrare a informaţiei. Respectiv, există riscul de a tăinui informaţiile cu privire la starea securităţii industriale în vederea evitării răspunderii pentru încălcările admise. | Se acceptă |  |
| **6.** | Ministerul Afacerilor Interne |  | **Propunerile și obiecțiile prezentate conform demersului nr. 22/1064 din 08.04.2016** |  |  |
|  |  | La proiectul hotărîrii Guvernului: | Sursa de publicare a Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase va fi expusă cu următorul conţinut: „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul publicării, numărul de ordine, numărul articolului)” | Se acceptă |  |
|  |  |  | Proiectul hotărîrii Guvernului urmează a fi adaptat conform art. 55 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale care prevede că în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și Legea cu privire la Guvern, unele hotărîri se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în aplicare. | Se acceptă |  |
|  |  | La anexă:Pct. 9 | se va completa cu un nou alineat, deoarece locurile amplasării acestor obiective nu trebuie să depăşească valorile admisibile a riscului social de explozie şi incendiu, totodată luînd în considerare amplasarea şi dotarea tehnică a remizelor de salvatori şi pompieri: „Pentru proiectarea sistemelor de aprovizionare cu gaze a întreprinderilor industriale şi agricole, centralelor termice, stațiilor de depozitare și îmbuteliere a gazelor (în continuare – SDÎG), stațiilor de îmbuteliere a gazelor (în continuare – SÎG), stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze (în continuare – SAAG), urmează să se elaboreze condiţii tehnice speciale, care reflectă specificul protecției lor împotriva incendiilor, inclusiv un complex de măsuri tehnico-inginerești și organizatorice”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 15 | se va completa cu un nou alineat, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova Normativ în Construcții (în continuare – NCM) A.07.02-2012 și NCM E.03.02-2014: „În documentaţia de proiect a sistemelor de aprovizionare cu gaze a întreprinderilor industriale şi agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG se elaborează compartimentul „Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu” care include calculul riscului de incendiu și planul de intervenție la incendiu ţinând cont de аmplasarea şi dotarea tehnică а remizelor de pompieri şi salvatori”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 225 | se va completa la sfîrșit cu cuvintele „și elaborării declarației privind starea de apărare împotriva incendiilor cu lista măsurilor în domeniul apărării împotriva incendiilor executate la obiectiv”, potrivit documentului care confirmă asigurarea securității la incendiu a obiectivului. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 227 | după sintagma „în prezenţa reprezentantului organului de control şi supraveghere tehnică de stat,” se va completa cu sintagma „reprezentantului Organului al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”, iar în continuare după text, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova: Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 276 | se va completa cu un nou alineat, în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014 și NCM G.04.04-2012: „Întreprinderile - furnizor de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de gaze, sistemul automat de deconectarea livrării a gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate prin prezența anuală prin acte corespunzătoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 546 | se va completa cu un nou alineat, în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.04.04-2012: „Întreprinderile - furnizor de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de gaze, sistemul automat de deconectarea livrării a gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate prin prezența anuală prin acte corespunzătoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 553 | după cuvintele „Inspectarea primară şi după reparaţie a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie trebuie să fie efectuată de către” se va completa cu următorul conținut: „specialiști atestați în Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale întreprinderilor care a obținut aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 557 | urmează a fi exclus, în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi asigurării securităţii la incendiu a persoanelor. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 571 | la început se va completa cu un nou alineat, corespunzător actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014: „Încăperile clădirilor de orice destinaţie, în care se instalează utilaje pe gaze, care funcționează în regim automat fără prezența permanentă a personalului de deservire (elemente de încălzire a apei, calorifere pe gaze și convectoare, aparate de iradiere cu infraroșu etc.) trebuie dotate cu sisteme de control a gradului de poluare cu gaze cu deconectarea automată a livrării de gaze și transmiterea semnalului la punctul de dispecerat sau în încăperea cu aflare permanentă a personalului (cu excepția locatarilor de apartamente), dacă alte cerințe nu sunt reglementate de documentele normative corespunzătoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 577 | urmează a se exclude abrevierea „SAAG”, în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi asigurării securităţii la incendiu a persoanelor. | Nu se acceptă | De cele mai multe ori îmbutelierea are loc la SAAG și excluderea din prevederea respectivă ar crea o barieră tehnică. |
|  |  | Pct. 586 | se va expune cu un nou cuprins: „Verificarea primară, precum şi după reparare, a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie, trebuie efectuată de către specialiști atestați în cadrul Organului central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale întreprinderilor care au obținut aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 587 | se va exclude, în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi asigurării securităţii la incendiu a persoanelor. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 588 | se va expune cu un nou cuprins: „Se interzice livrarea gazelor în lipsa procesului-verbal privind verificarea tehnică a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie de către întreprinderile-furnizor de gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 590 | se va exclude, în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi asigurării securităţii la incendiu a persoanelor. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 591 | sintagma „executant, întreprinderea furnizoare de gaze, întreprinderea care deserveşte şi proprietarul fondului locativ (beneficiar).” se va substitui cu sintagma: „specialiști atestați în Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale întreprinderilor care obținut aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate.”, în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi asigurării securităţii la incendiu a persoanelor. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 594, lit. c) | se va expune cu un nou conținut, în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014: „c) în încăperile, în care se exploatează utilaj pe gaze, care funcționează în regim automat fără prezența permanentă a personalului de deservire (elemente de încălzire a apei, calorifere pe gaze și convectoare, aparate de iradiere cu infraroșu etc.) trebuie dotate cu sisteme de control a gradului de poluare cu gaze cu deconectarea automată a livrării de gaze și transmiterea semnalului la punctul de dispecerat sau în încăperea cu aflare permanentă a personalului”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 686 | se va completa cu un nou alineat, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014 și NCM G.04.04-2012: „Întreprinderile - furnizor de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a instalaţiilor de utilizare a gazelor, coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate prin prezența anuală a actelor corespunzătoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 783, | se va exclude sintagma „sau îmbutelierea gazelor în butelii”, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014, NCM G.05.03-2013 și NCM G.05.02-2011. | Nu se acceptă | Excluderea sintagmei respective va permite îmbutelierea concomitentă, care reprezintă risc de avarie |
|  |  | Pct. 785 | se va expune cu un nou conținut, în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014, NCM G.05.03-2013 și NCM G.05.02-2011: „Îmbutelierea gazelor în butelii de uz casnic sau tehnologic se efectuează, la SDÎG sau la SÎG”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 786 | se va expune cu un nou conținut, potrivit actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014, NCM G.05.03-2013 și NCM G.05.02-2011: „Se interzice la SAAG îmbutelierea cu gaze a buteliilor de uz casnic sau tehnologic”.  | Nu se acceptă | De cele mai multe ori îmbutelierea are loc la SAAG și excluderea din prevederea respectivă ar crea o barieră tehnică. |
|  |  | La pct. 787 | urmează a se exclude abrevierea „SAAG”, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014, NCM G.05.03-2013 și NCM G.05.02-2011. | Nu se acceptă | De cele mai multe ori îmbutelierea are loc la SAAG și excluderea din prevederea respectivă ar crea o barieră tehnică. |
|  |  | Pct. 840 | se va expune cu un nou conținut, potrivit actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova RT DSE 1.01-2005: „Fiecare automobil trebuie să fie dotat cu două stingătoare cu bioxid de carbon sau cu pulbere, cu capacitatea de cel puţin 5 l fiecare şi semnale de avertisment privind pericolul încărcăturii”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 863, lit.b) | se va expune cu un nou conținut, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova RT DSE 1.01-2005: „b) încăperea pentru butelii în grup cu gaze – conform Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova RT DSE 1.01-2005”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 865 | se va expune cu un nou conținut, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014: „Instalaţiile individuale de butelii, destinate pentru gazificarea blocurilor locative, clădirilor sociale, administrative şi publice, trebuie amplasate numai în exteriorul acestora, în dulapuri speciale, din materiale incombustibile. La instalarea buteliei cu gaze HGL în exteriorul încăperii, aceasta urmează a fi protejată contra deteriorării şi a încălzirii peste 45 °C”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 866 | se va expune cu un nou conținut, potrivit actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014: „Butelia cu gaze HGL în încăpere de producere trebuie amplasată la o distanţă de cel puţin 1 m de la aparatele de încălzire. Dacă între butelie şi aparatul de încălzire este montat ecran incombustibil, se admite reducerea distanţei până la 0,5 m. Nu se admite instalarea buteliilor cu HGL: în coridoarele comune şi încăperile locuibile; în subsoluri, demisoluri şi poduri; în încăperile amplasate alături, deasupra şi sub: săli de alimentare, auditorii şi clase de instruire şi alte încăperi analogice; în încăperi fără iluminat natural din exterior; pe căile de evacuare şi apropierea ieşirilor de evacuare; din partea faţadelor clădirilor; la ieşirile de avarie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 869 | se va expune într-o nouă redacție, în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014: „Instalaţiile individuale de butelii, amplasate în exterior, trebuie prevăzute la o distanţă (în lumină) de cel puţin 0,5 m de la golurile de fereastră şi 1 m de la golurile de uşă ale etajului întâi, nu mai puţin de 3 m de la golurile de uşă şi de fereastră ale subsolurilor şi demisolurilor, precum şi ale căminelor de la canalizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 950, tabelul nr. 6 | se va expune cu un nou conținut, conform tabelului nr. 7 a NCM G.05.01:2014, potrivit actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1169 | după sintagma „se pot utiliza gazoanalizatoare cu acţiune termochimică şi gazoanalizatoare interferometrice, adecvate, legalizate” se va completa cu sintagma „care să deţină certificate de conformitate”, iar în continuare după text, conform actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova NCM G.05.01:2014. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1272 | se va expune cu un nou conținut, potrivit actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova RT DSE 1.01-2005: „Încăperea centralei termice trebuie să fie dotată cu panou antiincendiar: pînză de azbest cu dimensiunile 2 x 2 m (1 unit.), stingătoare cu bioxid de carbon sau cu pulbere, cu capacitatea de cel puţin 5 l fiecare (2 unit.)”. | Se acceptă |  |
| **Propunerile și obiecțiile prezentate suplimentar de către Ministerul Afacerilor Interne conform demersului nr. 22/2194 din 05.10.2016, care sunt identice cu propunerile și obiecțiile Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, prezentate prin demersul nr. 19/5-1973 din 28.09.2016** |
|  |  | pct. 9 | De completat punctul cu următorul abzaţ „Pentru proiectarea sistemelor de aprovizionare cu gaze a întreprinderilor industriale şi agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG, este necesar să se elaboreze condiţii tehnice speciale, care reflectă specificul protecţiei lor împotriva incendiilor, inclusiv un complex de măsuri tehnico-inginereşti şi organizatorice.” | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 557 | De exclus punctul integral | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 586 | După cuvintele „Verificarea primară, precum şi după reparare, a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie, trebuie efectuată de către” propoziţia de expus în redacţie nouă „specialişti atestaţi de organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale întreprinderilor care deţin aviz de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate.” | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 783 | De exclus următoarele cuvinte „sau îmbutelierea gazelor în butelii”. | Nu se acceptă | Prevederea respectivă constituie o cerință de securitate importantă, deoarece neîndeplinirea ei poate provoca avarii sau catastrofe cu caracter tehnogen la stațiile de îmbuteliere |
|  |  | pct. 785 | De exclus sintagma „de regulă”. | Se acceptă |  |
| **7.** | **Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică** |  | Propunerile și obiecțiile prezentate conform demersului nr. 02-1/391 din 26.04.2016 |  |  |
|  |  | Reieşind din conţinutul proiectului de document Agenţia propune ca acesta să fie denumit ca: „Reglementare tehnică privind cerințele minime de securitate la exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturaleşi gazelor petroliere lichefiate”. |  |  |  |
|  |  | În tot textul proiectului de document, propus Guvernului pentru aprobare, | Agenţia consideră oportun de utilizat noţiunile definite de Legea 123 - XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale ***(Monitorul Oficial, 2010, nr. 23 – 24,*** *art. 31****).*** | Nu se acceptă | Prezentul proiect a fost elaborat întru executarea Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, unde prin Anexa 1 a fost aprobat Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase și al producțiilor, instalațiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos, cu indicarea abreviaturilor și a instalațiilor tehnologice. |
|  |  | În tot textul documentului  | de înlocuit cuvântul „Reguli” cu „Reglementarea tehnică”. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor Legii nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică |
|  |  | **La Capitolul I, în pct. 1 şi 4 din proiectul documentului** | **se propune de enumerat toate obiectele industriale periculoase incluse în** Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase şi al producţiilor, instalaţiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos din Anexa 1 la **Legea 116** din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, în alt mod acest proiect de document are aplicabilitate limitată, deoarece nu se va aplica pentru unele activităţi din Nomenclator. | Se acceptă |  |
|  |  | în proiectul documentului | Se propune de inclus în proiectul documentului definirea unor noţiuni, spre exemplu „supravegherea tehnică” din pct. 5 sau de înlocuit cuvântul „Supravegherea” cu „Deservirea”. | Se acceptă |  |
|  |  | în proiectul documentului | La fel, se propune de luat în consideraţiile funcţiile şi obligaţiile titularului de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale stabilite prin Legea nr. 123 - XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale***,* deoarece acesta nu** exploatează sisteme de alimentare cu gaze combustibile naturale şi aparate consumatoare de gaze. | Se acceptă |  |
|  |  | La capitolul II | din denumire se propune de exclus cuvintele „Proiectarea şi”, dat fiind faptul existenţei Normativelor în construcţii, de exemplu „NCM G.05.01-2014 Sisteme de distribuţie a gazelor”, cât şi a altor NCM, care stabilesc cerinţe faţă de proiecte, componenţa acestuia, măsurilor necesare pentru proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor. | Nu se acceptă | Art. 1, alin. (2) al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase prevede că securitatea industrială este un domeniu reglementat care include toate activităţile desfăşurate la obiectele industriale periculoase: pregătirea personalului, expertiza, verificarea tehnică, diagnosticarea tehnică, controlul nedistructiv, controlul şi supravegherea tehnică de stat, **proiectarea,** construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea unui obiect industrial periculos. |
|  |  | În pct. 17 | de înlocuit cuvântul „furnizoare” cu cuvintele „autorizată la exploatarea sistemelor”, iar cuvintele „condiţiile tehnice de livrare a gazelor” de substituit cu „avizul de racordare”, dat fiind că furnizorul nu eliberează avize de racordare şi respectiv nu este responsabil conform Legii 123 - XVIII din 23.12.2009 de coordonarea proiectelor, iar de avizul de racordare este responsabil operatorul reţelei de distribuţie. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 18 | după cuvântul „expertiză” de completat cu cuvintele „în domeniul securităţii industriale”, conform Legii 116 din 18.05.2012 sau de dat definiţia la „organismele de expertiză”. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 19 | de înlocuit cifra „24” cu „60” sau de anulat cuvintele „5 ani” din pct. 1, lit. b) ale Instrucţiunilor metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 123 din 07.02.2007. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 48 | se propune de înlocuit cuvintele „în cadrul întreprinderii” cu „din Anexa nr. ... la prezentele Reglementări tehnice.”, deoarece în cadrul reglementat al activităţilor desfăşurate la obiectele industriale periculoase nu poate fi admis ca fiecare din întreprinderile care activează în acest domeniu să elaboreze modelul său al autorizaţiei de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze. | Nu se acceptă | Întreprinderea va elabora și aproba autorizația respectivă, ținînd cont de toate riscurile posibile, pentru desfășurarea activităților cu risc sporit. |
|  |  | pct. 49 | de exclus cuvintele „întreprinderii furnizoare de gaze sau”, deoarece conform Legii nr. 123 din 23.12.2009 aceasta nu are aşa funcţii. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 53  | de înlocuit cuvintele „directorul tehnic” cu „conducătorul”, iar „furnizorul de” cu „care exploatează sistemele de alimentare cu”, dat fiind că furnizorul nu are aşa funcţii conform Legii nr. 123 din 23.12.2009 | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 54 | de înlocuit cuvintele „directorul tehnic” cu „conducătorul”, iar „furnizorul de” cu „care exploatează sistemele de alimentare cu”, dat fiind că furnizorul nu are aşa funcţii conform Legii nr. 123 din 23.12.2009.  | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 54 | de completat după cuvântul „presiune” cu cuvântul „joasă”, dat fiind faptul că acestea se consideră obiecte industriale periculoase. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 71 | după cuvântul „mijloacelor” de adăugat „şi echipamentelor”, dat fiind faptul că pentru măsurarea volumelor gazelor naturale se utilizează echipamente de măsurare. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 73 | cuvintele „furnizorul de” de le înlocuit cu „care exploatează sistemele de alimentare cu”, iar cuvintele „baza cererii beneficiarului, actului de recepţie, contractului de livrare a” de le substituit cu „conformitate cu actele normative care reglementează activitatea pe piaţa”, dat fiind că activitatea pe piaţa gazelor naturale se reglementează de Legea nr. 123 din 23.12.2009. | Se acceptă |  |
|  |  | Pentru punctele 78 - 82 | de corelat căderea presiunii indicate cu cerinţele stabilite în NCM G.05.01-2014. | Nu se acceptă | NCM G.05.01-2014 prevede încercările pentru sistemele de alimentare cu gaze combustibile pînă a fi puse în exploatare, pe cînd cerințele minime de securitate respective prevăd încercările necesare a sistemelor de alimentare cu gaze deja exploatate, cu reglementarea căderii presiunii |
|  |  | La pct. 100 şi 101 | cuvintele „furnizorul de” de le înlocuit cu „care exploatează sistemele de alimentare cu”, dat fiind că furnizorul nu are obligaţia conform Legii nr. 123 din 23.12.2009 de a racorda conducte şi nici nu are conducte pe care le gestionează. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 119 | cuvintele „cazanele sau alte agregate gazificate” de le substituit cu „aparatele de utilizare” conform Legii nr. 123 din 23.12.2009. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 232 | după cuvântul „poartă” de completat cu „persoana care a admis livrarea gazelor”, iar după cuvântul „întreprinderea” de adăugat „care exploatează sistemele de alimentare cu gaze sau”, la fel, după cuvintele „furnizorul de gaze” de adăugat „după caz”. | Se acceptă |  |
|  |  | la pct. 253 | Cerinţele la pct. 253 trebuie corelate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de ANRE | Se acceptă |  |
|  |  | din pct. 276 | de exclus cuvintele „întreprinderile furnizor de gaze”, dat fiind că conform Legii nr. 123 din 23.12.2009 furnizorul nu exploatează conducte şi utilaj de gaze.  | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 277 | Cerinţele se propune de corelat cu obligaţiile operatorului de reţea şi a furnizorului stabilite prin Legea nr. 123 din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 278 | de stabilit periodicitatea efectuării lucrărilor de exploatare la deservirea, reparaţia curentă şi cea capitală a sistemelor de aprovizionare cu gaze. | Nu se acceptă | Cerințele minime descriu în continuare periodicitatea pentru fiecare element în parte a sistemului de alimentare cu gaze |
|  |  | În pct. 280 | de substituit cuvintele „ramura gazificării” cu „sistemul de gaze naturale”, noţiune prevăzută în Legea 123 din 23.12.2009, | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 282 | de substituit cuvintele „furnizor de gaze” cu „operatorului de reţea sau întreprinderii care efectuează exploatarea sistemelor de gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 283 şi 289 | după cuvintele „conductelor de gaze” de completat cu cuvintele ”se efectuează nu mai rar de … şi” şi de stabilit concret periodicitatea. | Nu se acceptă | Nefiind prevăzut de cerințele minime va rămîne la discreția agentului economic specializat, în dependență de starea tehnică  |
|  |  | În pct. 287 | de substituit cuvintele „tehnic al întreprinderii furnizor de gaze” cu “Operatorului de reţea / întreprinderii care efectuează exploatarea sistemelor de gaze”, dat fiind că aceasta nu este obligaţia furnizorului. | Se acceptă |  |
|  |  | După punctul 417  | inclus un punct prin care se va stabili periodicitatea efectuării lucrărilor menţionate în pct. 415-417. | Nu se acceptă | Nefiind prevăzut de cerințele minime va rămîne la discreția agentului economic specializat, în dependență de starea tehnică  |
|  |  | În pct. 434 | de concretizat periodicitatea vopsirii conductelor de gaze exterioare şi construcţiilor aferente lor - o dată la 5 ani sau la necesitate. | Se acceptă |  |
|  |  | Punctul 437 | de expus în următoarea redacţie: „437. Furnizarea, utilizarea, măsurarea şi controlul volumelor de gaze naturale se efectuează de participanţii la piaţa gazelor naturale conform actelor normative aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică”. | Se acceptă |  |
|  |  | Din pct. 449 şi 453 | de exclus întreprinderea furnizor de gaze, deoarece aceasta nu are funcţii de deservire şi reglare a utilajului de gaze. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 457-463 | de exclus cuvântul „furnizor” deoarece nu sunt obligaţiile acestuia.  | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 468 | după cuvântul „efectueze” de completat cu „cu o periodicitate de ….”, iar cuvintele „tehnic al” şi „furnizor” de le exclus. | Se acceptă parțial | Nefiind prevăzut de cerințele minime va rămîne la discreția agentului economic specializat, în dependență de starea tehnică  |
|  |  | pct. 469 | după cuvântul „efectueze” de completat cu „cu o periodicitate de ….”, | Se acceptă parțial | Nefiind prevăzut de cerințele minime va rămîne la discreția agentului economic specializat, în dependență de starea tehnică  |
|  |  | pct. 481 | cuvintele „furnizor” şi „oportun” de le exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 490 | cuvintele „tehnic al„ de le substituit cu „conducătorul”, iar cuvântul „furnizoare” de-l exclus.  | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 492, | după cuvântul „stabileşte” de completat cu „nu mai mică de .... sau”, | Nu se acceptă | Nefiind prevăzut de cerințele minime va rămîne la discreția agentului economic specializat, în dependență de starea tehnică  |
|  |  | pct. 494 | cuvântul „reguli” de-l substituit cu „Reglementare tehnică”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 500 | cuvintele „directorul tehnic al” de le substituit cu „conducătorul”.  | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 507 | de exclus cuvintele „furnizoare de gaze, sau a întreprinderilor”, deoarece furnizorul nu este responsabil de deservirea reţelelor. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 511 | cuvintele „tehnic al” şi „furnizoare” de le exclus |  | Punctul respectiv nu prevede astfel de cuvinte |
|  |  | din pct. 534  | de exclus „furnizoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 543-560 | de indicat cine este responsabil de executarea acestor lucrări şi cine poartă responsabilitatea pentru încălcarea acestor cerinţe. | Nu se acceptă | Responsabilitatea reiese din context |
|  |  | pct. 565, 566 | de exclus cuvântul „furnizoare”, | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 568 | de omis cuvintele „elaborate și aprobate de către întreprinderea furnizorului de gaze”, deoarece nu sunt obligaţiile acesteia. | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, poziției IV al Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  | La pct. 571 | considerăm că cerinţele faţă de amplasarea aparatelor de încălzire sunt prevăzute în NCM şi acestea nu trebuie dublate sau completate. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 576 | de exclus cuvintele „întreprinderii furnizoare de gaze sau”, dat fiind că în funcţiile furnizorului nu sunt prevăzute schimbarea buteliilor. | Se acceptă |  |
|  |  | Din pct. 581, 586, 589, 591, 593, 594 lit. a), d) şi f) | de exclus cuvântul „furnizoare, deoarece nu sunt obligaţiile acestuia. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 598 | cuvântul „gazificată” de-l substituit cu cuvintele „care este alimentată cu gaze naturale”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 635 | de substituit cuvântul „transportarea” cu „distribuţia” deoarece prezenta Reglementare tehnică se aplică la reţelele de distribuţie | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 637 | de exclus „furnizor”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 676 | de expus în următoarea redacţie: „676. Furnizarea, utilizarea, măsurarea şi controlul volumelor de gaze naturale se efectuează de participanţii la piaţa gazelor naturale conform actelor normative aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 682, lit. c) | cuvintele „ramura gazificării” de le substituit cu „sistemul de gaze”, | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, poziției IV al Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  | La pct. 682, lit. d) | de exclus cuvântul „gazificare”. |  | Cuvîntul respectiv nu se regăsește la poziția aceasta |
|  |  | La pct. 684 şi 685 | cuvintele „întreprinderile furnizoare de gaze” de le substituit cu „Operatorii reţelei de distribuţie”, deoarece ei execută aceste lucrări. | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, poziției IV al Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  | pct. 687 | cuvintele „sunt obligaţi din timp” de substituit cu „pot”. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 689 | de exclus cuvintele „întreprinderile furnizoare de gaze sau alte” deoarece furnizorul nu execută aşa lucrări şi nici nu are aşa obligaţii. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1000 | de substituit cuvântul „gazificate” cu „racordate la reţelele de gaze naturale”, | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 1001 | cuvintele „întreprinderii furnizor de gaze„ de le înlocuit cu „operatorului de reţea”. | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, poziției IV al Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  | La pct. 1006 | cuvintele „ramura gazificării” de le substituit cu „sistemul de gaze”, | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, poziției IV al Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  | la pct. 1009 | cuvintele „întreprinderii furnizor de gaze„ de le înlocuit cu „operatorului de reţea”.  | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător prin aspectul securității industriale |
|  |  | Capitolul „Controlul calităţii şi evidenţa consumului de gaze” | de exclus, dat fiind faptul existenţei actelor normative pe piaţa gazelor naturale care reglementează aceste procese. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1235 şi 1236 | cuvântul „gazificate” de-l înlocuit cu „alimentate cu gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | În formularul C.3 | de exclus cuvântul „furnizor” şi de completat cu cuvintele „operatorul reţelei de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | proiectele documentelor C.4 şi C.7 | Se propunede corelat în conformitate cu Regulamentul de furnizare şi utilizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE. | Se acceptă |  |
|  |  | Anexa G | de exclus, dat fiind faptul că acest document - avizul de racordare se eliberează în baza Regulamentul de furnizare şi utilizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE | Se acceptă |  |
| **Propunerile și obiecțiile prezentate suplimentar de către ANRE conform demersului nr. 02-1/878 din 24.09.2016** |
|  |  | În preambulul Hotărârii Guvernului | de făcut referinţă la articolul respectiv din Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi de completat cu „art. 4 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale *(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 193-203, 2016, art. 415)*”. | Se acceptă |  |
|  |  | La Anexă | Reieşind din conţinutul proiectului de document, ar fi oportun ca acesta să fie denumit ca: „Reglementare tehnică privind cerințele minime de securitate la exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturaleşi gazelor petroliere lichefiate”. În cazul în care nu se acceptă propunerea în cauză, atunci trebuie de corectat denumirea acestuia din Anexă, deoarece diferă de denumirea indicată în proiectul de Hotărâre a Guvernului. | Se acceptă | A fost modificată denumirea din Anexă |
|  |  | La pct. 1  | de înlocuit cuvântul „privind” cu „la”, iar după cuvintele „cerințe minime” din paranteză - de completat cu cuvintele „de securitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 2  | este necesar de a lua în calcul că activităţile de distribuţie a gazelor naturale şi de furnizare a gazelor naturale sunt activităţi reglementate de Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale *(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 193-203, 2016, art. 415)*, de aceea se propune de exclus cuvintele “activitățile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi lichefiate la”. La fel, se propune **de enumerat toate obiectele industriale periculoase incluse în** Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase şi al producţiilor, instalaţiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos din Anexa 1 la **Legea nr. 116** din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, în alt mod acest proiect de document are aplicabilitate selectivă, deoarece nu se va aplica pentru unele activităţi din Nomenclator. | Se acceptă prima parte a propuerii | Nu este cazul de expus Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase din domeniul alimentării cu gaze, deoarece el deja este aprobat prin Anexa nr. 1 la Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  |  | În tot textul proiectului de document, propus Guvernului pentru aprobare | se consideră oportun de utilizat noţiunile definite de Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale *(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 193-203, 2016, art. 415)* şi nu din Legea nr. 123- XVIII din 23.12.2009, care a fost abrogată. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 4  | de omis, dat fiind că prin Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase au fost stabilite funcţiile Organul de control și supraveghere tehnică de stat, inclusiv aferente controlului și supravegherii tehnice de stat. | Nu se acceptă | Acest punct a fost introdus pentru a fi o claritate în ceea ce privește instituția publică, care este abilitată cu funcții de control și supraveghere tehnică de stat în domeniul alimentării cu gaze și a determina clar și expres funcțiile acestei instituții față de cele ale ANRE |
|  |  | Pct. 5  | de exclus, dat fiind faptul funcţiile furnizorului au fost stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, în care lipseşte funcţia de „supraveghere tehnică la exploatarea sistemelor şi utilajelor de gaze”. | Nu se acceptă | Această prevedere este aprobată prin Nota la Anexa nr. 1 din Legea nr. 116 din 18.05.2012, și astfel este specifică domeniului securității industriale |
|  |  | La pct. 9 | a defini gazele combustibile naturale după cum urmează: “gaze combustibile naturale -gaze, stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare;”.  | Nu se acceptă | A fost expusă noțiunea teoretică a gazelor combustibile naturale, care includ și gazele lichefiate, fără a se expune la general și vag această noțiune. |
|  |  |  | Definiţia „supraveghere tehnică în exploatare” nu poate fi aplicată de întreprinderea de distribuţie a gazelor naturale deoarece funcţiile date nu sunt stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi nici în Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. Totodată în pct. 5 era prevăzut că aşa funcţii se atribuie „întreprinderii furnizorului de gaze”. | Nu se acceptă | Această prevedere este aprobată prin Nota la Anexa nr. 1 din Legea nr. 116 din 18.05.2012, și astfel este specifică domeniului securității industriale |
|  |  | La capitolul II | din denumire se propune de exclus cuvintele „Proiectarea şi”, dat fiind faptul existenţei Normativelor în construcţii, de exemplu „NCM G.05.01-2014 Sisteme de distribuţie a gazelor”, cât şi a altor NCM, care stabilesc cerinţe faţă de proiecte, componenţa acestuia, măsurilor necesare pentru proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor.La fel, se propune de corectat numărul de ordine a punctelor din acest capitol. | Nu se acceptă | În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2) al Legii nr. 116 din 18.05.2012-proiectarea reprezintă o activitate desfășurată în domeniul securității industriale |
|  |  | pct. 10 | De exclus pct. 10 privind livrarea gazelor naturale neodorizate, deoarece există pct. 7 care prevede acceptarea derogărilor. La fel, de exclus pct. 10 şi 12 privind evitarea proiectării, construcţiei şi pozării reţelelor de gaze naturale în unele zone, deoarece există norme de proiectare „NCM G.05.01-2014 Sisteme de distribuţie a gazelor”, cât şi a alte NCM-uri, care prevăd aşa cerinţe. Mai mult ca atât, acest punct are un aspect de recomandare, dar nu o cerinţă clară şi fermă. | Nu se acceptă | Aceste cerințe reprezintă cerințe de securitate și prezintă riscuri avansate |
|  |  | La pct. 16 | de înlocuit cuvintele „utilajelor de gaze de uz casnic” cu cuvintele „aparatelor de utilizare”, cuvintele “întreprinderea specializată la exploatarea sistemelor de gaze” de le înlocuit cu “operatorul sistemului de distribuţie”, iar în propoziţia a 2-a cuvintele “inginerul șef a întreprinderii de exploatare” de le substituit cu “conducătorul operatorului sistemului de distribuţie”. În continuare se propune în tot textul documentului de utilizat “operatorul sistemului de distribuţie” în loc de “întreprinderea specializată la exploatarea sistemelor de gaze”, cât şi alte definiţii din Legea nr. 108. din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 27 | trebuie de găsit răspuns: de ce se includ în pct. 2 un şir de obiecte pentru care Organul de control și supraveghere tehnică de stat nu va înregistra documentația de proiect? |  | Prezentele cerințe minime de securitate vizează cerințe nu numai față de instituțiile publice, abilitate cu funcții de control și supraveghere tehnică de stat, dar și interesele agenților economici specializați, precum și a consumatorilor. Reieșind din aceasta se înregistrează numai documentația de proiect pentru obiectele industriale periculoase, care prezintă pericol major, dar nu toate gazoductele proiectate.  |
|  |  | La pct. 29 | de înlocuit cuvintele „întreprinderea teritorială de exploatare” cu cuvintele „operatorul sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 43, lit. n) | de exclus cuvintele „comerciale şi tehnologice”, la fel, de exclus textul din lit. n) deoarece se repetă. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 44 | de înlocuit cuvintele “instalaţiilor utilizatoare de gaze” cu cuvintele „aparatelor de utilizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 48 | de înlocuit cuvintele “în cadrul întreprinderii” cu cuvintele “în anexă la prezentele cerințe minime de securitate”, deoarece este vorba de autorizaţii de lucru la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze, identice pentru toţi cei care activează în acest domeniu. |  |  |
|  |  | La pct. 49 | de substituit cuvintele „întreprinderii de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze corespunzător” cu cuvintele „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 53 | după cuvântul „conducătorul” de completat cu cuvintele „operatorului sistemului de distribuţie” şi de înlocuit cuvintele „de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze corespunzător cu cuvintele „care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 54 | de exclus cuvintele „comerciale sau tehnologice”, iar cuvintele „al întreprinderii de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze corespunzător” de le substituit cu cuvintele „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 73 | de substituit cuvintele „întreprinderea de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze corespunzător” cu cuvintele “operatorul sistemului de distribuţie sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 74 | de înlocuit cuvintele „utilajul consumator de gaze” cu cuvintele „aparatele de utilizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pentru punctele 78 - 82 | de corelat căderea presiunii, indicate în proiectul documentului, cu cerinţele stabilite în NCM G.05.01-2014, deoarece acest act normativ se referă la construcţia noilor sisteme de distribuţie a gazelor naturale, reconstrucţia şi dezvoltare reţelelor aflate în funcţiune. |  |  |
|  |  | La pct. 100 | de substituit cuvintele „întreprinderea specializată” cu „operatorul sistemului de distribuţie sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 101 | de substituit cuvintele „întreprinderea de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze corespunzător” cu „operatorul sistemului de distribuţie sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 108 | de înlocuit cuvintele „utilajul-gaz” cu cuvintele „aparatele de utilizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 109 | de substituit cuvintele „întreprinderea specializată” cu „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 111 | de substituit cuvintele „de reţea” cu cuvintele „sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  |  | După numărul de ordine a punctului 153 de ajustat ulterioarele numere, deoarece numărul următorului punct este 1103 până la 1106. | Se acceptă | Textul documentului nu a fost ajustat pentru a se putea lucra pe varianta inițiala și pentru ca să se vadă modificările și completările operate, în vederea neexcluderii unor cerințe esențiale. În final textul documentului va fi ajustat corespunzător |
|  |  | pct. 1103 | de exclus cuvintele „şi reconstrucţii”, deoarece lucrările de reconstrucţie a reţelelor de gaze naturale nu por fi calificate ca lucrări neplanificate. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 1104 | la fel, se propune de exclus cuvintele „şi reconstrucţii”. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 1105 | de substituit cuvintele „robinetelor de apă” cu „de”. |  |  |
|  |  | pct. 154, 159, 160, 161, 166, 173 şi 186 | de substituit cuvântul „electrică” cu cuvintele „cu arc electric”. | Se acceptă |  |
|  |  |  | După numărul de ordine a punctului 223 de ajustat ulterioarele numere, deoarece următorul punct este cu numărul 1044. |  | Textul documentului nu a fost ajustat pentru a se putea lucra pe varianta inițiala și pentru ca să se vadă modificările și completările operate, în vederea neexcluderii unor cerințe esențiale. În final textul documentului va fi ajustat corespunzător |
|  |  | La pct. 232 | de înlocuit cuvintele „întreprinderii de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze corespunzător sau furnizoare de gaze” cu „operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”.  | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 228 | De exclus, deoarece reţelele de gaze naturale se consideră obiecte industriale periculoase. |  |  |
|  |  | La pct. 252 | de substituit cuvintele „utilajului-gaz” cu „agregatelor”, deoarece în conţinutul punctului - aceasta se are în vedere. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 253 | a înlocui cuvântul „Livrarea” cu cuvintele „Acordul pentru livrarea”, cuvântul „efectuează” cu „eliberează”, iar cuvintele „întreprinderea furnizor gaze” cu „furnizorul de gaze naturale”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 261 | de substituit cuvintele „întreprinderile furnizor de gaze” cu „operatorul sistemului de distribuţie”, cuvintele „ramura gazificării” cu cuvintele „sistemului de gaze”, iar cuvintele „întreprinderi specializate” cu „operatorul sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 276 | de substituit cuvintele „întreprinderile specializate” cu „operatorii sistemelor de distribuţie”, conform Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, iar propoziţia a doua de o omis. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 277 | de substituit cuvintele “Întreprinderile-operatori de rețea, întreprinderile ce efectuează exploatarea şi reglarea obiectelor şi sistemelor de gaze, subdiviziunile acestora sînt obligate să asigure” cu cuvintele ”Operatorii sistemului de distribuţie sau întreprinderile care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz vor asigura”, deoarece obligaţiile titularilor de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale sunt stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 278 | de exclus cuvintele „şi reconstruire” deoarece acestea sunt lucrări care se programează. |  |  |
|  |  | La pct. 282 şi 287 | de substituit cuvintele “tehnic al întreprinderii operator de reţea sau întreprinderii care efectuează exploatarea sistemelor de gaze” cu cuvintele “operatorului sistemului de distribuţie sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 293 | cuvintele “tehnic al acestei întreprinderi în comun acord cu conducătorul tehnic al întreprinderii furnizor de gaze” de le substituit cu “operatorului sistemului de distribuţie sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”, deoarece furnizorul de gaze naturale nu deţine reţele. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 297 | cuvintele „întreprinderea ce exploatează conducta de gaze” se substituie cu “operatorul sistemului de distribuţie sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 298 | de înlocuit cuvintele “de reţea” cu cuvintele “sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 307 | de înlocuit cuvintele “funii” cu “frânghii”, iar “funiilor” cu “cărora”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 308 | de înlocuit cuvintele “funiilor” cu “frânghiilor”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 314 | de înlocuit cuvântul „edificii” cu cuvintele „reţele tehnico-edilitare” şi ulterior cuvântul „edificii” de substituit cu cuvântul „reţele”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 324 | de exclus cuvântul „şurfului,”. |  |  |
|  |  | La pct. 418 | de substituit cuvintele „Întreprinderea care exploatează instalațiile tehnice și/sau sistemele de alimentare cu gaze naturale şi obiectele aferente lor” cu cuvintele „Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 420 | cuvintele „întreprinderea proprietar sau de întreprinderile specializate, în cazul cînd sistemul de alimentare cu gaze se deserveşte prin contract şi se aprobă de directorul tehnic al întreprinderii” se substituie cu „operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz şi se aprobă de conducătorul acesteia”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 431 | după cuvântul „transmiterea” de completat cu cuvântul „copiilor”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 434 şi 435 | referinţa la GOST de substituit cu cuvintele „standardele aprobate de organismul naţional de standardizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 441 | cuvintele “tehnic al întreprinderii furnizor de gaze” de le substituit cu “operatorului sistemului de distribuţie sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”, deoarece furnizorul de gaze naturale nu deţine reţele. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 453, 457-460, 462, 463, 468, 481, 491 | de substituit cuvintele „întreprinderea specializată” cu cuvintele „operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz” cu declinarea respectivă, după caz. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 461 | cuvintele „întreprinderii specializate” de le substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”, iar în propoziţia a 2-a cuvintele „întreprinderea de exploatare a gospodăriei de gaze (operatorul de reţea)” de le substituit cu „operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 477 | cuvintele „tehnic al întreprinderii specializate sau de către şeful Serviciului tehnic-gaz al întreprinderii” de substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 486 | cuvintele “GOST 5542” de le substituit cu „standardele aprobate de organismul naţional de standardizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 487 | cuvintele „Întreprinderile de exploatare” de le substituit cu „Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 490 | cuvintele „directorul întreprinderii specializate” de le substituit cu „conducătorul operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 500 | cuvintele „întreprinderii de exploatare” de le substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 507 | cuvintele „întreprinderii specializate, sau a întreprinderilor care asigură deservirea conductelor de gaze subterane” de le substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 516 | cuvintele „tehnic al întreprinderii furnizoare de gaze sau de conducătorul serviciului tehnic-gaz” de le substituit cu cuvintele „operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 524 | de înlocuit cuvintele „Întreprinderea proprietară” cu cuvintele „Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 538 | cuvintele „Întreprinderea de exploatare” de le substituit cu „Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 542 | cuvintele „întreprinderile de exploatare-gaz” de substituit cu „operatorii sistemului de distribuţie sau întreprinderile care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | În denumirea Secţiunii a 5-a şi în pct. 543 | de înlocuit cuvintele “întreprinderilor industriale, agricole şi de servicii comunale a populaţiei cu caracter productiv” cu cuvintele “consumatorilor noncasnici” conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 546 | de exclus deoarece nu are atribuţie la această secţiune şi Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale nu prevede aşa ceva. |  |  |
|  |  | La pct. 547 | de exclus cuvintele „o dată în an” şi „în baza contractului de deservire tehnică a instalaţiilor de gaze”, deoarece consumatorul va fi iniţiatorul solicitării pentru a efectua deservirea şi Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale nu prevede aşa ceva. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 549 | de exclus cuvintele “întreprinderile de deservire socială a populaţiei cu caracter neproductiv”, deoarece aceştia sunt consumatori noncasnici. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 553 | de completat propoziţia a 4-a după cuvântul “întreprinderii” cu cuvântul “specializate”, iar cuvintele “și întreprinderii furnizor de gaze, operator de rețea a sistemei de gaze și constituie drept autorizare pentru racordarea utilajelor-gaze la sistema de aprovizionare cu gaze” de le substituit cu cuvintele “care îl prezintă operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 554, propoziţia a 3-a | se propune cu următorul conţinut: “Actele cu rezultatul inspectării trebuie să fie prezentate fără întârziere, întreprinderii sau instituției publice, proprietarului sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit pentru conlucrarea cu operatorul sistemului de distribuţie şi luarea măsurilor privind sistarea funcţionării instalației – gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 559 | cuvintele “întreprinderea furnizor de gaze operator de rețea, ce efectuează exploatarea și reglarea obiectelor și sistemelor de gaze și subdiviziunilor acestora” de le substituit cu “operatorul sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 561 | se propune în următoarea redacţie: „Lucrările de reglare și punere în funcțiune a aparatelor de utilizare sunt efectuate de operatorii sistemului de distribuţie sau de întreprinderile specializate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 562 | se propune în redacţie nouă cu următorul conţinut: ”Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea specializată prezintă beneficiarului, obligatoriu, actul privind rezultatele lucrărilor de reglare și punere în funcțiune a aparatelor de utilizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 563 | de exclus, deoarece nu are atribuţie la document. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 564 | de exclus şi urmează a fi transferat în secţiunea 5. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 565 | se propune în redacţie nouă cu următorul conţinut: ”Operatorii sistemului de distribuţie, întreprinderile specializate de reglare și punere în funcțiune a aparatelor de utilizare şi întreprinderile de gestionare a fondului locativ trebuie să asigure instructajul locatarilor şi membrilor familiilor lor, cu vârsta de peste 14 ani, proprietarilor de case şi locuinţe, cu Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sunt prezentate în Anexa I la prezentele cerințe minime de securitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 566, | cuvintele “întreprinderii furnizoare de gaze” de le înlocuit cu “operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 567 | de-l transferat în Secţiunea 5. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 568 | de expus în redacţie nouă cu următorul conţinut. „Consumatorii casnici, care exploatează aparatele de utilizare, urmează să efectueze deservirea acestora, prin intermediu operatorului sistemului de distribuţie şi’/sau întreprinderii specializate, în baza cererii scrise”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 569, | se propune de exclus, deoarece montarea oricărui aparat de utilizare se efectuează în conformitate cu proiectul elaborat conform normativelor în construcţii, care stabilesc cerinţe clare faţă de încăperile în care se prevede montarea aparatelor de utilizare. |  |  |
|  |  | La pct. 572 | se propune de corelat cerinţa din aliniatul 2 cu clauzele din NCM. |  |  |
|  |  | Pct. 578 | nu este clar definit. |  |  |
|  |  | Pct. 580 | de exclus, deoarece situaţiile în care sunt deconectate de la reţelele de gaze naturale - aparatele de utilizare, sunt stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 581-593 | de le exclus, sau de le contopit cu normele din secţiunea 5. |  |  |
|  |  | La pct. 594, | după cuvântul „acorde” de completat cu „operatorilor sistemului de distribuţie şi”, cuvintele „utilajului de gaze din casele de locuit” de le substituit cu „aparatelor de utilizare”, la lit. d) după cuvântul „muncitorilor” de completat cu „operatorului sistemului de distribuţie sau”, la lit. f) după cuvântul „imediat” de completat cu ”operatorul sistemului de distribuţie sau”, iar prevederile la lit. g) de le exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 595 | cuvintele „instalaţiilor utilizatoare de gaze” de le substituit cu „aparatele de utilizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 600 | cuvintele “întreprinderilor industriale, agricole şi de deservire socială a populaţiei cu caracter productive” de le substituit cu “consumatori noncasnici”. |  |  |
|  |  | La pct. 637 | cuvintele „Întreprinderea specializată” de le substituit cu „Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 649 | se propune de concretizat ce s-a avut în vedere în propoziţia a 2-a. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 670 | după cuvântul „transmiterea” de completat cu cuvântul „copiilor”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 673 | de substituit „GOST 14202” cu cuvintele „standardele aprobate de organismul naţional de standardizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 675 şi 681 | de corectat conţinutul, deoarece nu este clar. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 684 şi 685 | de substituit cuvintele „întreprinderile specializate” cu „operatorii sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 686 şi 687 | de exclus propoziţia 2, deoarece Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale nu impune aşa impedimente. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 695 | cuvintele “directorul întreprinderii specializate” de le înlocuit cu “conducătorul operatorului sistemului de distribuţie sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 716 | de substituit „GOST 20448” şi „GOST 27578” cu „standardele aprobate de organismul naţional de standardizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 773 | de substituit „GOST 22387” cu „standardelor aprobate de organismul naţional de standardizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 756, | cuvântul „gazificarea” de substituit cu „alimentarea cu gaze lichefiate a”. |  |  |
|  |  | Din denumirea la Secţiunea a 6-a | de exclus cuvintele „comerciale şi tehnologice”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 979 | cuvintele “întreprinderea furnizor de gaze” de le substituit cu “operatorul sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 984 | de exclus cuvintele „comerciale şi tehnologice”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 987 | de completat după “punctele“ cu cuvântul “de măsurare”, iar cuvintele “comerciale şi tehnologice” de le omis. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1006 | de înlocuit cuvintele „domeniul alimentării cu” cu cuvintele „sistemul de”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1091 | cuvintele “Întreprinderile specializate” de le substituit cu “Operatorii sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1109 | cuvintele “Întreprinderea specializată” de le substituit cu “Operatorul sistemului de distribuţie sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forţele propriului serviciu tehnic-gaz”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1119 | de exclus sau de concretizat prevederile acestuia. |  |  |
|  |  | La pct. 1131 | cuvintele “tehnic al întreprinderii furnizor de gaze” de le substituit cu cuvintele “operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Secţiunea 5 | De exclus Secţiunea 5, Controlul calităţii şi evidenţa consumului de gaze, deoarece nu au atribuţie la actul normativ în cauză. Mai mult ca atât, prevederile capitolului dat sunt prevăzute în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi un şir de acte de reglementare emise de ANRE. Aşa propuneri au fost înaintate şi de alte entităţi, a vedea tabelul de sinteză precedent. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1172 | de-l omis, deoarece nu are atribuţie la această secţiune. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1234 | cuvântul „gazificate” de substituit cu „alimentate cu gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1321 | cuvintele „Întreprinderile mari furnizor de gaze” de le substituit cu „Operatorii sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1323, liniuţa 3 | după cuvântul „furnizor” de completat „/consumator”, iar cuvintele din paranteză de le omis. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1324 | cuvintele „şi alte subdiviziuni ale întreprinderilor furnizor de gaze” de le exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1326 | cuvintele „Întreprinderile furnizor de gaze” de le substituit cu „Operatorii sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1328, 1346 şi 1442, | cuvintele „gospodăria” de substituit cu „sistemul”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1330 | cuvintele „tehnic al întreprinderii furnizor de gaze” se substituie cu „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1333 | cuvintele „întreprinderilor furnizor de gaze” se substituie cu „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1335 şi 1336, | cuvintele „întreprinderii furnizor de gaze” de le înlocuit cu „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1349 | cuvintele „gospodăriei de gaze” de substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1351 | cuvântul „tehnic” de substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie”, iar cuvântul „a întreprinderii” de omis. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1438 | cuvintele „tehnic al întreprinderii” de substituit cu „operatorului sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1441; 1442, lit. b); 1447, lit. d), f), g); 1448; 1449; 1450 | de concretizat ce s-a avut în vedere, la fel de corectat numerotaţia punctelor. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1452; 1453; 1455; 1456; 1457; 1459; 1460, lit. a), b), c), e); 1461; 1464; 1465; 1466; 1467; 1469; 1471; 1472; 1473 | de concretizat ce s-a avut în vedere | Se acceptă |  |
|  |  | În coloniţele 2, 3 şi 11 al tabelului din Anexa A | de concretizat ce s-a avut în vedere. | Se acceptă |  |
|  |  | formularul „C.7 Act-misiune pentru deconectarea aparatelor de gaze” | De exclus dat fiind că un aşa model de document deja există ca anexă la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de ANRE. | Se acceptă |  |
|  |  | În Anexa I | denumirea a o expune în redacţie nouă cu următorul conţinut: „REGULI DE SECURITATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GAZELOR”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.2 din Anexa I | cuvintele „utilajului pentru gaze” de le substituit cu „aparatele de utilizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.5 din Anexa I | cuvintele „ramura gazificării” de le înlocuit cu „sistemul de gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.6.1 din Anexa I | cuvintele „întreprinderile furnizoare de gaze” de le substituit cu „operatorii sistemului de distribuţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.6.3 din Anexa I | cuvântul „gazificate” de-l substituit cu „alimentate cu gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. I.6.5 din Anexa I | de-l exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.6.6 din Anexa I | cuvintele „al întreprinderii furnizoare de gaze” de le exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.6.10 din Anexa I | cuvintele „muncitorilor întreprinderii furnizoare de gaz” de le substituit cu „reprezentanţilor serviciului de intervenţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.6.11 din Anexa I | de exclus cuvintele ”, în afară de cerinţele mai sus menţionate, trebuie să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze. Să asigure verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie în termenele stabilite de Regulile de securitate în ramura gazificării”, deoarece deservirea aparatelor de utilizare a gazelor se va face la necesitate în baza cererii consumatorului. Mai mult ca atât, Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale nu impune aşa impedimente. | Se acceptă | A fost exclus în totalmente |
|  |  | La pct. I.7 din Anexa I | de substituit „Abonaţilor” cu „Consumatorilor”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.7.1 din Anexa I | cuvântul „gazificare” de-l substituit cu „alimentare cu gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.7.5 din Anexa I | cuvântul „gazificate” de-l substituit cu „alimentate cu gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.7.7 din Anexa I | cuvintele „furnizoare de gaze” de le substituit cu „respectivă”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. I.7.16 şi I.7.17 din Anexa I | cuvântul „gazificată” de-l substituit cu „alimentată cu gaze”. | Se acceptă |  |
| **8.** | Confederația Națională a Sindicatelor |  | De redat conținutul integral al tuturor abrevierilor din textul propus, deoarece textul propus devine ilizibil. | Nu se acceptă | În cazul includerii în text a abreviaturii, inițial se dă desfășurat descrierea ei |
|  |  |  | De substituit sintagma „protecția muncii” cu sintagma „securitatea și sănătatea în muncă”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 3, lit. a), | după cuvîntul „transportul” să fie adăugat cuvîntul „auto”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 44 | de înlocuit cuvîntul „puțin” cu cuvîntul „mult”. | Nu se acceptă | Schimbă radical prevederea |
|  |  | La pct. 101  | de substituit sintagma „instrucțiune-tip” cu sintagma „instrucțiune-cadru”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 167 | de înlocuit cuvîntul „metale” cu cuvîntul „materiale”. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 415 | De exclus, deoarece efectuarea lucrărilor de pe scări este interzisă. | Nu se acceptă | Reieșind din specificul activităților în domeniul alimentării cu gaze se elaborează cerințe de securitate și astfel se descrie cum trebuie să fie scara ca să nu se provoace accidente la locul de muncă |
|  |  | La pct. 482 | de exclus din text sintagma „dar nu mai tîrziu de o lună de la depistarea lor”. | Nu se acceptă | Reieșind din costuri majore necesare pentru efectuarea acestor lucrări a fost propus termenul dat |
|  |  | La pct. 568 | de exclus sintagma „cerințele Regulilor de utilizare a aparatelor de gaze de uz casnic, elaborate și aprobate de către întreprinderea furnizorului de gaze”, deoarece aceste aparate trebuie să fie dotate cu manuale de utilizare a producătorilor.  | Nu se acceptă | Manualele sau instrucțiunile pentru aparatele consumatoare de gaze sunt prezente în setul de documente cînd se comercializează produsul respectiv. Totodată, Regulile de utilizare a aparatelor de gaze de uz casnic mai prevăd și niște cerințe suplimentare față de prevederile manualului/instrucțiunii |
|  |  | pct. 579 | De exclus, deoarece conținutul lui contravine principiilor de bază a economiei de piață. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 594, lit.d) | de substituit sintagma „24 din 24 de ore” cu sintagma ”la necesitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 813 | de înlocuit cuvîntul „muncitori” cu sintagma „conducătorul lucrărilor”. | Nu se acceptă | Lucrările respective se efectuează de către muncitori, sub supravegherea conducătorului lucrărilor |
|  |  | pct. 837 | De exclus, deoarece această cerință poate fi înaintată cumpărătorilor de către prestatorii de servicii. | Nu se acceptă | Prevederea respectivă reglementează modul de transportare a buteliilor, pentru excluderea situațiilor de avarie și accidentare a consumatorilor |
|  |  | pct. 1032 | de înlocuit cuvîntul „precauție” cu cuvîntul „securitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 1033 | de substituit sintagma „fără schele” cu sintagma „în lipsa schelelor”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1098 | de completat începutul cu cuvîntul „Semnele”. | Se acceptă |  |
|  |  | La p. 1301  | de înlocuit cuvîntul „manșon” cu cuvîntul „furtun” și sintagma „con de împroșcare” cu sintagma „țevi de refulare”. | Nu se acceptă | Sunt termeni concreți din domeniul antiincendiar.  |
|  |  | La p. 1311 | de substituit sintagma „Conurile de stropire” cu sintagma „Țevile de refulare”. | Nu se acceptă | Sunt termeni concreți din domeniul antiincendiar.  |
|  |  | La p. 1451 | de înlocuit cuvîntul „acțiunile” cu cuvîntul „măsurile”. | Nu se acceptă | Termenul “acțiune” are o acoperire mai mare-nu numai de a prevedea dar și de a înlătura consecințele |
| **9.** | SA ”MOLDOVAGAZ” |  | **Propunerile și obiecțiile prezentate conform demersului nr. 03/4-1660 din 26.04.2016** |  |  |
|  |  | În tot documentul | este necesar de schimbat noţiunea „întreprindere furnizoare” cu „operatorul de reţea” | Se acceptă parțial | Au fost introduse modificări prin aspectul securității industriale, pentru fiecare caz în parte |
|  |  | Imediat după prezentarea dispozițiilor generale, și respectiv, înainte de a prezenta reglementările pentru proiectarea și montarea sistemelor de aprovizionare cu gaze combustibile, | INSTRUIREA PERSONALULUI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII INDUSTRIALE*1.Agentul economic care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale este obligat să asigure, din mijloace financiare proprii, condiţii necesare pentru instruirea teoretică şi practică a personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc în scop de desfăşurare în siguranţă a activităţilor respective. Persoanele fizice care urmează a fi angajate în domeniul securităţii industriale sunt obligate să dispună de studii integrate în domeniu și de documente ce confirmă instruirea teoretică și practică.**2.Instruirea trebuie să includă cursuri teoretice şi practice conform curriculum-urilor special elaborate. Modul de instruire şi atestare a personalului agentului economic care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale se aprobă de Guvern.**3.Instruirea şi verificarea periodică a cunoştinţelor muncitorilor se realizează în cadrul centrelor specializate de instruire, în conformitate cu programul de instruire, coordonat și aprobat de către organele abilitate în domeniul securităţii industriale și educației.**4. Instruirea primară, atestarea periodică/sau perfecţionarea personalului se efectuează prin cursuri în centrele specializate de instruire cu eliberarea certificatului de audiere a cursurilor și permisului de exercitare.**5.Centrul specializat de instruire trebuie:**a) să dispună de documente care să demonstreze că este o entitate legal constituită;**b) să dispună de resursele necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi să asigure stabilitatea financiară a sa;**c) să fie imparţial;**d) să angajeze personal cu pregătire, instruire, cunoştinţe tehnice corespunzătoare pentru îndeplinirea funcţiilor sale;**e) să deţină regulamente și instrucţiuni de activitate corespunzătoare;**f) să dispună de auditorii, cabinete tehnice dotate cu utilaje și materiale, poligon de instruire practică;**g) să prezinte organului abilitat în domeniul securităţii industriale, la solicitare, informaţii şi rapoarte privind activitatea desfăşurată.* | Nu se acceptă | Dup aprobarea proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, care déjà a trecut prima lectură în Parlament, în care sunt prevăzute modificări și completări la Legea nr. 116 din 18.05.2012, va fi promovat proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de instruire și atestare a personalului agenților economici, care desfășoară activități în domeniul securității industriale |
|  |  |  | *6. Centrele de instruire specializate în domeniul securității industriale urmează să elaboreze și să aprobe la organele abilitate, un model unic de documente emise la finele cursurilor de instruire: proces verbal, permis de exercitare. Documentele trebuie să conțină informații despre tipul și perioada cursurilor, specialitatea achiziționată și numele întreprinderii, precum și termenul de valabilitate a documentului. Opțional, în cazul instruirii primare, documentele vor conține informații despre conținuturile tematice studiate.**7.Centrele de instruire specializate în domeniu dispun de abilitatea de a recomanda promovarea sau modificarea categoriei de calificare a muncitorilor care susțin examen de atestare primară, în baza probelor de evaluare teoretice și practice, conform grilei de apreciere a competențelor, aprobate de către organele abilitate.**8. Atestarea personalului tehnic-ingineresc care activează în domeniul securităţii industriale se efectuează de către comisia creată în cadrul centrelor specializate de instruire, în a cărei componenţă se include în mod obligatoriu un reprezentant al organului de control şi supraveghere tehnică de stat, cu eliberarea permiselor de exercitare a activităţii în domeniul securităţii industriale. Atestarea periodică se efectuează o dată la 36 de luni.* *8. Personalul tehnic-ingineresc care activează în domeniul securităţii industriale trebuie să aibă studii tehnice de profil. Până a fi admiși la efectuarea unor lucrări, ce deferă de lucrările anterioare, inclusiv transferul de la o organizație la altă, trebuie să fie supuși atestării neordinare şi să deţină permis de exercitare respectiv.* *9. Muncitorii urmează a fi atestați, după un curs de instruire în cadrul centrelor specializate de instruire, cu participarea reprezentantului organului de control şi supravegherea tehnică de stat. În urma atestării se eliberează permis de exercitare. Muncitorii, până a fi admiși la efectuarea unor lucrări, ce diferă de lucrările anterioare, inclusiv transferul de la o organizație la altă, trebuie să fie instruiți și să susțină examene pentru a deţine permis de exercitare respectiv.* *Instruirea și atestarea periodică a personalului muncitoresc privind respectarea regulilor de securitate la executarea lucrărilor periculoase cu gaze, se realizează o dată în 12 luni.* *10.Toți muncitorii angajați în cadrul întreprinderilor de gaze, care activează în domeniul securității industriale și anume personalul controlorilor, urmează să fie instruiți și atestați conform rigorilor legii care reglementează instruirea și atestarea celorlalte categorii de muncitori din domeniu.**11.Conducătorii auto care exploatează automobile reutilate pe combustibil gazos vor urma cursul de instruire primară conform programelor aprobate, procedura de atestare se va realiza conform termenilor: persoanele fizice, precum și cele juridice vor susține examenul de atestare periodică o dată în 2 ani.*  |  |  |
|  |  | Pct.2, lit. b) | De expus în următoarea redacție:b) staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG), *staţii de reglare-măsurare (SRM),* posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), *post de reglare-măsurare (PRM)* şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor (IRG) *şi puncte de măsurare a gazelor naturale comerciale sau tehnologice ;* | Se acceptă parțial | A fost completat punctul 2 |
|  |  | Pct.2, lit. c) | De expus în următoarea redacție:с) *staţii de depozitare şi îmbutiliere a gazelor lichifiate (SDÎG), staţii de îmbutiliere a gazelor lichifiate (SÎG), staţii de alimentarea automobilelor cu gaze lichefiate (SAAG) ,* butelii individuale şi instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate; | Se acceptă parțial | A fost completat punctul 2 |
|  |  | Pct. 2, lit. e) | De expus în următoarea redacție:e) conducte interioare de gaze și instalaţii utilizatoare de gaze ale consumatorilor casnici; | Se acceptă parțial | A fost completat punctul 2 |
|  |  |  | De adaugat subpunctul k) în următoarea redacție: k) Conducte interioare de gaze şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întrerinderilor industriale, agricole, servicii comunale a populaţiei și clădirilor publice. | Se acceptă parțial | A fost completat punctul 2 |
|  |  | Pct. 4 | De expus în următoarea redacție:Sistemele de distribuţie şi obiectele aferente lor, inclusiv:- staţii de reglare a presiunii gazelor (PRG)- posturI de reglare a presiunii gazelor (PRG)- mijloace de protecţie electrochimică contra coroziunii conductelor şi recepientelor din oţel- staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de gaze- conducte, reţele de destribuţie,Instalaţii de gaze petroliere lichefiate, inclusiv:-staţii de depozitare şi îmbutiliere a gazelor,-staţii de alimentare cu gaze a automobilelor,- staţii de îmbutiliere a gazelor,-sisteme de depozitare şi destribuţie.Instalaţii de gaze industrial tehnologice şi agricole.Instalaţii de gaze ale centralelor electotermice şi termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la obiectele industrial periculoase. se consideră obiecte industriale periculoase și sunt reglementate de Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135-141, art. 445), fiind supuse controlului și supravegherii tehnice de stat de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (în continuare – Organul de control și supraveghere tehnică de stat). | Nu se acceptă | A fost expus prin aspectul Legii nr. 116 din 18.05.2012 și a prevederilor cerințelor minime |
|  |  | Pct. 5 | Supravegherea tehnică la exploatarea sistemelor şi utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW se efectuează de către operatorul reţele de distribuţie (operator de reţea.)- de explicat detailat noţiunea “capacitatea termică unitară pînă la 100 kw”(să se stipuleze în ce cazuri de utilizare a mai multor cazane în o încăpere, capacitatea termică unitară se consideră pînă la 100 kw). | Se acceptă | A fost introdusă noțiunea corespunzătoare |
|  |  | Pct. 8 | De expus în următoarea redacție:Sistemele de aprovizionare cu gaze ale consumatorilor finali trebuie să asigure furnizarea fiabilă şi continuă a gazelor naturale, precum şi posibilitatea deconectării operative a tronsoanelor conductelor de gaze ale cartierelor, întreprinderilor industriale, agricole şi de menire social-comunală şi fiecărui consumator în parte. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 9 | De expus în următoarea redacție:Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz se efectuează în baza studiului de fezabilitate şi proiectare, avizului de racordare la reţelele de gaze, temei de proiectare, contractului şi schemei generale de aprovizionare cu gaze, normelor în construcţii şi prezentei Reglementări tehnice.De specificat, la care tip de consumatori se referă cerinţele date. Adăugător de indicat după „condiţii tehnice”/”aviz de racordare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 12 | De indicat cine va fi responsabil pentru eliberarea documentului dat? |  | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | Pct. 15 | După cuvintele - Documentaţia de proiect trebuie să prevadă un complex de măsuri organizatorice şi tehnice privind exploatarea inofensivă a - de adăugat - *instalaţie de utilizare a gazelor* | Nu se acceptă | Noțiunea ”utilaj consumator de gaze” include și instalațiile consumatoare de gaze |
|  |  | Pct. 16 | De completat punctul cu o propoziție cu următorul conținut: *„Schiţa* *întocmită trebuie să fie aprobată de inginerul șef a întreprinderii de exploatare și vor vi păstrate permanent în documentația de execuție tehnică a obiectului dat”.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 17 | De a exclude îmbinarea „şi normativelor în vigoare”. Această lucrare este îndeplinită de organele de verificare. | Se acceptă | A fost modificată corespunzător |
|  |  | Pct. 19 | Proiectele urmează să fie recoordonate, dacă pe parcursul a 24 de luni nu a fost începută montarea sistemelor de alimentare cu gaze şi *după prelungirea termenului de valabilitate a avizului de racordare* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 21 | Propunem de adaugat: , sau în alte cazuri, la dorinţa benificiarului  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 23 | În procesul de construcţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, supravegherea de autor al proiectului *trebuie efectuată*  de către organizaţia, care a elaborat proiectul de lucru. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 25 | La montarea sistemelor de aprovizionare cu gaze, lucrările de sudare, izolare şi alte lucrări de construcţie-montare trebuie să fie efectuate în conformitate cu cerinţele Reglementărilor tehnice aplicabile şi documentelor normative în vigoare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 26 | b) conducători, specialişti şi muncitori instruiţi şi atestaţi în conformitate *cu normativele tehnice în vigoare;* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 27 | Documentația de proiect, prevăzută pentru sistemele de aprovizionare cu gaze și obiectele aferente lor, care cad sub incidența Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase *trebuie să fie înregistrată de Organul de control și supraveghere tehnică de stat.* | Nu se acceptă | Reformularea respectivă nu schimbă esența prevederii |
|  |  | Pct. 33 | Supravegherea tehnică la efectuarea lucrărilor de construcţie - montare trebuie efectuată de către *operatorul de reţea, în bază de contract.* | Nu se acceptă | Prevederea aceasta va restricționa efectuarea activității de supraveghere tehnică și va majora cheltuielile beneficiarului, care poate avea personal calificat, instruit și atestat corespunzător |
|  |  | Pct.43, lit. c)  | De expus în următoarea redacție:c) deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze interioare şi exterioare în funcţiune, utilajului de gaze SRG, *SRM,* PRG, *PRM,* IRG*, PM,* instalaţiilor utilizatoare de gaze, utilajelor secţiilor de pompe-compresoare şi de îmbuteliere, estacadelor de scurgere ale SDÎG, SÎG, SAAG, rezervoarelor şi cisternelor GPL; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.43, lit. k) | De expus în următoarea redacție:k) toate tipurile de reparaţii, legate de efectuarea lucrărilor cu foc şi sudură la conductele de gaze, SRG, *SRM, PRG, PRM, IRG, PM,* SDÎG, SÎG, SAAG în funcţiune; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 43 | De completat cu 2 poziții noi cu următorul conținut: m) montarea-demontarea echipamentului de măsurare de uz canic la consumatori;n) montarea–demontarea echipamentului de măsurare (contoare industriale) la SRM, PRM, PM comerciale şi tehnologice, consumatori noncasnici; n) montarea–demontarea echipamentului de măsurare (contoare industriale) la SRM, PRM, PM comerciale şi tehnologice, consumatori noncasnici; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 44 | De expus în următoarea redacție:Lucrările periculoase cu gaze enumerate în pct. 43 trebuie efectuate sub conducerea specialistului sau a conducătorului, cu excepţia cuplării sau decuplării, fără aplicarea sudurii, a unor aparate de gaze de uz casnic şi instalaţii separate, *montarea-demontarea echipamentului de măsurare de uz casnic la consumatori,* punerii în exploatare a instalaţiilor de butelii individuale, efectuării lucrărilor de reparaţii fără aplicarea sudurii şi tăierii cu gaze a conductelor de gaze de presiune joasă cu diametrul de nu mai puţin de 50 mm, umplerii rezervoarelor şi buteliilor cu GPL în procesul exploatării, reparaţiei, examinării şi aerisirii fîntînilor tehnice, verificării şi evacuării condensatului din colectoarele de acumulare a condensatului, scurgerii reziduurilor GPL neevaporate din rezervoare şi butelii, alimentării automobilelor dotate cu butelii de gaze, precum şi deservirii tehnice a conductelor de gaze interioare şi instalaţiilor utilizatoare de gaze, inclusiv SDÎG, SÎG, SAAG şi instalaţiilor GPL. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 47 | De expus în următoarea redacție: Recepţia în exploatare a instalaţiilor de butelii individuale *GPL*, deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze ale întreprinderilor de deservire socială cu specific neproductiv şi a clădirilor publice, precum şi *ale consumatorilor casnici*, poate fi efectuată de un singur muncitor. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 48 | De expus în următoarea redacție: Pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze se eliberează autorizaţii de lucru, con/////////form *Anexei X din prezenta Reglamentare* | Nu se acceptă | Întreprinderea va elabora și aproba autorizația respectivă, ținînd cont de toate riscurile posibile, pentru desfășurarea activităților cu risc sporit. |
|  |  | Pct. 52 | De expus în următoarea redacție:Lucrările periculoase cu gaze trebuie înregistrate *în registru conform Anexei C.2 din prezenta Reglamentare.* Registrul trebuie să fie cu paginile numerotate, broşate şi sigilate.  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 54 | De expus în următoarea redacție:Livrarea gazelor în reţelele urbane, localităţile rurale şi interrurale, în conductele de gaze de presiune înaltă, lucrările de racordare a conductelor de gaze de presiune înaltă şi medie, lucrările de reparaţii în *SRG, SRM, PRG, PRM, PM comerciale şi tehnologice; IRG*, în zona de producţie a SDÎG, SÎG, SAAG cu utilizarea sudurii şi tăierii cu gaze, lucrările de reparaţii la conductele de gaze de presiune medie şi înaltă «sub gaze» cu aplicarea sudurii şi tăierii cu gaze, micşorarea şi restabilirea presiunii gazelor în conductele de presiune medie şi înaltă, ce ţin de deconectarea consumatorilor, deconectarea şi conectarea ulterioară a alimentării cu gaze în întregime la întreprindere, umplerea iniţială a rezervoarelor cu gaze lichefiate la SDÎG, SAAG, SÎG sînt efectuate conform unui plan special, aprobat de directorul tehnic al *întreprinderilor care exploatează aceste obiecte.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 59 | De înlocuit „salvgazişti” cu „echipa Serviciul Intervenţii Gaze”.  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 62 | De expus în redacție nouă:Autorizaţia de lucru trebuie înregistrată *în registru conform Anexei C.1 din prezenta Reglamentare.* *Registrul trebuie să fie cu paginile numerotate, broşate şi sigilate.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 66 | De substituit cuvîntul ”delegației” cu cuvîntul ”deplasării” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 80 | De expus în redacție nouă:Încercarea de control la presiune a conductelor de gaze interioare la întreprinderile industriale şi agricole, centralele termice, întreprinderile de deservire socială cu specific productiv, precum şi a utilajului şi conductelor de gaze SRG, *SRM, PRG, PRM, PM,* IRG, SDÎG, SÎG şi SAAG trebuie efectuată la presiunea 0,01MPa (1000 mm col. de apă). Căderea presiunii nu trebuie să depăşească 60 daPa (60 mm col. de apă) într-o oră. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 88 | De completat cu cuvîntul ”SRM” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 131 | De expus în următoarea redacție:Pînă la începerea lucrărilor de reparaţie la conductele de gaze subterane, pentru decuplarea conductei de gaze (înlocuirea *dispozetivelor* de închidere, scoaterea şi montarea obturatoarelor, pieselor intermediare etc.), trebuie deconectat sistemul de protecţie electrică şi instalat pe tronsoanele decuplate ale conductei de gaze punte de conexiune (dacă lipsesc punţile montate staţionar) în scopul prevenirii scînteierii. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 136 | de indicat conform pct.44 dar nu 9.2. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 188 | De expus în următoarea redacție:Reductoarele de acetilenă şi oxigen trebuie testate nu mai puţin de o dată în 3 luni. Furtunul de oxigen și acetilenă se supune testării nu mai rar de o dată la 6 luni. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 208 | După cuvîntul ”fără” de completat cu cuvintele ”obturator și” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 272, 421, 429, 1292 | este necesar de a schimba noţiunea de *„instrucţiuni de protecţie a muncii”* în „instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă”, Legea nr. 186-XVI SSM din 10 iulie 2008; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 277 | De expus unele puncte în redacție nouă cu următorul conținut:*Operatorul reţele de destribuţie,* întreprinderile *autorizate* ce efectuează exploatarea şi reglarea obiectelor şi sistemelor de gaze, subdiviziunile acestora sînt obligate să asigure: - aprovizionarea *fiabilă şi continuă a gazelor consumatorilor finali,* conform parametrilor tehnologici;- eliberarea *avizelor de racordare* potenţialilor consumatori, indiferent de apartenenţa lor departamentală, în conformitate cu schema de aprovizionare cu gaze elaborată;- instruirea şi propagarea populaţiei cu *regulile de utilizare a gazelor în sectorul comunal.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 280 | De expus în următoarea redacție:“*La desfăşurarea lucrărilor de exploatare a sistemelor de aprovizionare cu gaze se admit persoane, care au atins vîrsta de 18 ani, instruite în modul corespunzător şi nu au contraindicaţii medicale pentru efectuarea lucrărilor respective”* “*La desfăşurarea lucrărilor de exploatare a sistemelor de aprovizionare cu gaze se admit persoane, care au atins vîrsta de 18 ani, instruite în modul corespunzător şi nu au contraindicaţii medicale pentru efectuarea lucrărilor respective”* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 283 | *Cuvintele* “marcarea în ordinea cuvenită a semnelor convenţionale (pe pereţi)“ de substituit cu cuvintele “*refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul*“ | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 283 | Cuvintele “controlul stării gurilor de vizitare, capacelor fîntînilor tehnice-gaz, covoarelor şi lichidarea deformaţiilor, tasărilor şi altor defecte“ de substituit cu cuvintele “controlul stării gurilor de vizitare, capacelor fîntînilor tehnice-gaz, *răsuflătoarelor* şi lichidarea deformaţiilor, tasărilor şi altor defecte“ | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 284 | După cuvintele “după necesitate“ de completat cu cuvintele “, dar nu mai rar de o dată în cinci ani“ | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 288 | „*Vopsirea conductelor de gaze supraterane, utilajului de gaze şi construcţiile aferente lor trebuie efectuate după necesităţi, dar nu mai rar de odată în 5 ani. Nuanţa culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileşte în conformitate cu prevederile GOST 14202. Vopsirea conductelor de gaze interioare şi a utilajului trebuie efectuată în măsura necesităţii”.*  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 298 | De expus în următoarea redacție: Lucrările finisate privind reparaţia capitală, referitor la înlocuirea unor porţiuni ale conductei de gaze, sunt primite de către o comisie, desemnată *de beneficiar. În componenţa comisiei de recepţie se vor include:**- reprezentantul beneficiarului –preşedintele comisiei;**Membrii comisii**-reprezentantul organizeţiei de proiectare;**-reprezentantul organizaţiei de exploatare–operatorul de reţea;**-reprezentantul Organului de control şi supraveghere tehnică;**-alţi reprezentanţi în dependenţă de caracteristica obiectuluu* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 304 | Cuvîntul *”*buiendruge*”* de substituit cu cuvintele puncte de conexiune |  |  |
|  |  | Pct. 322 | De exclus pct. 473 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 323 | De exclus pct. 473 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 349 | De exclus pct. 353 | Se acceptă |  |
|  |  | p. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. | se repetă în *p.658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676, de aceea de exclus* | Nu se acceptă | Reprezintă proceduri pentru diferite tipuri de întreprinderi |
|  |  | Pct. 421 | *În punctele 421,429,668 etc. cuvintele “protecţia muncii” să fie înlocuite cu cuvintele “securitatea sănătăţii în muncă” , Legea Securităţii sănătăţii în muncă nr.186/2008*. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 429 | *În punctele 421,429,668 etc. cuvintele “protecţia muncii” să fie înlocuite cu cuvintele “securitatea sănătăţii în muncă” , Legea Securităţii sănătăţii în muncă nr.186/2008*. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 439 | Cuvintele “inspectarea armăturii, montate la conductele de gaze“de a modifica/exclude privind pct.445  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 447 | Cuvîntul *“*controlorilor*“* de substituit cu cuvîntul *“*lăcătușilor*“* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 448 | Se popune ca în loc de *documentului normative* să fie inclus *documentelor normațive în vigoare* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 456 | De expus în redacție nouă:În cazul depistării defecţiunilor sau efectuării unor lucrări neautorizate în zona de protecţie a conductei de gaze conducătorului serviciului tehnic-gaz (sectorului) trebuie să i se raporteze în scris. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 458 | La efectuarea lucrărilor de terasament *operator de reţea* trebuie să asigure integritatea capacelor fîntînilor tehnice de gaze şi *răsuflătoarelor pe carosabil*, pozarea corectă a lor faţă de învelişul rutier în scopul preîntîmpinării posibilităţii de deteriorare, pavare, asfaltare sau acoperire. | Se acceptă |  |
|  |  | p. 459. 460. 461 | De exlus, *deoarece cerințele date sunt indicate în p.533. 534. 535* | Se acceptă parțial  | Au fost excluse punctele 533-535 |
|  |  | Pct. 461 | De formulat în următoarea redacție:Întreprinderea, care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze, trebuie să prezinte operatorului al rețelei de distribuție de gaze proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare.  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 473 | De exlus. Cerințețele sunt stipulate în puctele 322 și 323  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 494 | De exlus p. 494 deoarece cerințele sunt stipulate în p 438 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 508 | De exlus p. 508 deoarece cerințele date sunt incluse în 508 |  | Nu este clar ce s-a avut în vedere |
|  |  | Pct. 523 | Este reglamentata de regulament | Se acceptă |  |
|  |  | P.532-535 | De exlus p. 459, 460 deoarece cerințele date sunt incluse în 532-535 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 533 | *De expus în următoarea redacție:*Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv lucrărilor de excavare, la o distanţă mai mică de 15 m de la conducta de gaze, se admite numai prin *misiunea cu privire la lucrările de terasament* *(conform Anexei C.3 din prezenta Reglamentare)*, emisă de întreprinderea de exploatare a gospodăriei de gaze *(operatorul de reţea)*, în care trebuie să fie indicată condiţia şi modul de efectuare. La *misiune* trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper. |  | A fost exclus, iar pct. 461 |
|  |  | Pct. 543 | *De expus în următoarea redacție:**Instalaţia de utilizare ale înteprinderilor industriale, agricole şi de servicii comunale cu caracter neproductiv şi a populaţiei* include conductele de gaze interioare şi racordurile (de la dispozitivul de închidere spre racord pînă la aparate) şi *aparatele de utilizare gaze*: aragaze, încălzitoare de apă, cuptoare de încălzire, cazane etc. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 544  | Propunem de modificat, conform Hotărîrea nr.316 din 2008, Pct.686, 687  | Nu se acceptă | Hotărîrea ANRE nr. 316 din 24.12.2008 privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și revizuire a prețurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licențe pentru distribuția de gaze naturale descrie serviciile auxiliare, care reiese din cele de bazp prevăzute în acest punct |
|  |  | Pct. 546 | Deservirea tehnică a utilajului de gaze al clădirilor publice și locative, unde sunt instalate aragaze, butelii cu gaze lichefiate trebbuie să se efectueze conform cererilor abonaților, dar nu mai rar de o dată în trei ani, iar unde sunt instalate aragaze, încălzitoare de apă, aparate (dispozitive) de încălzit, trebbuie să se efectueze conform cererilor abonaților, dar nu mai rar de o dată în an de întreprindere specializată cu întocmirea procesului verbal. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 547 | De modificat în următoarea redacție:*Deservirea tehnică a utilajului de gaze al clădirilor publice şi locative, unde sunt instalate aragaze, încălzitoare de apă, conducte de gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze lichefiate, trebuie să se efectueze conform cererilor –o dată în an, de către întreprinderi licenziate, în baza contractului la deservire tehnică a instalaţiilor de gaze;* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 548 | *De exclus* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 549 | *Cuvintele ”utilajului de gaze” de substituit cu cuvintele ” ”instalațiilor de utilizare”* | Se acceptă |  |
|  |  | p.550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557.558. 559. 560 | de exclus, deoarece cerințele date sunt stipulate în p. 583. 584.585. 586. 589. 590. 592. 593  | Nu se acceptă | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori |
|  |  |  | Propunem de adaugat: iar starea lor tehnică de funcțiune va fi confirmată de organele abilitate de control prin întocmirea actului corespunzător.  |  |  |
|  |  | Pct. 557 | Propunem de adaugat: iar starea lor tehnică de funcțiune va fi confirmată de organele abilitate de control prin întocmirea actului corespunzător.  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 560 | pct. 560 – de schimbat *„cerinţele prezentate în 10.7, 10.8”* în “cerinţele prezentate în 551, 552, 553, 554”  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 561 | *De completat în final cu cuvintele:*“la punerea acestuia în funcțiune“. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.564 | *De expus în următoarea redacție:*Pînă la admiterea în lucru la utilajul de gaze, muncitorii întreprinderilor alimentaţiei publice, blocurilor de alimentare ale întreprinderilor curative, de învățământ etc. trebuie să audieze curs de instruire în cadrul centrelor de instruire specializate ce dețin cabinete tehnice dotate corespunzător şi să susţină examenele privind cunoașterea cerințelor de securitate la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea pînă la 0,3 MPa. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 566 | *De expus în următoarea redacție:**”Instructajul primar al locatarilor din oraşe trebuie efectuat în cabinetul tehnic al întreprinderii furnizoare de gaze la utilajul de gaze în funcţiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către organele de stat abilitate.* *Instruirea locatarilor clădirilor după reparaţia capitală şi a locuitorilor din localităţile rurale se admite în locuinţe, la livrarea gazelor efectuate în cabinetul tehnic al întreprinderii furnizoare de gaze la utilajul de gaze în funcţiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către organele de stat abilitate».* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 568 | *De expus în următoarea redacție:**persoanele fizice, care exploatează utilaje de uz casnic pe gaz urmează să încheie și reîncheie, o dată la 2 ani, contract de deservire a instalațiilor utilizatoare de gaz, cu întreprinderile autorizate de prestare a serviciilor de instalare, reglare tehnologică și deservire a utilajelor pe gaz.**Notă: contractul de furnizare a gazelor naturale este considerat valabil doar în cazul deținerii contractului valabil de deservire tehnică a utilajului pe gaz.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 570 | De exclus p. 570 deoarece cerințele date sunt stipulate în p. 563 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 573 | *De exclus* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 574 | *De exclus* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 576 | de adăugat după îmbinarea de cuvinte *„ furnizoare de gaze”* –cuvântul „lichefiate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 582 | Deconectarea de la conducta de gaze a utilajului defectat şi cu program sezonier al clădirilor publice trebuie legalizată printr-un *proces-verbal.*  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 584 și 585 | De exclus p 584 și 585 deoarece cerințele sunt stipulate în pct.551, 552  | Nu se acceptă | Prevederile sunt expuse suplimentar, deoarece se descriu procedurile necesare de ]ndeplinit de c[tre diferite tipuri de consumatori  |
|  |  | Pct. 586 | De exlus p 586 deoarece cerințele sunt stipulate în pct.553, 554 | Nu se acceptă | Prevederile sunt expuse suplimentar, deoarece se descriu procedurile necesare de ]ndeplinit de c[tre diferite tipuri de consumatori  |
|  |  | Pct. 587 | *De expus în următoarea redacție:* Verificările repetate ale coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie în casele de locuit *se efectuează de întreprinderi autorizate care dispun de personal pregătit*. Informaţia despre verificările repetate sînt înscrise *într-un proces-verbal.*  |  | A fost exclus |
|  |  | Pct. 591 | De expus în următoarea redacție:După efectuarea lucrărilor de curăţare a canalelor de ventilaţie, coşurilor de fum şi verificarea lor, se întocmeşte un proces-verbal *de către întreprinderea autorizată, unde se indică starea lor de funcţionare .* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 596 | *Instalaţiele de utilizare* al întreprinderilor industriale, agricole şi de deservire socială a populaţiei cu caracter productiv include conductele de gaze, *posturile sau instalaţiile de reglare a gazelor (SRG, PRG, IRG)* şi utilajul de gaze al agregatelor (cazanelor, cuptoarelor etc.), utilizatoare de gaze în calitate de combustibil. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 602 | Serviciu de gaze propriu sau al întreprinderilor autorizate în baza contractului. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 606 | De exlus p 606 deoarece cerințele sunt stipulate în pct. 602. | Se acceptă |  |
|  |  | **Conducte de gaze interioare şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întreprinderilor industriale, agricole şi de deservire socială a populaţiei cu specific productiv** | Propunem excluderea și prelungirea textului  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 622 | *De expus în următoarea redacție: conductele de gaze interioare şi utilajul de gaze al instalaţiilor trebuie supuse deservirii tehnice nu mai rar de o dată în 3 luni, reparaţiei curente - nu mai rar de o dată în an.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 637 | Pînă în prezent cerințele către gazoducte din oțel nu au fost descrise. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 638 | *Inspectarea traseului conductelor de gaze din polietilenă nou puse în funcţiune de toate presiunile pe parcursul a primelor trei zile trebuie efectuată zilnic conform cerinţelor documentelor normative în vigoare”* – conform Tabelului nr. 4. *Periodicitatea inspectării traseelor conductelor de gaze subterane* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 641 | Nota: în comportamentul ”Deservirea tehnică și reparația a gazoductelor subterane” nu este prevăzută verificzrea gazoductelor din oțel prin metoda sondei prin forat. |  | Dacă nu este prevăzută o astfel de procedură, atunci ea se efectuează conform procedurilor aprobate în cadrul întreprinderii specializate. |
|  |  | Pct.659 - 676 | se repetă pct.419-437 |  | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori, fiind descrise pentru fiecare din ei în parte |
|  |  | Pct.661, 662 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.421-423 | Nu se acceptă | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori, fiind descrise pentru fiecare din ei în parte |
|  |  | Pct.663 - 666 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.423-427 | Nu se acceptă | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori, fiind descrise pentru fiecare din ei în parte |
|  |  | Pct.667  | Propunem de a modifica sau de exclude din text, privind pct.428 | Nu se acceptă | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori, fiind descrise pentru fiecare din ei în parte |
|  |  | Pct.668 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.429 | Nu se acceptă | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori, fiind descrise pentru fiecare din ei în parte |
|  |  | Pct.669- 676 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.430-437 | Nu se acceptă | Sunt prevederi pentru diferite tipuri de consumatori, fiind descrise pentru fiecare din ei în parte |
|  |  | Pct. 682 | Obligaţiile persoanei responsabile pentru exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze din cadrul întreprinderii *consumator gaze* *se stabilesc* în *fişa de post*, în care trebuie prevăzute:…. | Nu se acceptă | Se subînțelege din context |
|  |  | Pct. 685 | Deservirea tehnică şi exploatarea reţelor de gaze interioare la blocuri, case de locuit *pînă la ieşirea din robinetul de siguranţă să efectuează de operatorul de reţea* sau de alte întreprinderi care au fost expertizate de către organismele de expertiză, acreditate în domeniul securității industriale. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 687 | De a exclude cuvintele „din timp”. De adăugat propoziţia: „Se interzice livrarea gazelor fără existenţa contractului de deservire tehnică a instalaţiilor de gaze şi actului de efectuare a deservirii tehnice a instalaţiilor de gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 689 | De exlus p 689 deoarece cerințele sunt stipulate în pct.688. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 694 | de inclus în text ”SRGB”, unde persistă SRG, PRG, IRG | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 694 – 715 | (după text) de exclus din „Organizarea deservirii tehnice, reparaţiei şi exploatării gospodăriei de gaze la întreprinderi” şi de inclus “Exploatarea staţiilor de reglare a gazelor (SRG), posturilor de reglare a gazelor (PRG) şi instalaţiilor de reglare a gazelor (IRG)”. Totodată de exclus unele din puncte care se repetă. |  | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | Pct. 702 | *De expus în următoarea redacție:* La exploatarea SRG, PRG şi IRG trebuie să se efectueze:b) verificarea parametrilor de declanşare a supapelor de siguranţă-închidere şi supapelor de evacuare cu un interval de timp de nu mai rar de o dată la 3 luni (dacă nu sunt prevăzute alte recomandări ale uzinei producătoare), precum şi la finalizarea reparaţiei utilajului; | Se acceptă |  |
|  |  | *Propunem separarea conținuturilor din cadrul punctelor 716 până la 973 inclusiv, și includerea lor într-un document separat, care va conține cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile lichefiate. Divizarea cerințelor pentru exploatarea sistemelor pe gaze naturale și cele lichefiate ar permite evitarea erorilor ulterioare.* |  | Nu se acceptă | Scopul documentului este de a reglementa cerințele de securitate atît pentru sectorul gazelor naturale, cît și pentru sectorul gazelor lichefiate, ținîndu-se cont de avariile, avute loc  |
|  |  | Pct. 787 | *De completat cu o propoziție nouă cu următorul conținut:**Agenţii economici care furnizează şi comercializează gaze lichefiate se obligă:* *să despună de centre tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de reparare, verificare tehnică, vopsirea buteliilor de gaze; să asigure montarea, deservirea tehnică, reparaţia instalaţiilor de utilizare cu butelii GPL de uz casnic, instruirea populaţiei şi propagarea Regulilor de utilizare a gazelor lichefiate.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 862 | De a adăuga propoziţia „Schimbarea buteliilor de gaze de a se efectua doar de întreprinderile specializate care deţin licenţa”. | Nu se acceptă | Cerințele minime includ cerințele față de agenții economici specializați |
|  |  | Pct. 889 | *889. ……… tabelul 5 de exclus - poz. 1.**Contravine p.1 din cap I Dizpoziţii generale* |  | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | Exploatarea staţiilor de reglare a gazelor (SRG), posturilor de reglare a gazelor (PRG) şi instalaţiilor de reglare a gazelor (IRG) | Exploatarea staţiilor de reglare a gazelor (SRG), *staţiilor de reglare măsurare (SRM)*, posturilor de reglare a gazelor (PRG), *posturilor de reglare-măsurare (PRM)*, *punctelor de măsurare comerciale şi tehnologice* şi instalaţiilor de reglare a gazelor (IRG) – *şi de utilizat în continuare în text.**Contravine p.1 din cap I Dizpoziţii generale* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 976 | De exlus p 976 deoarece cerințele sunt stipulate în pct.702. | Se acceptă | A fost exclus pct. 702 |
|  |  | Pct. 980 | - controlul funcţionării *echipamentului* de măsurare şi evidenţă a gazelor;  | Se acceptă |  |
|  |  |  |  *de exclus poziția:* - înlocuirea cartogramelor aparatelor de înregistrare, curăţarea şi alimentarea peniţei de scris şi armarea mecanismului pentru ceasornic. Fixarea peniţei la «zero» – nu mai rar de o dată la 15 zile; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 984 | *De expus în următoarea redacție:* ..............Registrele trebuie să se păstreze la Serviciul de exploatare a SRG sau *în incinta SRG, SRM, PRG, PRM, IRG şi punctele comerciale şi tehnologice.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 987 | *De substituit sintagma* „*întreprinderea furnizor*„ *cu sintagma* „*întreprinderea autorizată*„*.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 989 | Propunem să modificați sau să excludeți, privind pct.704 | Se acceptă | A fost exclus |
|  |  | Pct. 994 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.710, 711  | Nu se acceptă | Punctele 710 și 711 prevăd cerințe față de gospodăriile de gaze din cadrul întreprinderii |
|  |  | Pct. 995 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.713 | Nu se acceptă | Punctele 710 și 711 prevăd cerințe față de gospodăriile de gaze din cadrul întreprinderii |
|  |  | Pct. 996 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.714 | Nu se acceptă | Punctele 710 și 711 prevăd cerințe față de gospodăriile de gaze din cadrul întreprinderii |
|  |  | Pct. 997 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.715 | Se acceptă | A fot exclus pct. 715 |
|  |  | Pct. 998 | Propunem de modifica sau de exclude din text, privind pct.715 | Se acceptă | A fot exclus pct. 715 |
|  |  | Pct. 1001 | *De completat în final cu cuvintele: şi/sau operatorului de reţea.* | Se acceptă parțial | A fost modificată prin aspectul securității industriale |
|  |  | Pct. 1009 | *De completat în final cu cuvintele: şi/sau operatorului de reţea.* | Se acceptă parțial | A fost modificată prin aspectul securității industriale |
|  |  | Compartimentul „Instalaţii pentru tratarea metalelor cu flacără de gaze” | Compartimentul „Instalaţii pentru tratarea metalelor cu flacără de gaze” de inclus în compartimentul „Lucrări de sudură”. | Se acceptă |  |
|  |  | Compartimentul „Instalaţii de protecţie electrochimică anticorozivă şi măsurări electrice la conductele de gaze” | Compartimentul „Instalaţii de protecţie electrochimică anticorozivă şi măsurări electrice la conductele de gaze” de inclus în compart. „Exploatarea sistemelor de protecţie electro-chimică anticorozivă” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1078 | Propunem să includeți p.6.10.2 și 6.10.9 din NRS 35-04-09:2002  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1091 | *De expus în următoarea redacție:**Întreprinderile,* care exploatează sau întreţin conductele de gaze în zonele afectate de exploatări subterane, trebuie să asigure:…… | Se acceptă |  |
|  |  | Compartimentul „Lucrări intervenţie şi reconstrucţie” | Compartimentul „Lucrări intervenţie şi reconstrucţie” de inclus în compartimentul „Lucrări periculoase cu gaze” vezi p.132.133. 134. 135 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1122 | *De expus în următoarea redacție:* La efectuarea lucrărilor de livrare a gazelor trebuie de eliberat *autorizaţia de lucru* pentru lucrările periculoase cu gaze după o formă stabilită şi de întocmit planul de desfăşurare a lucrărilor *(conform cerinţelor p.54),* elaborate și aprobat în cadrul întreprinderii. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1135 | De expus în următoarea redacție:Finisarea lucrărilor de livrare a gazelor se notează în *autorizaţia de lucru*, care se anexează la documentaţia tehnico-executorie a obiectului dat şi se păstrează împreună cu aceasta. | Se acceptă |  |
|  |  | Compartimentul „Controlul calităţii şi evidenţa consumului de gaze” | Compartimentul „Controlul calităţii şi evidenţa consumului de gaze” se propune de exclus integral. Cerinţele respective sînt stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi în Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.  | Nu se acceptă | A fost modificat conform prevederilor legale în vigoare |
|  |  | Pct. 1157 | Propunem de înlocuint Pct 1157, pe pct. 6.11.5 din NRS 35-04-09:2002. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1160 | *11601 Manometrele indicatoare sunt supuse verificării periodice nu mai rar de o dată pe an şi după repararaţia lor capitală.* | Se acceptă |  |
|  |  |  | *11602 Pe cadranul sau corpul manometrelor indicatoare trebuie să fie marcată cu vopsea diviziunea scării corespunzătoare presiunii de lucru.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1162 | *De expus în următoarea redacție:* Pentru înscrierea presiunii de gaze se pot utiliza mijloace *de măsurare cu înregistrare automată.*  | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1163 | Propunem să fiu incluse pct.6.11.3, 6.11.7, 6.11.11, 6.11.12, din NRS 35-04-2002 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1183 | Propunem să fiu incluse pct. 6.11.8– 6.11.16 din NRS 35-04-09:2002. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1237 | declanşarea protecţiilor prevăzute în pct. 1235 nu 8.20 | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1254 | conform pct. 1251, nu 8.29; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1308 | Propunem de a include pct.16.1.17 din NRS 35-04-71:2005. | Nu se acceptă | Prevederea nu are nimic comun cu cerințele antiincendiare |
|  |  | Pct. 1311 | – după cuvântul *„trebuie”* – de adăugat „verificate” mai departe după text | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1313 | 1)De inclus punctul cu verificarea stîngătoarelor cu pulbere 2) Conform caracteristicilor și recomandărilor uzinei producătoare și a SPC și SE cîntărirea stingătoarelor cu bioxid de carbon se efectuiază nu mai rar de o dată în an  | Nu se acceptă | Propuneri de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nu au parvenit, astfel acest punct va rămîne neschimbat |
|  |  | Pct. 1440 | De completat cu 2 propoziții noi cu următorul conținut: Agentul economic este obligat să organizeze și să exercite, în cadrul activitățiilor la obiectul industrial periculos, control de producție asupra respectării cerințelor de securitate industrială.Controlul în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale în procesul de proiectare, montare, reglare și exploatare a gospodăriei de gaze trebuie efectuat în conformitate cu documentația normative în vigoare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1441 - 1471 | Propunem să excludeți pct. 1441 - 1471, Rugăm să atrageți atenție la RG 35-01-33:2005.  | Nu se acceptă | RG 35-01-33:2005 are caracter de recomandare și reieșind din complexitatea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale este necesar de reglementat măcar în linii generale ce prevede această procedură.  |
| **Propunerile și obiecțiile prezentate suplimentar de către SA Moldovagaz prin demersul nr. 03/4-3280 din 04.10.2016** |
|  |  | Pct. 5 | Supravegherea tehnică la exploatarea sistemelor şi utilajelor de gaze la obiectele social-comunale cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW se efectuează de către *întreprindere specializată.* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 8 | În sensul prezentelor cerințe minime de securitate se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și *Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale* | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.9, lit. a)  | De exclus propoziția a 2-a | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 9, lit. d) | supraveghere tehnică în exploatare– control din partea *întreprinderii specializate* asupra activităţii agentului economic, care deține sistem de alimentare cu gaze naturale și/sau lichefiate, organizat şi exercitat în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și prezentelor cerințe minime, în scop de monitorizare continuă a acestei activităţi şi de respectare de către acești agenţi economici a cerinţelor stabilite în domeniul securităţii industriale. Se aplică și pentru instalațiile consumatoare de combustibili gazoși, utilizate de către proprietarii sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 551 | Inspectarea (verificarea) primară *și după reparația* stării tehnice şi curăţirea coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie cuprinde: | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 556 | În cazul depistării stării tehnice nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilație în procesul de exploatare specialiștii atestați a întreprinderii specializate, care a efectuat inspectarea lor, este obligat să preîntîmpine consumatorii sub semnătură despre pericolul utilizării dispozitivelor şi utilagelor-gaze. Actele cu rezultatul inspectării trebuie să fie prezentate fără întîrziere, *operatorul sistemului de distribiție*, întreprinderii sau instituției publice, proprietarului sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit pentru luarea măsurilor privind sistarea funcţionării instalației - gaze. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.557 | În casele individuale de proprietate privată, inspectările repetate, ordinare și curăţarea coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie pot fi efectuate de către însuşi proprietarii casei. *După efectuarea lucrărilor de curățare a canalelor de ventilație, coșurilor de fum și verificarea lor, se întocmește un proces-verbal unde se indică starea lor de funcționare și este semnat de proprietarul casei (executant) și specialistul atestat al întreprinderii specializate.*  | Nu se acceptă | A fost exclus în totalmente, deoarece contravine prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 |
|  |  | Pct. 559 | Pînă la începerea lucrărilor de reparaţie a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie întreprinderea sau instituția publică, proprietarul sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit trebuie să înştiinţeze întreprinderea - *operatorul sistemului de distribiție,* despre *necesitatea deconectarii* dispozitivelor şi echipamentelor de gaze de la sistemele de aprovizionare cu gaze. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 566 | Instructajul primar al locatarilor din oraşe trebuie efectuat în cabinetul tehnic al *operatorului sistemului de distribiție* la utilajul de gaze în funcţiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către organele de stat abilitate. Instruirea locatarilor clădirilor după reparaţia capitală şi a locuitorilor din localităţile rurale se admite în locuinţe, în cabinetul tehnic al *operatorului sistemului de distribiție* utilajul de gaze în funcţiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către organele de stat abilitate. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 576 | Înlocuirea buteliilor la instalaţiile de butelii de gaze *a întreprinderilor social-comunale* trebuie efectuată de către muncitorii întreprinderii ~~s~~pecializate. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 577  | Se admite livrarea şi înlocuirea buteliilor de gaze, *în sectorul particular*, persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, au fost instruiţi la întreprinderea specializată şi au primit fişa-instrucţiune respectivă, cu imprimatul ştampilei întreprinderii. | Nu se acceptă | Prevederea respectivă enunță cerințele la general, fără a se face divizarea- în sector particular sau în cadrul întreprinderilor specializate |
|  |  | Pct. 586 | Un exemplar al actului rămîne la reprezentantul întreprinderii, al doilea exemplar se eliberează beneficiarului și *operatorului sistemului de distribiție* și constitue drept autorizare pentru racordarea utilajelor-gaze la sistema de aprovizionare cu gaze. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 593 | Pînă la începerea lucrărilor de reparaţie capitală a clădirii, coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie întreprinderea de exploatare şi administrare a fondului locativ, proprietarul casei de locuit trebuie să înştiinţeze în scris întreprinderea specializată - *operatorul sistemului de distribiție* despre necesitatea deconectării aparatelor şi dispozitivelor de gaze de la sistemele de alimentare cu gaze. După fiecare reparaţie coşurile de fum sînt supuse verificării neordinare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 594 | 594. d) să asigure la necesitate, la orice oră de zi sau noapte accesul liber al muncitorilor din întreprinderile specializate - *operatorului sistemului de distribiție* în toate subsolurile, culoarele tehnice şi demisolurile, precum şi în încăperile de la parter pentru verificarea gradului de impurificare cu gaze;f) să înştiinţeze imediat întreprinderile specializate - *operatorul sistemului de distribiție* privind necesitatea deconectării aparatelor de gaze la depistarea defecţiunilor în coşurile de fum şi instalării neautorizate a aparatelor de gaze; g) să cheme reprezentantul *operatorului sistemului de distribiție* pentru a deconecta aparatele de gaze de la sistemul de alimentare cu gaze în cazul plecării locatarilor pe un termen mai mult de o lună. | Se acceptă |  |
|  |  | La general | Cerințele din *NRS 5-04-09:2002* și *NRS 35-04-71:2005,* formate din două și mai multe aliniate, care se regăsesc în proiectul Regulamentului dat ca puncte sepaparte nu întotdeauna își păstrează sensul și legătura (de exemplu: -punctul 6.3.1 *NRS 35-04-09:2002,* cu patru aliniate, regăsite sub punctele 486, 487, 489) |  | Punctele expuse, avînd 4 alineate fac posibilă neclaritate în implementare |
|  |  |  | În tot documentul este necesar ca toate conceptele și definițiile de adus în concordanță cu Legea nr.108 din 27.05.2016 (exemplu: noţiunea „întreprindere furnizoare” cu „operatorul sistemului de distribiție”) | Se acceptă |  |
| **9.** | **Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase** |  | **Propunerile și obiecțiile conform demersului nr. 28-07/125 din 25.03.2016** |  |  |
|  |  | La pct.1 | De a exclude “și comprimate” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct..2  | de expus in redacţie nouă:Prezentele cerinţe minime de securitate se aplică pentru:- Sistemele de alimentare cu gaze combustibile şi obiectele aferente lor, inclusiv: a) staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG) şi staţii de reglare a presiunii gazelor de tip bloc (SRGB); b) posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), instalaţii de reglare a presiunii gazelor (IRG);c) mijloace de protecţie electrochimică contra coroziunii conductelor şi recipientelor din oţel; d) staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de gaze (SMG); e) conducte, reţele de distribuţie a gazelor. f) conducte de gaze exterioare şi interioare, utilajele de gaze (instalaţiile tehnice);g) instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi termice, inclusiv celor separate constructiv, înglobate, anexate la construcţie şi/sau plasate pe acoperiş, cu capacitatea termică unitară a unei instalaţii tehnice (cazan) mai mare de 100 kW, sau capacitatea termică totală a obiectului mai mare de 360 kW inclusiv.h) Instalaţii de gaze industriale tehnologice şi agricole;i) instalaţii utilizatoare de gaze ale consumatorilor casnici şi noncasnici (socio-comunali) cu capacitatea termică unitară a unei instalaţii tehnice (cazan) de pînă la 100 kW inclusiv, sau capacitatea termică totală a obiectului de pînă la 360 kW;j) Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase;k) sisteme şi mijloace de dirijare automată a proceselor tehnologice de distribuţie şi alimentare cu gaze;l) alte clădiri şi construcţii aferente sistemelor de alimentare cu gaze inclusiv depozite de butelii de gaze lichefiate de orice destinaţie;m) butelii individuale şi instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate;n) staţii de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDÎG); o) staţii de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor (SAAG);p) staţii de îmbuteliere a gazelor lichefiate (SÎG), posturi de îmbuteliere a gazelor lichefiate (PÎG),q) sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor lichefiate. | Se acceptă parțial | A fost modificat, ținîndu-se cont de prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 și numeroaselor discuții cu agenții economici specializați și reprezentanților instituțiilor publice abilitate |
|  |  | Pct. 4 | de expus in variantă nouă:Sistemele de alimentare cu gaze combustibile, enumerate la p. 2, a); g); h); n); o); p); precum şi construcţiile aferente lor se consideră obiecte industriale periculoase şi sunt reglementate de Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135-141, art. 445), fiind supuse controlului şi supravegherii tehnice de stat de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (în continuare – Organul de control şi supraveghere tehnică de stat). | Se acceptă parțial | Prevederea propusă nu corespunde prevederilor Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  |  | La pct.5 | după expresia „pînă la 100 kW” de adăugat cuvîntul „inclusiv”. | Nu se acceptă | Nota la Anexa nr. 1 la Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nu prevede astfel |
|  |  | Pct. 9 | De lichidat, se repetă în p. 13 | Nu se acceptă | Fiecare din punctele enumerate descrie un anumit specific |
|  |  | La pct.10 | după expresia „cu alunecări de pămînt” a adăuga expresia „mlaştini, bazine acvatice, terenuri împădurite”. | Se acceptă |  |
|  |  |  | Pct. 10 de comasat cu pct. 12. | Nu se acceptă | Punctul 10 fiind completat după cum a fost propus de către IPSSTOIP va necesita de introdus un alineat suplimentar în pct.10, ceea ce este echivalent cu un punct nou, de aceea este nerațional de exclus un punct pentru a completa un alineat suplimentar la alt puct, cu atît mai mult că referința se referă numai la un tip de pericol. |
|  |  | La pct.14 | după expresia „certificate de conformitate” de adăugat cuvîntul „a calităţii”. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității |
|  |  | La pct.16 | expresia „de Schiţă întocmită de întreprinderea autorizată la exploatarea sistemelor de gaze” a înlocui cu expresia „mini proiect elaborat de întreprinderi specializate de proiectare”. | Nu se acceptă | Modificarea corespunzătoare prevede niște cheltuieli suplimentare pentru consumatori, estimată atît în bani cît și în timp |
|  |  | La pct.17 | expresia „cu condiţiile tehnice” a substitui cu expresia „cu avizul de racordare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.18 | va avea următorul cuprins:”Documentaţia de proiect a sistemelor de aprovizionare enumerate la p. 4 a prezentei reglementări trebuie să fie supusă expertizării de către organismele de expertiză şi înregistrată la Organul de control şi supraveghere tehnică de stat”. | Se acceptă parțial |  |
|  |  | La pct.21 | la sfîrşitul fragmentului se va introduce expresia „conform cerinţelor NCM A.07.02”. | Nu se acceptă | Textele NCM nu sunt accesibile publicului și astfel este încălcat principiul transparenței |
|  |  | Pct. 23 și pct. 24 | De comasat p.23 cu p. 24; | Nu se acceptă | Fiecare din aceste puncte are specificul său |
|  |  | Pct. 25 | de omis cuvîntul „noi”. | Se acceptă |  |
|  |  | La p.26, lit. (b) | după cuvîntul „cerinţele” de adăugat „legislaţiei şi...”. | Se acceptă parțial | A fost modificat corespunzător |
|  |  | La pct.28 | după expresia „La scrisoare trebuie anexate: documentaţia de proiect” de adăugat expresia „cu ştampile şi semnături a persoanei ce a executat expertiza documentaţiei de proiect pe toate foile textului explicativ şi desenelor anexate”. | Nu se acceptă | Sunt cerințe suplimentare, înaintate către agenții economici specializați și nu sunt prevăzute în legislația de profil |
|  |  | Pct.29 | se va completa la sfîrşit cu următorul fragment: „..., inclusiv la reluarea lucrărilor de construcţie-montare a obiectelor ce au fost sistate sau conservate anterior”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.31 | după expresia „trebuie să fie informat” de adăugat expresia „în scris”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.34-42 | „Lucrări de transport” se vor exclude, fiind norme în construcţii. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 44 | expresia „nu mai puţin de 50 mm” de substituit cu „nu mai mult de 50 mm” | Se acceptă  |  |
|  |  | Pct. 47 | de exclus. Receptia nu se referă la compartimentul dat; | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.48 | fragmentul „modelului aprobat în cadrul întreprinderii” se va substitui cu fragmentul „modelului tip din anexă la prezenta reglementare”. Respectiv, reglementarea se va completa cu anexa H din NRS 35-04-09. | Nu se acceptă | Ținîndu-se cont de toate riscurile specifice lucrărilor efectuate și la fiecare din ele în parte, precum și de cerințele de securitate și sănătate în muncă, forma autorizației de lucru va fi elaborată la discreția agentului economic. |
|  |  | La pct.54 | cuvîntul „iniţială” se va substitui cu cuvîntul „primară”; se va exclude cuvîntul „acestei”. | Nu se acceptă | Aceste cuvinte sunt sinonime și înlocuirea unui cuvînt cu celălalt nu schimbă nimic |
|  |  | Pct.62 | urmează să fie exclus, din motivul că se dublează cu p.52. | Nu se acceptă | Pct. 52 se referă la lucrările periculoase cu gaze, pe cînd pct. 62 se referă la autorizațiile de lucru |
|  |  | La pct.73 | după expresia „contractului de livrare a gazelor” de adăugat expresia „contractului cu întreprinderi specializate la exercitarea lucrărilor de exploatare a sistemului şi utilajului de gaze”. | Se acceptă | A fost modificat corespunzător |
|  |  | La pct.74 | după expresia „prezenta reglementare tehnică” de adăugat expresia „inclusiv a altor acte şi documente normative în vigoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 78 | expresia „într-o oră” de substituit cu „ nu mai rar de o dată la 5 ani” | Nu se acceptă | Prevederile respective se referă la modul de efectuare a încercărilor în sistemele de alimentare cu gaze, dar nu la periodicitatea efectuării lor |
|  |  | La pct.82 | după expresia „cu ajutorul emulsiei de săpun” de adăugat expresia „sau aparatelor de măsură şi control”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 86 | expresia „Partea utilă a uneltelor din metale neferoase trebuie gresată din abundenţă cu solidol ori alt lubrifiant.” se va substitui cu „În cazul lipsei lor, partea utilă a uneltelor din metale feroase trebuie gresată din abundenţă cu solidol ori alt lubrifiant”. | Nu se acceptă | Prevederea propusă de IPSSTOIP va permite utilizarea metalelor feroase, care pot provoca avarii și incidente |
|  |  | La pct.89 | după expresia „în execuţie antideflagrantă” de adăugat expresia „de tensiune nu mai mult de 24 W”. | Nu se acceptă | Introducerea prevederii respective va solicita eforturi suplimentare din partea agenților economici, în ceea ce privește comercializarea lămpilor portative. Noțiunea de antideflagrant deja prevede că se referă la ceea ce nu provoacă scîntei și reglementarea voltajului poate provoca bariere în activitatea agenților economici |
|  |  | La pct.109 | se va exclude expresia „coordonate cu organele publice locale”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 110 | expresia „reprezentantului întreprinderii de exploatare a fondului locativ.” de substituit cu „proprietarului”; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 113 | de exclus. Se repetă în p. 114 | Nu se acceptă | Sunt 2 prevederi cu specificul său aparte |
|  |  | Pct. 127 | Se admite schimbarea pieselor intermediare la îmbinările cu flanşe – care sint piesele intermediare? | Se acceptă | A fost exclus cuvîntul ”intermediare” |
|  |  | La pct. 136 | cifra „9.2” se va înlocuit cu cifra „44”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 149. | Expresia „Cîrligele cu arc” de substituit „Carabina”; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 150 | Cuvîntul „Funiile” de substituit cu „Frînghiile” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 151 | Expresia „Cîrligele cu arc” de substituit „Carabina”, Cuvîntul „Funiile” de substituit cu „Frînghiile”. De exclus expresia: (iar funiilor de siguranţă - suplimentar după fiecare utilizare pe timp ploios) – se repetă | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 152 | Expresia „Cîrligele cu arc” de substituit „Carabina”, Cuvîntul „Funie” de substituit cu „Frînghie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 153 | Cuvîntul „Funie” de substituit cu „Frînghie” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 154 și pct. 155 | expresia „sudură electrică” de substituit cu „sudură cu arc electric” inclusiv pe tot textul; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 156 | expresia „aparatul acetilenic” de substituit cu „generator de acetilenă” | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.160 | de înlocuit cifrele „5-8mm” cu cifrele „8-12mm”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.162 | de înlocuit expresiile „Partea înaltă”, „Partea joasă” cu expresiile „Tensiunea înaltă”, „Tensiunea joasă”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 172 | cuvintul „protecţii” de substituit cu „echipament de protecţie”; | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.183 | de înlocuit cifrele „0,35 m” cu cifrele „1,0 m”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.201 | după alineatul „- arunca şi lovi buteliile” de adăugat alineatul „a utiliza manometre indicatoare deteriorate şi neverificate metrologic”. De comasat cu p. 217 | Se acceptă parțial | Nu este posibilă comasarea cu pct.217, deoarece pct. 217 prevede cerințe pentru toate tipurile de butelii, pe cînd în pct. 201 referințele sunt specifice numai pentru buteliile cu oxigen |
|  |  | La pct.202 | după expresia „Se interzice efectuarea reglării şi reparaţiei reductorului şi ventilelor” de adăugat expresia ”sub presiune, de sudori sau tăietori de metale. Aceste lucrări pot fi executate la stande speciale şi de specialişti corespunzători a întreprinderilor specializate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.211 | după expresia „carbura de calciu trebuie păstrată în recipiente” de adăugat expresia „sau butoaie”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.214 | comprimate de înlocuit cu lichefiate | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.224 | se va expune în următoarea redacţie:„Recepţia reprezintă un proces de verificare a fiabilităţii şi securităţii tehnice a sistemelor de aprovizionare cu gaze, a instalaţiilor tehnice şi tehnologice aferente, prin care comisia constată gradul de finisare a lucrărilor tehnice de montare şi autorizează începerea de testare (în complex), reglare şi recepţie finală. Recepţia construcţiilor care ţin parte din categoria obiectelor industriale periculoase din ramura gazificării (conductele de gaze, utilajul tehnologic aferente acestora, gazoductele, reţelele de distribuţie al gazelor, staţiile de protecţie anticorosivă, sistemele interioare de gazificare, utilajul tehnologic de gaze al staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDIG, SÎG), SAAG, instalaţiilor de rezervoare utilajul tehnologic de gaze al termocentralelor, obiectelor industriale, agricole şi de menire social – comunală) se efectuează de către comisia de recepţie, în conformitate cu legislaţia. Recepţia în exploatare a clădirilor, inclusiv a instalaţiilor de alimentare cu apă rece şi caldă, energie electrică şi termică, a instalaţiilor de telecomunicaţii, canalizare, a sistemelor de radioficare, amplasate pe teritoriul centralelor termice, punctelor de distribuţie a gazelor (PDG), staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDÎG, SÎG), ,SAAG, instalaţiilor de rezervoare de gaze lichefiate se efectuează conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996. Membrii comisiei de recepţie trebuie să fie informaţi despre data şi locul recepţiei obiectului cu cel puţin 10 zile pînă la începerea lucrărilor de recepţie.” | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.225 | la sfîrşitul textului de completat cu expresia „prin contract”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.226 | expresia „normelor în construcţii” se va substitui cu expresia „legislaţia în vigoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.227 | se va expune în redacţia următoare:„Recepţia în exploatare a obiectului industrial periculos se efectuează de către beneficiar în prezenţa reprezentantului organului de control şi supraveghere tehnică de stat. În componenţa comisiei de recepţie se includ reprezentanţii ai:a) beneficiarului (preşedintele comisiei);b) antreprenorului general;c) organizaţiei de proiectare;d) întreprinderii care a efectuat supravegherea tehnică;e) Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale;f) IPSSTOIPg) altor organizaţii abilitate, conform categoriei tehnologice a obiectului,cu participarea reprezentanţilor altor organe de supraveghere, după caz. În procesul recepţiei obiectului industrial periculos, se controlează corespunderea lui cu documentaţia tehnică, gradul de pregătire al agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor produse de avarie. Actul de recepţie, semnat de reprezentantul organului de control şi supraveghere tehnică de stat, se consideră act permisiv pentru iniţierea activităţilor la obiectul industrial periculos.” | Nu se acceptă | Reglementarea procedurilor de recepție ține de competența Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (MCDT), de aceea compartimentul respectiv va include numai prevederi ce sunt parte a legislației în domeniul securității industriale, pentru a nu substitui MCDT sau suprareglementa această procedură |
|  |  | Pct.228 | va fi expus în următoarea redacţie: „În comisia pentru recepţia în exploatare a conductelor supraterane de presiune joasă a sistemului de gaze pentru consumatorii din casele particulare se includ reprezentanţii ai.a) beneficiarului (preşedintele comisiei);b) antreprenorului general;c) organizaţiei de proiectare;d) întreprinderii care a efectuat supravegherea tehnică; | Nu se acceptă | Reglementarea procedurilor de recepție ține de competența Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (MCDT), de aceea compartimentul respectiv va include numai prevederi ce sunt parte a legislației în domeniul securității industriale, pentru a nu substitui MCDT sau suprareglementa această procedură |
|  |  | Pct.229 | va fi expus în următoarea redacţie:„Comisia de recepţie urmează să verifice corectitudinea executării lucrărilor de montare finisate, să efectueze examinarea vizuală a obiectului (sistemului) pentru a determina corespunderea şi calitatea lucrărilor de construcţie-montare efectuate conform proiectului de execuţie, actelor normative, întocmirea documentaţiei de execuţie, rezultatele încercărilor tehnice ale utilajelor de gaze, să constate gradul de pregătire a obiectului (sistemului) şi să decidă admiterea lucrărilor de reglare”. | Nu se acceptă | Reglementarea procedurilor de recepție ține de competența Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (MCDT), de aceea compartimentul respectiv va include numai prevederi ce sunt parte a legislației în domeniul securității industriale, pentru a nu substitui MCDT sau suprareglementa această procedură |
|  |  | Pct.230 | va fi expus în următoarea redacţie:„Comisia de recepţie este în drept, cu implicarea executanţilor, să verifice orice porţiune de conductă de gaze şi calitatea îmbinărilor sudate prin metode fizice sau prin decuparea acestora pentru efectuarea încercărilor mecanice, să efectueze încercări suplimentare ale conductelor de gaze şi utilajului, să instituie, în caz de necesitate, subcomisii cu implicarea specialiştilor pentru verificarea unor construcţii şi utilaje”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.231 | se va expune în redacţia următoare:„Se interzice recepţia în exploatare în cazurile în care se depistează:a) lucrări efectuate în lipsa proiectului de execuţie;b) că obiectul nu este înregistrat la IPSSTOIP;c) lucrări de montare nefinisate;d) devieri, abateri de la proiect necoordonate în ordinea stabilită;e) lipsa protecţiei electrochimice a gazoductelor (în caz că este preconizată în proiect);f) indisponibilitatea consumatorului de recepţie a gazelor;g)fără testarea gazoductelor la ermeticitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.234, alin.(2) | a înlocui expresia „deservirea şi reparaţia” cu cuvîntul „exploatarea”; după expresia „mijloacelor de automatizare” de adăugat expresia „şi semnalizare”. | Se acceptă parțial | Expresiile ”deservirea și reparația utilajului tehnologic” nu poate fi înlocuită cu cuvîntul ”exploatarea”, deoarece în statele de funcții pot fi incluse 2 persoane, fiecare din ele specializîndu-se pe una din lucrările respective. Astfel, introducerea propunerii va crea situația cînd nu este clar ce va intra în competența persoanei responsabile de exploatarea utilajului tehnologic |
|  |  | La pct.234, alin.(4) | după expresia „să fie aprobate” de adăugat expresia „de directorul tehnic”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.234, alin.(6) | se va expune după cum urmează: „să dispună de documentaţie de proiectare (executorie) şi de exploatare, acte privind verificarea eficacităţii sistemelor de ventilare şi evacuare a fumului, instalaţiilor electrice, mijloacelor automate de siguranţă, verificarea mijloacelor de măsură şi control” | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.234, alin.(7) | după expresia „a acestora şi să deţină autorizaţie tehnică” de înlocuit expresia „autorizaţie tehnică” cu expresia „aviz pozitiv de expertiză”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.234, alin.(8) | după SAAG de adăugat SDÎG, SÎG, instalaţii de rezervoare  | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.234, alin.(9) | De exclus | Nu se acceptă | În caz de avarie sau incident, fiind nomerotate toate elementele constructive a sistemului corespunzător |
|  |  | În pct.235, 236, 238 | după SAAG de adăugat SDÎG, SÎG, instalaţii de rezervoare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 237  | De omis p. 237 se dublează cu p. 265 | Nu se acceptă | Pct. 237 descrie modul de efectuare a încercării sub presiune de control, pe cînd pct. 265 descrie modul de efectuare a încercărilor la presiune pneumatică |
|  |  | Pct. 238  | De comasat p. 238 cu p. 266 – dublare | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.240 | după expresia „se examinează de către comisie” de adăugat expresia „convocată de beneficiar”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 239 şi pct. 240  | De comasat cu p. 269 şi p. 270 – dublare | Se acceptă | Au fost excluse punctele 239 și 240 |
|  |  | Pct. 241 | de comasat cu p. 272 – dublare | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.245 | după expresia „obiectului industrial periculos în urma notificării” a adăuga expresia „în scris”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.248 | după expresia „La notificarea” a adăuga expresia „în scris a Organului de control şi supraveghere tehnică de stat”; a adăuga lit. (d) cu următorul cuprins: „copia ordinului şi procesului verbal de verificare a cunoştinţelor persoanei responsabile pentru exercitarea lucrărilor”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 250 | de lichidat se dublează cu p. 258 | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.252 | după expresia „a utilajului-gaz în funcţiune se efectuează” a adăuga „obligatoriu”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.253, lit. c), | după expresia „contractul de livrare a gazelor” a adăuga expresia „şi deţinerea contractului la executarea lucrărilor de exploatare”. | Nu se acceptă | A fost modificată prin aspectul propunerilor, prezentate de către ANRE, instituție abilitată în domeniul respectiv |
|  |  | La pct.254 | expresia „normelor în construcţii” se va substitui cu expresia „legislaţia în vigoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.255 | de înlocuit staţiei cu SAAG, SDÎG, SÎG, instalaţii de rezervoare | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.261 | la sfîrşitul fragmentului de text de adăugat poziţia „deţinerea serviciului propriu tehnic gaz sau contract la exercitarea lucrărilor de exploatare cu întreprinderi specializate autorizate”. | Se acceptă parțial |  |
|  |  | La pct.265 | expresia „de la 0 0C pînă la minus 40 0C” de substituit cu expresia „sub 0 0C”. | Nu se acceptă | Prevederea propusă contravine limitelor determinate pe cale empirică |
|  |  | La pct.271 | expresia „întreprinderile de construcţii” de înlocuit cu expresia „întreprinderile de construcţie-montare”; p.271 de comasat cu p.270. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.274 | după expresia „efectuării acestora se desemnează” a adăuga expresia „prin ordin”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 278 | la sfîrşitul fragmentului de text de adăugat poziţia „supravegherea permanentă a OIP”. | Nu se acceptă | Totalitatea lucrărilor enumerate și constituie supravegherea permanent a OIP, cu atît mai mult nu este clar care sunt instrumentele pentru efectuarea supravegherii permanente |
|  |  | Pct.279 | se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.280 | se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 282 | De adăugat p.2821 cu următorul conţinut:„Deservirea tehnică a conductelor de gaze include:- supravegherea conductelor de gaze exterioare şi instalaţiilor aferente, inclusiv şi mijloacelor de protecţie electric, precum şi înlăturarea unor defecte mărunte, apărute în procesul de exploatare;- inspectarea armaturii instalate la conductele de gaze;- controlul stării tehnice a conductelor de gaze şi izolaţiei acestea cu ajutorul aparatelor, inspectarea prin foraj şi sondare sau prin încercări la presiune;- măsurarea presiunii gazelor în conductele de gaze;- măsurarea potenţialelor electrice pe conductele de gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 283 | necesită o redactat referitor la termeni şi expresii |  | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | Pct. 302 | expresia „inscripţia imprimată „SERVICIUL TEHNIC-GAZ” de substituit cu „panglici refractante” | Nu se acceptă | Inscripția respectivă evidențiază cine efectuează lucrările |
|  |  | Pct. 304 | cuvintul „buiandruge” de modificat ca in expresiile anterioare; |  | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | La pct.305 | după expresia „stingerea flăcării cu ajutorul getului de apă, curentului de aer sau” a elimina expresia „ de aer sau”. | Nu se acceptă | Pînă acum în practică se utilizează stingerea flăcării cu ajutorul curentului de aer  |
|  |  | Pct. 307-311 | de exclus. Se repetă în compartimentul Lucrari periculoase cu gaze | Nu se acceptă | Fiecare din prevederi este expusă în contextual corespunzător |
|  |  | La pct.322 | după expresia „amplasate la o distanţă de pînă la” de înlocuit expresia „de pînă la” cu expresia „mai mult de”. | Nu se acceptă | Introducerea prevederii propuse mărește considerabil distanța, ceea ce nu poate fi aplicat în practică |
|  |  | La pct.417 | după expresia „trebuie să fie întreprinse măsuri” de adăugat cuvîntul „imediate”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.425 | de exclus staţiilor de distribuţie a gazelor (SDG),. După (SDÎG) de înlocuit posturi cu staţii (SÎG). După SAAG de adăugat instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate,. | Nu se acceptă | Toate instalațiile respective lucrează pe același principiu și astfel și riscurile, de cele mai multe ori sunt aceleași  |
|  |  | La pct.427 | termenul „5 ani” se va înlocui cu „3 ani”. | Nu se acceptă | În redacția existentă sunt expuse toate cazurile, pentru care este necesar de revizuit documentele corespunzătoare, astfel nu este clar pentru ce de micșorat termenul de actualizare a setului corespunzător |
|  |  | La pct.431 | după expresia „deservirii tehnice şi a reparaţiei prin contract” a înlocui expresia „efectuării deservirii tehnice şi a reparaţiei prin contract” cu cuvîntul „exploatarea”. | Nu se acceptă | Pot fi 2 întreprinderi cooptate prin contract, pe cînd introducerea prevederii în în redacția propusă presupune efectuarea lucrărilor date de către o singură întreprindere |
|  |  | La pct.434 | după expresia „periodic nu mai rar de o dată la 5 ani” de adăugat expresia „sau corespunzător de starea gazoductului”. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct.435 | după SAAG de adăugat instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate. | Se acceptă |  |
|  |  | La pct. 447 | se va completa cu propoziţia: „Cărţile de traseu pe parcursul anului trebuie să fie actualizate.” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 448 | se va exclude, din motivul că repetă conţinutul p.438. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 449 | expresia „să menţină în stare perfectă” se va completa cu cuvîntul „tehnică” şi se va formula după cum urmează: „să menţină în stare tehnică perfectă”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 466 | după expresia „a condensatului în ele se efectuează conform graficelor” de adăugat expresia „aprobate de conducătorul tehnic”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 477 | la sfîrşitul fragmentului se va completa cu expresia „al întreprinderii”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 488, 489 şi 490  | se vor comasa. | Nu se acceptă | Fiecare prevedere are specificul său |
|  |  | Pct. 491 şi 492 | se vor comasa. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 493 | va avea următorul cuprins: „Armatura de închidere şi compensatoarele trebuie supuse deservirii tehnice anuale nu mai rar de o dată la 6 luni, şi, în caz de necesitate, reparaţiei nu mai rar de o dată la 12 luni. Informaţia privind înlocuirea discurilor de închidere, robinetelor, compensatoarelor, precum şi lucrările efectuate la reparaţia capitală, trebuie înscrise în fişa tehnică a conductei de gaze, iar referitoare la deservirea tehnică - în registru.” | Nu se acceptă | Prevederile propuse vor ridica costul lucrărilor efectuate. Aceste prevederi nu sunt bazate pe careva documente ce ar confirma necesitatea efectuării deservirii tehnice în termini anumiți, cu atît mai mult că orișicare din instalațiile tehnice enumerate deține pașaport tehnic unde este prevăzut termenul de exploatare |
|  |  | Pct. 494 | după expresia „periodicitatea stabilită de prezentele reguli” a lichida expresia „(varianta din regulile Rusiei)”. | Se acceptă | Acest punct a fost exclus în totalmente, ca rezultat a propunerilor, parvenite de către SA Moldovagaz |
|  |  | Pct. 504 | la sfîrşitul fragmentului se va completa cu expresia „şi construirea clădirilor şi construcţiilor”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 508 și 509 | vor fi comasate şi expuse în următoarea redacţie: „Conductele de gaze subterane, aflate în exploatare, trebuie să fie supuse verificării tehnice cu ajutorul aparatelor speciale nu mai rar de o dată în 5 ani cu ajutorul aparatelor speciale. Conductele de gaze incluse în planul reparaţiilor capitale trebuie verificate nu mai rar de o dată pe an.” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 510 | după cuvîntul „întreruperi” de introdus expresia „de lungă durată”; expresia „protecţie electrică” de substituit cu „protecţie electrochimică”; expresia „de alte instalaţii” de lichidat. La lit. (a) şi lit. (b) înainte de „1 lună” şi „6 luni” de adăugat expresia „mai mult de”. | Se acceptă parțial | Prevederea ”de lungă durată” nu este măsurabilă, deaceea este inoportună introducerea ei |
|  |  | Pct. 517 | se va exclude, din motivul că dublează p.479. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 525 | expresia „cerinţele în construcţii” se va substitui cu expresia „exigenţele actelor normativ- tehnice”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 526, 527, 528, 529, 530, 532 | se vor plasa în compartimentul „Exploatarea conductelor de gaze din ţevi din polietilenă”. | Nu se acceptă | Compartimentul „Exploatarea conductelor de gaze din ţevi din polietilenă” include cerințele de securitate numai pentru conductele de transport a gazelor, pe cînd în compartimentul existent sunt expuse cerințele pentru toate tipurile de țevi din polietilenă |
|  |  | Pct. 542 | se vor omite parantezele la cuvîntul „drumuri”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 545 | cuvîntul „aparatului” se va înlocui cu cuvîntul „utilajului-gaze”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 546 | după expresia „conform cererilor abonaţilor” se va adăuga expresia „dar nu mai rar de o dată în 2 ani”. P.546 se va plasa în compartimentul „Conducte şi utilaje de gaze ale întreprinderilor de deservire socială a populaţiei cu specific neproductiv, clădirilor publice şi de locuit”. | Se acceptă parțial | Punctul a fost expus în redacție nouă, conform propunerilor parvenite de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale |
|  |  | Pct. 549 | la sfîrşitul fragmentului se va adăuga expresia „inclusiv după finisarea lucrărilor de reparaţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 560 | referinţele la „10.7, 10.8” se vor substitui respectiv cu „552, 553”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 561 | expresia „Lucrările de reglare” se va substitui cu expresia „Punerea în funcţiune”; cuvîntul „autorizate” se va substitui cu cuvîntul „specializate”. | Se acceptă parțial | Ca noțiune se utilizează expresia ”lucrări de reglare și punere în funcțiune” |
|  |  | Pct. 562 | cuvîntul „expertizată” se va înlocui cu cuvîntul „specializată”, cuvîntul „reglare” se va substitui cu expresia „punere în funcţiune”. | Se acceptă parțial | Ca noțiune se utilizează expresia ”lucrări de reglare și punere în funcțiune” |
|  |  | Pct. 563 | se va plasa la începutul capitolului „Conducte şi utilaje de gaze ale întreprinderilor de deservire socială a populaţiei cu specific neproductiv, clădirilor publice şi de locuit” şi va deveni respectiv p.561. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 570 | se va elimina, cerinţele date fiind stipulate în p.563. | Nu se acceptă | Cazanele nu constituie utilaj, dar reprezintă o instalație tehnică, astfel este imposibilă excluderea prevederii respective |
|  |  | Pct. 577 | de exclus SAAG. | Nu se acceptă | De cele mai multe ori îmbutelierea buteliilor de gaze se efectuează la SAAG-ri și excluderea prevederii respective va crea un gol normativ |
|  |  | Capitolul „Conducte interioare de gaze şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întreprinderilor industriale, agricole şi servicii comunale a populaţiei cu caracter productiv” | De comasat capitolul „Conducte interioare de gaze şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întrerinderilor industriale, agricole şi servicii comunale a populaţiei cu caracter productiv” început cu p.596 cu Capitolul „Conducte de gaze interioare şi instalaţii utilizatoare de gaze ale întreprinderilor industriale, agricole şi de deservire socială a populaţiei cu specific productiv” început cu p.611. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 603 | după cuvîntul „cărţilor” se va adăuga cuvîntul „de regim”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 630 | a exclude lit. (d). | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 658 | după expresia „lucrări de reparaţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze” se va adăuga expresia „sistemelor de automatizare şi semnalizare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 664 | de exclus staţiilor de distribuţie a gazelor (SDG),. După (SDÎG) de înlocuit posturi cu staţii (SÎG). După SAAG de adăugat instalaţii de rezervoare de gaze lichefiate,. | Se acceptă | A fost exclus |
|  |  | Pct. 668 | expresia „protecţie a muncii şi tehnica securităţii” se va substitui cu expresia „securitate şi sănătate în muncă”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 670 | de înlocuit expresia „deservirii tehnice şi a reparaţiei” cu cuvîntul „exploatare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 671 | de înlocuit PÎG cu SÎG. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 672 | după cuvîntul „armaturii” se va adăuga cuvîntul „de închidere”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 674 | a elimina expresia „în conformitate cu GOST 12.4.026”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 676 | de exclus | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 684, 685 | a exclude expresia „Deservirea tehnică şi”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 688 | expresia „întreprinderea au fost expertizate de către organismele de expertiză, acreditate în domeniul securităţii industriale” se va substitui cu expresia „întreprindere specializată (autorizată)”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 709 | se va exclude. | Nu se acceptă | Procedura respectivă se utilizează în practică și nu este clar de ce ea trebuie exclusă. Este o procedură empiric demonstrată |
|  |  | Pct. 710 | expresia „instalaţiile de deconectare” se va înlocui cu expresia „armătura de închidere”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 711 | expresia „instalaţiile de deconectare” se va înlocui cu expresia „armătura de închidere”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 712 | se va exclude. | Nu se acceptă | Prevederea respective va mări cheltuielile suportate de agenții economici specializați pentru procurarea plăcilor de obturare |
|  |  | Compartimentul Staţii de depozitare, îmbuteliere a gazelor şi staţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate a automobilelor | De înlocuit denumirea compartimentului Staţii de depozitare, îmbuteliere a gazelor şi staţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate a automobilelorcu Staţii de depozitare şi îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDÎG), Staţii de îmbuteliere a gazelor lichefiate (SÎG) şi staţii de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate (SAAG) | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 717 | . se propune formularea nouă: Umplerea buteliilor de uz casnic şi livrarea lor consumatorilor trebuie efectuată la SDÎG, SÎG. Alimentarea automobilelor cu gaze trebuie efectuată la SAAG. | Nu se acceptă | Actele legislative, în prezent, nu prevăd obligativitatea îmbutelierii buteliilor de uz casnic numai la SDÎG și SÎG, fiind interzisă îmbutelierea lor la SAAG. Prevederea respectivă constituie barieră tehnică pentru agenții economici specializați.  |
|  |  | Pct. 719 | se va exclude expresia „coordonate cu organul abilitat în domeniul securităţii industriale în baza avizului pozitiv al organului de supraveghere tehnică de stat şi”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 724 | 1 propoziţie formulare nouă: La SDÎG, SÎG, SAAG trebuie organizată paza diurnă. Propoziţia 2 de exclus. | Se acceptă  |  |
|  |  | Pct. 739 | după furtunurilor de adăugat destinate operaţiunilor de umplere-scurgere. | Nu se acceptă | Furtunurile pot fi utilizate și în alte scopuri, dar nu numai pentru umplere-scurgere. Astfel, referința propusă va permite utilizarea furtunurilor, pe cînd formularea recentă interzice utilizarea în totalmente a furtunurilor în cadrul întreprinderilor de depozitare, îmbuteliere, etc. |
|  |  | Pct. 773 | de exclus la staţia de îmbuteliere. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 777 | Între. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 781 | de exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 785 | de exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 786 | formulare nouă: Se interzice la SAAG umplerea buteliilor de uz casnic sau tehnologic. | Nu se acceptă | În prezent nici un act legislativ nu interzice efectuarea genului respectiv de activitate la SAAG, astfel introducerea prevederii propuse va crea barieră tehnică pentru agenții economici, care vor dori să se specializeze, în cadrul SAAG și la umplerea buteliilor de uz casnic  |
|  |  | Pct. 787 | de exclus SAAG | Nu se acceptă | Introducerea prevederii propuse va crea barieră tehnică pentru agenții economici, care vor dori să se specializeze, în cadrul SAAG și la umplerea buteliilor de uz casnic |
|  |  | Pct. 804 | cuvîntul „degajare” se va înlocui cu cuvîntul „degazare”; cuvîntul „aprindere” se va substitui cu cuvîntul „inflamabilitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 807 | a elimina denumirea actului normativ „NRS PB-10-115”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 815 | de exclus La SAAG. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 822 | de completat cu propoziţie: Pe perimetrul îngrădirii SDÎG, SÎG şi terenului de rezervoare SAAG trebuie afişate inscripţii de avertizare “GAZE” “INFLAMABIL”. | Se acceptă parțial | Au fost excluse cuvintele conform cerințelor GOST 12.4.026” |
|  |  | Pct. 827 | de exclus SAAG. | Nu se acceptă | În calitate de proces de producție, ca exemplu, poate fi umplerea rezervoarelor. Prezența persoanelor străine în momentul respective poate provoca catastrofă cu caracter tehnogen, deoarece persoanele neinstruite și neatestate corespunzător pot avea un comportament imprevizibil și pot provoca situații de avarii. |
|  |  | Pct. 829 | de înlocuit staţii şi posturi cu SDÎG, SÎG, SAAG | Nu se acceptă | În afară de SDÎG, SÎG și SAAG pot fi și stații de alimentare monobloc și multifuncționale.  |
|  |  | Pct. 831 | de exclus SAAG | Nu se acceptă | Introducerea prevederii propuse va crea barieră tehnică pentru agenții economici, care vor dori să se specializeze, în cadrul SAAG și la umplerea buteliilor de uz casnic |
|  |  | Pct. 832 | de exclus. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 833, lit. a) | de exclus staţiei de alimentare cu gaze; | Se acceptă parțial | Poziția a) va avea următorul conținut: “a) agentul economic, care a prestat serviciul“ |
|  |  | Pct. 837 | la sfîrşitul fragmentului se va completa cu cuvîntul „motocicleta”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 846 | formulare nouă pentru 1 propoziţie: Instalaţii-rezervoare, de evaporare, instalaţii individuale şi de butelii de gaze (GPL), depozite intermediare de butelii trebuie să corespundă cerinţelor normelor în construcții. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 848 | formulare nouă pentru 1 propoziţie: Exploatarea instalaţiilor-rezervoare, instalaţiilor de evaporare şi de butelii în grup trebuie efectuată în conformitate cu cerinţele prezentei Reglementări, ţinîndu-se cont de recomandările întreprinderii producătoare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 850 | de exclus supraterane. De înlocuit o dată în an cu cel puţin o dată în 6 luni. | Se acceptă parțial | Micșorarea termenului de efectuare a reglării supapelor de siguranță va duce la mărirea cheltuielilor suportate de către beneficiari |
|  |  | Pct. 851 | de înlocuit Exploatarea cu deservirea tehnică. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 856 | de înlocuit reviziei ordinare cu verificării tehnice. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 863 | de înlocuit de azbest cu din lînă aspră. | Se acceptă |  |
|  |  | Compartimentul Cerinţe tehnice privind umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică, repararea, utilizarea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii  | În denumirea compartimentului Cerinţe tehnice privind umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică, repararea, utilizarea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii şi în textul lui din sintagma recipientelor butelii de exclus recipientelor. | Nu se acceptă | Această prevedere nu contravine Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  |  | De exclus subdenumirea compartimentului Verificarea tehnică a recipientelor butelii pentru gaze lichefiate și comprimate. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 872 | de exclus comprimate și lichefiate sub presiune. | Se acceptă parțial | Au fost excluse cuvintele “sub presiune“ |
|  |  | Pct. 873 | sintagma prima încercare intr-o stație de umplere de înlocuit cu întreprindere. | Nu se acceptă | Se pierde esența prevederii |
|  |  | Pct. 874 | de exclus comprimate și lichefiate. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 876 | a înlocui cifra „40” cu cifra „25”. | Nu se acceptă | A fost analizată practica altor state la acest capitol și prevederea este bazată pe practica Romîniei, deoarece, de cele mai multe ori, buteliile sunt importate din Romînia. Persoanele fizice și juridice vor suporta cheltuieli suplimentare.  |
|  |  | Pct. 889 | de înlocuit indicate în tabelul 5. cu prescrise de Reguli privind construirea şi exploatarea inofensivă a recipientelor sub presiune. Tabelul 5 de exclus. | Nu se acceptă | A fost analizată practica altor state la acest capitol și prevederea este bazată pe practica Romîniei, deoarece, de cele mai multe ori, buteliile sunt importate din Romînia. |
|  |  | Pct. 908, lit. a) | la subpct. „-neconcordanţe între masa recipientului mobil inscripţionată şi cea reală, în cazul gazelor lichefiate”, expresia „în cazul gazelor lichefiate” se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 908, lit. c) | de înlocuit 0,6 cu 0,5 | Nu se acceptă | A fost analizată practica altor state la acest capitol și prevederea este bazată pe practica Romîniei, deoarece, de cele mai multe ori, buteliile sunt importate din Romînia. |
|  |  | Pct. 930 | se va exclude expresia „în prezenţa reprezentantului Organului de control şi supraveghere tehnică de stat”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 932 | se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 936 | de înlocuit 40l cu 50l. | Se acceptă parțial | S-au introdus cuvintele ”sau 50l” |
|  |  | Pct. 944 | se va exclude expresia „În funcţie de natura gazelor”. | Nu se acceptă | Se pierde esența prevederii |
|  |  | Pct. 950 | expresia „ţinîndu-se cont de recomandările din” se va înlocui cu expresia „în corespundere cu”. prevederile NCM G.05.01 tabelul 9. | Nu se acceptă | A fost analizată practica altor state la acest capitol și prevederea este bazată pe practica Romîniei, deoarece, de cele mai multe ori, buteliile sunt importate din Romînia. |
|  |  | Pct. 951 | se va exclude. | Nu se acceptă | Sunt cerințe de securitate, care fac posibilă excluderea posibilelor situații de avarie |
|  |  | Pct. 966 | după alte încăperi de adăugat SDÎG, SÎG, de înlocuit să folosească cu să dispună de, de înlocuit sau cu şi. | Nu se acceptă | Prevederea include numai încăperile închise, pe cînd SDÎG și SÎG sunt la aer liber și nu este necesar de utilizat, astfel, măștile de gaze |
|  |  | Pct. 969 | de înlocuit 40l cu 50l. | Se acceptă parțial | S-au introdus cuvintele ”sau 50l” |
|  |  | Pct. 977 | după cuvîntul „fişele” se va adăuga expresia „de exploatare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 994 | expresia „dispozitivele de întrerupere” se va substitui cu „armătura de închidere”, cuvîntul „exploatării” – cu cuvîntul „reparaţiei”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1098 | la începutul propoziţiei se va introduce cuvîntul „Semnele”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1109 | a înlocui cuvintele „furnizor de gaze” cu cuvintele „exploatatoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1022 | după cuvintele „se efectuează” se va adăuga expresia „cu forţele proprii sau de o organizaţie specializată şi autorizată în domeniu”. |  | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | Pct. 1037 | se va complecta cu următorul fragment: „Lucrările de măsurare a rezistenţei izolaţiei se vor efectua cu asigurarea protecţiei muncitorilor în conformitate cu cerinţele instrucţiunilor de producţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1101 | se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1108 | după cuvintele „efectuează de către întreprinderea, care a montat conducta de gaze” se va adăuga „în conformitate cu documentaţia de proiect”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1107 | se va complecta cu următorul fragment: „Racordarea la conductele de gaze în funcţiune (de orice presiune a gazelor) a conductelor de gaze noi montate se va efectua după recepţia finală a acestora”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1117 | după cuvintele „trebuie să fie închise şi astupate” se va adăuga expresia „în conformitate cu documentaţia de proiect”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1124 | după cuvintele „trebuie să fie confirmate prin acte” se va adăuga expresia „de către organizaţiile specializate şi autorizate în domeniu”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1192 | cuvintele „cunoaşte metodele de precauţie” se vor înlocui cu cuvintele „a fost instruit şi a trecut verificarea cunoştinţelor normelor de securitate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1207 | după cuvintele „cu iluminare artificială” se vor adăuga cuvintele „în execuţie antideflagrantă”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1208 | după cuvintele „cu acţionare electrică” se vor adăuga cuvintele „în execuţie antideflagrantă”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1218 | se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1229 | pînă la cuvintele „Procesul de racordare,” se vor adăuga cuvintele „Tipul şi…”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1242 | se va exclude. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1254 | referinţa la p. „8.29“ se va substitui cu „1250“. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1275 | după cuvintele „şi alte persoane responsabile pentru securitatea antiincendiară” se va adăuga expresia „sunt desemnate prin ordinul administraţiei întreprinderii”. | Nu se acceptă | Sintagma “persoana responsabilă“ deja presupune desemnarea ei prin ordin pe întreprindere |
|  |  | Pct. 1276 | după expresia „efectuate de subdiviziunile întreprinderii” se va adăuga cuvîntul „inclusiv”. | Nu se acceptă | Se subînțelege din context |
|  |  | Pct. 1278 | se va expune în următoarea redacţie:„Pe teritoriul parcului de recipient, instalaţiilor grup a gazelor petroliere lichefiate şi în încăperile cu pericol de deflagraţie a SDÎG, SAAG, SÎG, SRG şi PRG se interzice utilizarea focului deschis şi efectuarea lucrărilor, care pot cauza formarea scînteilor, precum şi de a aprinde chibrite, brichete sau alte surse de foc”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1311 | după expresia „Conurile de stropire a apei trebuie” se va adăuga cuvăntul „verificate”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1324 | după cuvintele „de la toţi consumatorii de gaze” se va adăuga expresia „indiferent de tipul de proprietate”. | Nu se acceptă | Cosumatori de gaze pot fi atît consumatorii casnici, cît și cei non casnici, de aceea nu are sens de instrodus modificarea respective |
|  |  | Pct. 1332 | de a înlocui cuvintele „echipei de depanare” prin cuvintele „echipei de intervenţie”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1333 | se va adăuga un alineat nou, după cum urmează:„La serviciile de intervenţie ale întreprinderilor furnizor de gaze apelurile telefonice trebuie concomitent în mod automat înregistrate la calculator. Durata păstrării înregistrărilor trebuie să fie nu mai puţin de 10 zile.” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1442, lit. b) | după cuvintele „unor expertize corespunzătoare” se va adăuga expresia „cu atragerea părţilor terţe”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1459 | după cuvintele „spre examinare conducerii întreprinderii” se va adăuga expresia „nu mai rar de o dată în lună”. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 1473 | se va exclude cuvîntul „şi accidentelor”. | Nu se acceptă | Regulamentul existent prevede noțiunea de accident, dar nu de incident, de aceea excluderea acestui cuvînt poate provoca neclarități la implementare |
| **Propunerile și obiecțiile IPSSTOIP prezentate suplimentar după definitivarea proiectului respectiv sub nr. 28-08/331 din 29.09.2016** |
|  |  | La general | Propunerile IPSSTOIP referitor cuprinsului actului normativ vizat nu au fost acceptate. |  | Textul documentului a fost structurat în dependență de consecutivitatea lucrărilor desfășurate |
|  |  | pct.228 | La sfîrșitul articolului de adăugat ”**la aprecierea conducătorului organului de control și supraveghere tehnică de stat**” | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 898, 908 | De înlocuit *0,6 bar* cu **0.05 MPa (0,5 bar)** | Se acceptă |  |
|  |  | Secțiunea 5 | Nu s-a înlocuit în tot textul sintagma *recipiente-butelii* cu **butelii** | Se acceptă | A fost modificat textul corespunzător |
|  |  | pct. 19 | Termenul de recoordonare a documentației de proiect se propune  **24 luni.** |  |  |
|  |  | pct.624 | Se propune de adăugat lit.(h) şi lit.(g) cu următorul conţinut:(h) micşorarea sau creşterea presiunii apei în cazan;(g) creşterea temperaturii agentului termic din cazan mai mult de temperatura stabilită”. | Se acceptă |  |
|  |  | Secțiunea 9 | În Secțiunea 9 pct. 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,1063 se propune de înlociut cu textul din NRS 35-04-09 pct. 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 643 | Propunem de expus textul în redacție nouă:Pentru reparația conductelor de gaze din polietilenă sudarea tronsoanelor înlocuite se efectuează prin electrofuziune cu mufe electrosudabile | Se acceptă |  |
|  |  | La general | În proiectul Hotărîrii Guvernului nu sint menționate documentele normative tehnice care vor fi abrogate și care vor fi în vigoare îndată cu intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe.  | Se acceptă | Preambului Hotărîrii Guvernului respective a fost completat cu pct. 4 și respectiv pct. 5  |
| **9.** | **ÎS “Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”** |  |  |  |  |
|  |  | Pct.1, rîndul 6 | De exclus expresia „și comprimate”, avînd în vedere că gazele naturale comprimate nu sunt în regimul de presiune reglementat de acest act normativ; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.5 | după „100kW” de inclus cuvîntul „inclusiv”, pentru a evita tractări diferite; | Nu se acceptă | Prevederile Notei la Anexa nr. 1 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nu prevăd astfel de stipulare |
|  |  | Pct.9 | după cuvîntul „fezabilitate” de inclus expresia „(la necesitate)”, avînd în vedere că studiile de fezabilitate nu se elaborează pentru fiecare proiect; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 9 și pct. 277 | termenul „condiții tehnice” de înlocuit cu termenul „aviz de racordare”, avînd în vedere termenul utilizat de Regulamentul ANRE nr. 415 din 25.05.2011 „Pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale”; | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 17 | de exclus expresia „și normativelor în vigoare” deoarece această prerogativă este a organismului de expertiză. | Se acceptă parțial | A fost reformulat corespunzător |
|  |  | Pct. 26, alin. a) | după cuvîntul „activitate” de inclus expresia „eliberată în baza avizului de expertiză”, potrivit prevederilor art. 8, alin. (1), lit. b din Legea nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”. | Se acceptă parțial | A fost reformulat corespunzător |
|  |  | Pct. 34-42 și pct. 361-372, | De exclus, avînd în vedere că prevederile incluse  în aceste puncte nu au atribuție directă la exigentele esențiale ale cerințelor minime de securitate. | Nu se acceptă | Sunt prevederi ce reglementează siguranța la efectuarea lucrărilor secundare |
|  |  | Pct. 562 și 578 | de înlocuit cuvîntul „expertizată” prin cuvîntul „autorizată”. | Nu se acceptă | În domeniul securității industriale nu sunt proceduri de autorizare, dar numai de expertizare. Contravine Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător |
|  |  | Pct. 1138-1154  | De exclus, deoarece toate cerințele privind evidența consumului de gaze sunt stabilite de Regulamentul ANRE Nr. 385 din  12.08.2010 „Cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale”. | Nu se acceptă | A fost actualizat în baza propunerilor ANRE |
|  |  | Pct. 1191-1197  | De exclus pct. 1191-1197 și de limitat doar la pct.1190, deoarece  prevederile acestor puncte nu au atribuție directă la cerințele minime de securitate stabilite de prezentul document. | Nu se acceptă | Aceste prevederi reglementează efectuarea unor lucrări secundare, care sunt parte a unor procese tehnologice ce au loc în domeniul gazelor |
|  |  | Pct. 1352-1437 | De exclus, deoarece prevederile privind modalitatea acordării primului ajutor nu sunt subiectul prezentului normativ. | Nu se acceptă | Aceste prevederi reglementează efectuarea unor lucrări secundare, care nu sunt descrise în alte documente normative/ Excluderea lor va crea gol normativ |
|  |  |  | De inclus un punct în următoarea redacție „În cazuri argumentate se admite livrarea gazelor naturale neodorizate pentru instalațiile tehnologice ale întreprinderilor industriale cu condiția pozării gazoductului aferent în afara localităților, instalarea senzorilor concentrației predeflagrante de metan în zonele de amplasare a gazoductului și instalațiilor de gaze și luarea măsurilor suplimentare de siguranță, care asigură utilizarea inofensivă a gazului neodorizat.” Drept temei pentru introducerea acestui punct servește existența acestei prevederi în normativul anulat СНиП 2.04.08-87\* „Газоснабжение” (pct. 1.4) și necesitatea utilizării doar a gazului neodorizat în instalațiile tehnologice de producere a maselor plastice, precum și în alte cazuri argumentate. | Se acceptă |  |
| **10.** | **S.A. Termoelectrica** |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **11.** | **Institutul Național de Metrologie** |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |
| **12.** | **SRL Lukoil-Moldova** |  | **Fără obiecții și propuneri** |  |  |