Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. din ______________

Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind bazinele de înot.

In scopul executării prevederilor art. 9 din Legea nr.10 din 03.02.2009 Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.67, art. Nr. 183 din 03.05.2009), cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1.	Se aprobă:

Regulamentul sanitar privind bazinele de înot (se anexează).

- Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Prim - Ministru                                                                    Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Sănătății, Muncii

şi Protecţiei Sociale                                                             Stela GRIGORAŞ

Anexa

La Hotărârea Guvernului

Nr. ,,           ”   din   ____              2017

Regulament sanitar privind bazinele de înot

I. Prevederi generale.

1. Prezentul regulament sanitar pentru bazinele de înot, în continuare Regulament stabileşte cerinţele privind bazinele de înot existente, noi construite, reconstruite şi care au destinaţie sportiv-curativă indiferent de apartenenţa administrativă şi forma de proprietate, inclusiv cele descoperite şi bazinele instituţiilor şcolare şi preşcolare, ale  complexelor de băi (saune) şi bazinele pentru copiii în vârstă de până la 1 an.

2. Regulamentul este destinat organizaţiilor, care se ocupă de proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi exploatarea bazinelor de înot, dar şi instituţiilor Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică (ANSP), care exercită supravegherea de stat de sănătate publică şi stabilesc cerinţele sanitare necesare la elaborarea altor documente normative.

3. Regulamentul stabileşte cerinţele sanitare faţă de proiectarea, construcţia şi regimul de exploatare al bazinelor de înot, faţă de calitatea şi dezinfecţia apei din bazine, faţă de curăţarea şi dezinfecţia încăperilor. Realizarea prezentelor cerinţe asigură securitatea epidemiologică în privinţa bolilor micotice, virale, bacteriene şi parazitare care se transmit prin apă şi previn posibilitatea de acţiune negativă a componenţilor chimici ai apei asupra organismului uman, inclusiv acţiunea iritantă asupra mucoaselor şi pielii şi intoxicaţiilor în timpul inhalării substanţelor nocive, absorbţiei prin piele şi înghiţirii apei (Anexa 1).

4. Reactivii utilizaţi şi materialele de construcţie care intră în contact cu apa, trebuie să corespundă celor care au fost permise anterior de către  ANSP sau să dispună de certificate igienice, eliberate în ordinea stabilită.

În procesul de exploatare a bazinului de înot, conţinutul rezidual (concentraţia) de substanţe chimice din apă şi aer (zona de respiraţie) nu trebuie să depăşească normativele igienice.

5. Bazinele de înot, care au fost construite cu încălcarea cerinţelor prevăzute de prezentul Regulament, urmează a fi reconstruite. Deschiderea bazinelor de înot noi construite sau reconstruite, a celor care au fost reparate şi replanificate sau reechipate este posibilă doar după coordonarea prealabilă cu ANSP.

6. Responsabilitatea de respectarea şi realizarea  prezentului Regulament o poartă conducătorii organizaţiilor, care se ocupă de exploatarea bazinelor de înot, indiferent de apartenenţa administrativă şi forma de proprietate.

II. Cerinţele igienice faţă de proiectarea şi construcţia bazinelor de înot.

7. Selectarea lotului de pământ pentru amplasarea bazinelor de înot, proiectele tip şi proiectele individuale de construcţie şi reconstrucţie a bazinelor urmează a fi coordonate cu ANSP.

8. Bazinele de înot cu încăperi auxiliare pot fi amplasate în clădiri separate, dar şi anexate (sau construite) în interiorul clădirilor de menire socială, cu excepţia celor locative.

9. La amenajarea bazinelor descoperite cel puţin 35% din suprafaţa lotului urmează a fi înverzită cu arbori şi arbuşti. Pe perimetrul lotului sunt prevăzute fâşii verzi de arbuşti pentru protejarea de vânt şi praf cu lăţimea de cel puţin 5 m din partea trecerilor cu destinaţie locală şi nu mai puţin de 20 m - din partea arterelor magistrale cu circulaţie rutieră intensă.

Bazinul descoperit trebuie amplasat la o distanţă de cel puţin 15 m de la linia roşie; şi nu mai puţin de 100 m de la spitale, instituţii şcolare şi preşcolare, de la blocurile locative şi parcările auto.

10. Planificarea internă a principalelor încăperi ale bazinului trebuie să corespundă principiului igienic în flux: mişcarea persoanelor are loc după o schemă funcţională - garderobă, vestiar, camera de duş, cada de duş pentru picioare, bazinul. Totul trebuie prevăzut astfel, încât persoanele să nu poate trece în bazin fără a trece prin camera de duş. Vestiarul şi WC pot fi unite nemijlocit cu camera de duş printr-un hol sau coridor mic.

11. Tipurile şi dimensiunile bazinelor, în dependenţă de destinaţia şi capacitatea lor  sunt indicate în tab. 1

Tabelul 1.    Dimensiunile şi capacitatea bazinelor.

| Tipurile bazinelor (destinaţia) | Dimensiunile bazinului | Capacitatea (om/schimb) | Suprafaţa apei pentru un om (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lungimea (m) | Lăţimea (m) | Adâncimea (m) |  |  |
|  |  |  | minimă | maximă |  |  |
| Sportive |  |  | pantă nu mai mică de |  |  |
|  | 50 | 21 - 25 | 0,01 | 96 - 120 | 10,4 -10,9 |
|  | 25 | 8,5 - 16 | 0,01 | 24 - 48 | 8,3 - 8,8 |
| De asanare |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 21 -25 | 1,2 | 1,8 | 120-160 | 8-7,9 |
|  | 2,5 | 8,5- 16 | 1,2 | 1,8 | 40-64 | 5,3-6,3 |
|  | 16-15 | 6,0-11,0 | 1,2 | 1,45 | 18-48 | 5,7 - 5,3 |
| Pentru copii: |  |  |  |  |  |  |
| Copii >14 ani | 10-12,5 | 6 | 0,9 | 1,25 | 15 | 4-5 |
| copii 10-14 ani | 10-12,5 | 6 | 0,8 | 1,05 | 15 | 4-5 |
| copii 7 - 10 ani | 10-12,5 | 6 | 0,6 | 0,85 | 15 | 4-5 |
| copii 4 - 7 ani | 10-12,5 | 6 | 0,7 | 0,9 | 15 | 4-5 |
| copii 1 - 4 ani | 6-7 | 3 | 0,6 | 0,8 | 4-5 | 4 |
| Copii <1 an | 1,7 - 10 | 0,6 - 6 | 0,5 | 1 - 15 | 1 - 4 |
| Răcoritoare: |  |  |  |  |  |  |
| La băi suprafaţa de 20 - 40 m2 La saune suprafaţa de 10 m2 şi mai mult |  | 1,2 1,5 | - | 2 |

*Adâncimea se ia în dependenţă de destinaţia sportivă a bazinului (sărituri în apă, polo de apă, înot sportiv).

12.  Cerinţele faţă de încăperile auxiliare.

1)Suprafaţa holului este aprobată din calculul 0,5 m2 pentru 1 persoană în schimb, dar cel puţin de 20 m2.

2) Garderoba pentru haine (pentru vizitatori şi spectatori) este aprobată din calculul 0,1 m2 pentru un loc, dar cel puţin de 10 m2; numărul de locuri trebuie să constituie 300% din capacitatea de primire pentru un schimb.

3) Vestiarele din bazinele cu capacitate de 40 oameni în schimb sunt aprobate din calculul 2,1 m2 - 2,5 m2 pentru 1 loc, cu capacitatea mai mare de 40 - de la 1,7 m2 până la 2,1 m2 pentru 1 loc şi cel puţin de 2,9 m2 - pentru copiii de până la 10 ani.

Numărul de scaune în vestiare urmează a fi stabilit din calculul 0,6 m lungime pentru 1 persoană. Pentru păstrarea îmbrăcămintei personale sunt prevăzute dulapuri închise: cu două camere pentru adulţi şi cu o cameră pentru copii. Căzile de duş pentru picioare sunt prevăzute din calculul 1 cadă pentru 20 locuri.

4) Grupurile sanitare sunt amplasate lângă vestiare; în cele pentru femei sunt prevăzute 1 WC pentru 30 de persoane, iar în cele pentru bărbaţi - 1 WC şi 1 pisoar pentru 45 de persoane într-un schimb.

5) Camerele de duş urmează a fi prevăzute cu locuri de trecere şi trebuie amplasate la ieşirea din vestiar spre pista de ocolire; camerele de duş sunt construite din calculul 1 sită de duş pentru 3 persoane.

6) În vestiare şi camerele adiacente sunt amplasate uscătoare pentru păr din calculul 1 unitate pentru 10 persoane - pentru femei şi 1 unitate pentru 20 persoane - pentru bărbaţi într-un schimb.

13. Pe direcţia de mişcare din camera de duş spre bazin se amplasează căzi pentru picioare cu apă curgătoare, mărimea cărora trebuie să excludă posibilitatea de ocolire a lor (sau sărirea peste ele): în lungime ele trebuie să ocupe toate trecerea, în direcţia de mişcare - nu mai puţin de 1,8 m; adâncimea căzilor pentru picioare 0,1-0,15 m; unghiul podelii cu suprafaţă antiderapantă - 0,01 - 0,02.

14. Ieşirile din camerele de duş în bazinele descoperite sunt amplasate în partea laterală a peretelui longitudinal din partea cu adâncime minimă a căzii. Lăţimea ieşirilor constituie 1,8 - 2,2 m, adâncimea apei - 0,9 - 1,0 m - pentru maturi şi 0,6 - 0,7 m - pentru copii. Ieşirea trebuie prevăzută deasupra cu un obturator, care protejează încăperea de trecerea aerului rece. Marginea de jos a obturatorului trebuie să fie încadrată cu materiale elastice, care împiedică intrarea aerului rece şi se lasă în apă cu 10 - 15 cm. Ieşirile trebuie să fie construite în formă de hol şi protejate de posibila scurgere a apei din camerele de duş.

15. Pe perimetrul bazinelor descoperite sunt prevăzute piste de ocolire cu lăţimea de cel puţin 1,5 m, iar în locurile unde se află soclurile sportive - cel puţin de 3 m. De-a lungul pistelor de ocolire se amplasează scaune cu lăţimea de cel puţin 0,3 m. Pistele de ocolire şi scaunele trebuie să fie încălzite. Suprafaţa pistelor de ocolire nu trebuie să fie alunecoasă şi să  fie sub un unghi de 0,01 - 0,02 în direcţia scărilor.

16. Dimensiunile bazinelor sportive, indicate în tab. 1, urmează a fi strict respectate. Pentru alte bazine sunt posibile devieri cu condiţia respectării următoarelor cerinţe normative faţă de suprafaţa apei pentru 1 persoană:

- Pentru maturi - cel puţin de 5,0 m2 ;

- Pentru copii  - cel puţin de 4,0 m2;

- In bazinele răcoritoare la băi şi saune - cel puţin de 2,0 m2 ;

- Pentru copiii de până la 1 an se permite folosirea bazinelor cu suprafaţa apei de cel puţin de 1,0 m2 pentru 1 copil cu condiţia schimbării apei după fiecare şedinţă.

Capacitatea admisă a bazinului într-o unitate de timp, adică numărul de persoane într-un schimb urmează a fi calculat reieşind din aceste normative.

17.Pentru înlăturarea stratului superior al apei poluate şi atenuarea valurilor, care apar în timpul înotului, pereţii căzilor trebuie prevăzuţi cu jgheaburi de scurgere (uluce de spumă) de două tipuri: cu marginea pe suprafaţa apei şi pista de ocolire şi cu marginea, deasupra apei.

18. Pistele de ocolire, pereţii şi fundul bazinului sunt finisaţi cu materiale rezistente la reactivii şi substanţele dezinfectante folosite pentru tratarea apei şi care permit efectuarea unei curăţări şi dezinfectări mecanice de calitate. Suturile dintre plăcile de faianţă sunt netezite, iar culoarea materialului de acoperire trebuie să fie în tonuri deschise.

19. Pistele de ocolire din bazinele pentru copiii de până la 1 an trebuie amplasate mai jos de partea de sus a pereţilor căzii cu 0,9 - 1,0 m (pentru ca susţinerea copiilor în apă să fie efectuată de către părinţi de pe podea).

20.Pentru bazinele de înot sportive şi sportiv-curative sunt prevăzute cabinetul medicului şi laboratorul pentru efectuarea cercetărilor sanitaro-chimice şi bacteriologice în conformitate cu normele şi regulile de construcţie în vigoare.

21. Bazinele de înot trebuie echipate cu sisteme, care vor asigura schimbul de apă în  bazine.

După caracterul schimbului de apă se permit următoarele tipuri de bazine:

a)Bazine cu recirculare a apei;

b)Bazine cu apă curgătoare;

c)Bazine cu schimbarea periodică a apei.

În bazinele de înot cu apă de mare nu se recomandă de folosit sistemele de recirculare, cel mai raţional este sistemul cu apă curgătoare, cu tratarea şi dezinfecţia obligatorie a apei la intrare.

22. Instalaţiile pentru tratarea, dezinfecţia şi distribuirea apei pot fi amplasate în clădirea principală sau în anexe. Nu se permite conectarea succesivă într-un sistem unic de tratare a apei pentru două sau mai multe căzi.

Instalaţia de ozonare urmează a fi dotată cu un degazator pentru înlăturarea ozonului din amestecul ozono-aerian şi cu o cameră de deplasare pentru asigurarea contactului apei cu ozonul.

Nu se permite amplasarea încăperilor pentru pregătirea amestecurilor de coagulare şi dezinfectare deasupra grupurilor sanitare şi camerelor de duş.

23 Alegerea locului de captare a apei pentru bazinele cu apă marină trebuie să se efectueze ţinând cont de situaţia sanitară şi calitatea apei în sectoarele marine, care sunt în afara acţiunii factorilor de poluare - evacuarea apelor pluviale şi apelor reziduale, ieşirea râurilor, poluării din porturi, debarcadere, plaje ş.a. Instalaţia pentru captarea apei trebuie amplasată la cel puţin 2 m de la suprafaţa fundului cu recoltarea apei marine din straturile medii.

24. În scopul controlului schimbului de apă bazinele trebuie utilate cu debitmetre, care indică cantitatea de apă, introdusă în bazin şi cantitatea de apă proaspătă din apeduct, care este introdusă în sistemul de recirculare şi cu robinete pentru recoltarea probelor de apă pentru analiză.

Sistemul de introducere a apei în bazin trebuie să asigure distribuirea uniformă a apei în scopul menţinerii temperaturii apei şi concentraţiei substanţelor dezinfectante.

25. Evacuarea apei din bazinele de înot pentru recirculare poate fi efectuată prin jgheaburile de scurgere, dar şi prin găurile de evacuare de la fundul bazinului, care se află în partea cu adâncime maximă şi minimă ale bazinului. Viteza mişcării apei prin găurile de evacuare, suprapuse cu grile, urmează a fi aprobată din calculul 0,4 - 0,5 m/sec.

26. Evacuarea apei poluate din bazinele de înot şi din jgheaburile de scurgere, din căzile pentru picioare, de pe pistele de ocolire şi a apei folosite la spălarea pereţilor şi fundului bazinelor poate fi efectuată prin canalizarea pentru evacuarea apei menajere şi prin canalizarea pluvială. În caz de lipsă a sistemului centralizat de canalizare, apa aceasta poate fi evacuată într-un bazin acvatic în coordonare cu  ANSP cu respectarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, aprobat prin H.G. nr.890 din 12.11.2013.

27. Este necesar de prevăzut sisteme autonome de ventilare de tip flux-reflux pentru sălile bazinelor, sălile de instruire, pentru încăperile de clorinare şi ozonare. Panourile de comandă pentru conectarea sistemelor de ventilare, care deservesc camera de clorinare şi de ozonare, trebuie să fie amplasate în afara încăperilor în care sunt situate ele.

III.   Cerinţele igienice faţă de regimul de exploatare a bazinelor de înot.

28. Pentru asigurarea calităţii apei din bazine corespunzător cerinţelor igienice, este necesar reînnoirea apei din bazine.

Schimbul de apă în bazinele sportiv-curative se efectuează din contul recirculaţiei, în bazinele mici (suprafaţa căzii nu mai mare de 70 m2), de obicei, - printr-un flux continuu de apă.

29. În timpul schimbului de apă cu reciclarea apei se efectuează tratarea, dezinfectarea şi adăugarea a cel puţin 10% de apă proaspătă din apeduct continuu din calculul la fiecare 8 ore de lucru al bazinului.

30. În bazinele mici (de la instituţiile şcolare şi preşcolare, pentru copiii de până la 1 an, instituţiile curative, complexele de băi, saune ş.a.) se permite efectuarea schimbului de apă printr-un flux continuu de apă, dar timpul de schimbare totală a apei în căzile pentru copii trebuie să fie nu mai mult de 8 ore, iar în celelalte căzi - nu mai mult de 12 ore.

31. În lipsa furnizării unui flux continuu de apă din apeduct, în coordonare cu ANSP, se va asigura zilnic schimbul total al apei din bazinele instituţiilor şcolare şi preşcolare şi după fiecare şedinţă - în bazinele pentru copiii de până la 1 an (fără dezinfectare suplimentară).

În lipsa cantităţii necesare de apă din apeduct de calitate, în instituţiile de întremare a sănătăţii copiilor de tip sezonier, se permite în coordonare cu  ANSP, construirea bazinelor cu umplere periodică din surse de suprafaţă sau subterane

32. Bazinul trebuie să fie umplută până la limita jgheaburilor de scurgere, nu se admite utilizarea lui la umplerea incompletă.

33. Lăţimea pistei trebuie să fie de 2,5 m pentru înotul sportiv şi nu mai puţin de 1,6 m - curativ, în acelaşi timp între pistele laterale şi pereţii bazinului, cu scopul atenuării valurilor şi pentru scurgerea apei, sunt prevăzute benzi libere cu lăţimea de la 0,5 m - în primul caz şi până la 0,25 m - în al doilea.

Capacitatea benzii este stabilită în dependenţă de capacitatea de trecere a bazinului (persoană/schimb) şi suprafaţa apei pentru o persoană, indicate în tab. 1.

34.  Pentru curăţirea şi dezinfectarea periodică a spaţiilor intervalele dintre schimburi ar trebui să fie de cel puţin 15 minute.

35. Dezinfecţia apei.

Dezinfecţia apei, furnizate în bazinele de înot, este obligatorie.

Pentru bazinele de tip sportiv şi sportiv-curative de însănătoşire, ca metode de bază de dezinfecţie a apei pot fi folosite: clorinarea, bromarea, ozonarea, de asemenea tratarea cu raze ultraviolete cu o doză  de cel puţin 16 mJ/cm2  indiferent de tipul de instalare.

Pentru sporirea siguranţei dezinfecţiei e necesar de a combina  metodele,  cel mai mare efect de dezinfecţie apare în urma combinării cu clorinarea, asigurând în apa din bazin un conţinut de clor rezidual cu acţiune prolongată.

Pentru bazinele cu flux continuu de apă se recomandă utilizarea metodelor fizice de dezinfecţie (în special cu razele ultraviolete).

Utilizarea altor metode de dezinfecţie este admisă în cazul, când siguranţa şi securitatea lor este bazată pe cercetările tehnologice şi igienice speciale.

În timpul clorinării şi a bromării soluţia concentrată de dezinfectant se adaugă în apă: la sistemul de apă curgătoare  - în conductă, la sistemul de reciclare - înaintea filtrelor, iar la dezinfecţia cu ozon sau cu raze ultraviolete - după filtre. Doza de lucru a reactivului dezinfectant se stabileşte pe cale experimentală din calculul menţinerii permanente a concentraţiei reziduale conform tab. 2.

Tabelul 2.    Parametrii şi normele de calitate a apei din bazin.

| Parametrii | Normele |
| --- | --- |
| Indicatorii fizico-chimici |
| Turbiditatea, mg/l | nu mai mult de 2 |
| Culoare, grade | nu mai mult de 20 |
| Miros, puncte | nu mai mult de 3 |
| Amoniu, mg/l | se permite majorarea nu mai mare de 2 ori în comparaţie cu conţinutul iniţial |
| Cloruri, mg/l | se permite majorarea nu mai mare cu 200 mg/l în comparaţie cu conţinutul iniţial |
| Clorul rezidual: liber, mg/l | nu mai puţin de 0,5 |
| Bromul rezidual, mg/l | 0,8-1,5 |
| Ozonul rezidual, mg/l | nu mai puţin de 0,1 |
| Parametrii microbiologici de bază. |
| Bacterii coliforme în 100 ml | nu se admite |
| E.Coli în 100 ml | nu se admite |
| Colifagi în 100 ml | nu mai mult de 2 |
| Stafilococii lecitinazopozitivi (Staphylococcus aureus) în 100 ml | nu se admite |
| Salmonella | nu se admite |
| Agentul patogen al dizenteriei(Shigella) | nu se admite |
| Parametrii microbiologici şi parazitologici adăugători. |
| Agenţi patogeni ai bolilor infecţioase în 100 ml | nu se admite |
| Bacilul pioceanic (Pseudomonas aeruginosa) în 100 ml | nu se admite |
| Chisturi de lamblia în 50 1 | nu se admite |
| Ouă şi larve de helminţi în 50 1 | nu se admite |

Note:

- Se permite conţinutul clorului rezidual liber nu mai puţin de 0,3 mg/l la concentraţia clorului rezidual total la nivelul de 0,8- 1,2 mg/l.

- În cada bazinului pentru copiii de 1 -6 ani conţinutul clorului rezidual liber se permite la nivelul de 0,1 -0,3 mg/l, cu condiţia ca colifagii în 100 ml de apă să nu fie depistaţi.

- La dezinfectarea consecutivă a apei cu clor (noaptea) şi cu ozon (ziua), conţinutul de clor rezidual trebuie să fie nu mai puţin de 0,4 mg/l şi ozon, nu mai puţin de 0,1 mg/l.

- La  folosirea comună a razelor ultraviolete şi a clorinării, concentraţia clorului rezidual total poate fi redusă pînă la 0,3 mg/l.

- La dezinfecţia  apei cu hipoclorit de sodiu, obţinut  prin electroliza sării de bucătărie, se admite mărirea concentraţiei clorurilor pînă la 700 mg/l.

- În bazinele cu apă de mare nu se normează conţinutul de amoniu şi clorurile.

În timpul unei perioade îndelungate de lucru al bazinului (mai mult de 2 ore) este admis conţinutul mărit al substanţelor dezinfectante în apă până la următoarele concentraţii reziduale: 1,5 mg /1 - a clorului liber, 2,0 mg /1 - a clorului legat, 2,0 mg /1 - a bromului şi 0,5 mg /1 - a ozonului. La începutul şedinţei conţinutul rezidual al reactivilor menţionaţi nu trebuie să depăşească nivelurile indicate în tab. 2

Reactivii admişi de ANSP pentru dezinfecţia apei în bazinele de înot sunt înregistraţi şi stabiliţi în conformitate cu H.G. nr.564 din 10.09.2009  privind aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive.  Alţi reactivi dezinfectanţi pot fi utilizaţi după obţinerea unui aviz igienic pozitiv şi a aprobării corespunzătoare (certificatului igienic) pentru utilizarea în alimentarea cu apă potabilă.

36. Cerinţe faţă de curăţenia şi dezinfecţia încăperilor şi a căzilor.

1) Curăţenia zilnică trebuie efectuată la începutul şi sfârşitul zilei de muncă şi în timpul pauzei între şedinţe. Curăţeniei zilnice sunt supuse veceurile, sălile de duş, vestiarul, pistele de ocolire, scaunele, mânerele de la uşă şi balustradele. Graficul curăţeniei şi dezinfecţiei este aprobat de către administraţia bazinului.

2)  Curăţenia generală cu reparaţie profilactică şi dezinfecţia ulterioară se petrece nu mai rar de 1 dată în lună şi include curăţenia în toate încăperile, dezinsecţia şi deratizarea.

3) Prelucrarea sanitară a bazinului, care include golirea totală, curăţarea mecanică şi dezinfecţia bazinului, se petrece în termenii prevăzuţi de către  ANSP. Pentru a preveni depunerile pe pereţii bazinului (de obicei cele descoperite) şi facilitarea curăţirii lor, periodic, în apa căzilor se poate adăuga soluţie de sulfat de cupru cu o concentraţie de 1,0 - 5,0 mg/1 sau alţi reactivi admişi cu acest scop luând în consideraţie p. 4 din prezentul Regulament.

4) Dezinfecţia bazinului, care are loc după golirea şi curăţarea mecanică, se petrece cu ajutorul metodei stropirii duble consumând dezinfectant 0,6 - 0,8 1/m2 şi concentraţia soluţiei de 100 mg /1 a clorului activ. Spălarea soluţiei dezinfectante se face cu apă fierbinte nu mai devreme de 1 oră după aplicarea ei.

În cazul depistării în apa bazinului a Pseudomonas aeruginosa, bazinul se prelucrează cu soluţie de acid boric de 10 % cu expunerea de 2 ore.

Dezinfecţia bazinelor poate fi efectuată de către personalul bazinului cu o pregătire specială sau de centrele locale de dezinfecţie, de asemenea de secţiile de dezinfecţie profilactică a ANSP (prin contract).

5). În calitate de preparate dezinfectante pentru prelucrarea încăperilor pot fi folosite preparatele, care au certificate igienice, de asemenea aprobate de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a R.M.

37.Cerinţe faţă de încălzire, ventilare, microclimat şi mediul aerian al încăperilor.

1) Sistemele de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului trebuie să asigure parametrii microclimei şi a mediului aerian al încăperilor bazinelor de înot, indicate în tab. 3.

Tabelul 3.  Cerinţele igienice pentru parametrii microclimatici

ai încăperilor de bază ale bazinelor de înot de tip închis.

| Destinaţia încăperilor | Temperatura apei, °С | Temperatura aerului, °С | Umiditatea relativă, % | Parametrii schimbului de aer/h | Viteza curenţilor de aer, m/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | flux | reflux |  |
| Bazin pentru adulţi | 24-26 | - | - | - | - | - |
| Bazin pentru copii | 30 | - | - | - | - | - |
| Sălile bazinelor | - | Cu 1-2 mai înaltă decât temperatura apei | Nu mai mare de 60% | Nu mai puţin de 80 m3/h per persoană care se antrenează şi nu mai puţin de 20 m3/h per spectator | Nu mai mare de 0,5 |
| Sălile de gimnastică | - | 18 | Nu se normează | Nu mai puţin de 80 m3/h per persoană care se antrenează | Nu mai mare de 0,2 |
|  |  |  |  | Multiplicitatea schimbului de aer pe oră |  |
| Vestiarele | - | 25 | -"- | In bilanţ ţinând cont de sălile de duş | 2 (din sălile de duş ) | Nu se normează |
| Sălile de duş | - | 25 | -"- | 5 | 10 | -"- |
| Sălile pentru masaj | - | 22 | -"- | 4 | 5 | -"- |
| Camera pentru saună | - | Nu mai înaltă de 120 | -"- | - | 5 (acţiune periodică în absenţa oamenilor) | -"- |
| Laborator pentru analiza apei | - | 18 | -"- | 2 | 3 | -"- |
| Notă: temperatura apei în bazinele de tip deschis trebuie să se menţină vara la nivelul de 27°C, iarna - 28°C, pentru persoanele care învaţă să înoate - 29°C. |

2) Pentru prevenirea apariţiei curenţilor de aer rece de la ferestre, aparatele de încălzire trebuie de instalat sub ferestre şi la pereţii exteriori. Aparatele şi conductele de încălzire, sunt instalate în sălile de gimnastică la o înălţime de 2,0 m de la podea, ele trebuie să fie protejate cu grile sau panouri, care nu depăşesc nivelul pereţilor şi care permit curăţirea umedă.

3) Iarna la temperatura aerului exterior mai joasă de -20° C în holurile intrărilor principale a bazinelor de înot se recomandă de a instala perdele aeriene - de încălzire. Perdeaua aeriană - de încălzire se permite de o înlocui cu un hol cu trei uşi consecutive.

4) Concentraţia clorului liber în aer în zona de respiraţie a înotătorilor se admite de cel mult de 0,1 mg/m3, ozonul – de cel mult de 0,16 mg/m3.

5) Eficienţa lucrului ventilaţiei de tip flux-reflux este supusă controlului sistematic de către organizaţia specializată (nu mai rar de 1 în an).

6) Cea mai mică iluminare a suprafeţei apei este admisă de lOO lx, în bazinele destinate pentru sărituri în apă - 150 lx, pentru polo de apă - 200 lx. In toate bazinele, în afară de iluminarea de lucru, este necesară iluminarea autonomă de depanaj, care asigură iluminarea suprafeţei apei nu mai puţin de 5 lx.

7) Nivelul zgomotului în săli nu trebuie să depăşească 60 dbA, iar nivelul zgomotului în timpul antrenamentelor din cauza întrecerilor este admis până la 82 dbA şi 110 dbA respectiv.

38. Cerinţe de igienă personală a vizitatorilor şi personalului care deserveşte.

1) Personalul bazinului (lucrătorii medicali, antrenorii, instructorii de înot) sunt supuşi obligatoriu examenelor medicale la angajare şi periodice în conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobată de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a R. M. Rezultatele examenelor medicale se înscriu în fişele medicale individuale, care trebuie să fie puse la dispoziţia administraţiei bazinului.

2) Accesul în bazine îl au doar persoanele care au trecut examenul medical, efectuat de către medicul de familie după locul de trai. Termenul de valabilitate - nu mai mult de 1 an.

3)Accesul persoanelor în bazine se permite numai după ce, în prealabil, au făcut duş.

Se interzice:

a) de a utiliza săpun lichid în recipiente de sticlă pentru a evita tăieturile;

b) de a aplica pe piele diferite creme şi unguente înainte de a intra în bazin;

c) de a aduce cu sine în sala bazinului şervet, săpun şi burete de spălat.

4) Personalul bazinului trebuie să verifice respectarea de către vizitatori a „Regulilor de utilizare a bazinului”, aprobate de către ANSP şi administraţia bazinului.

Este interzis accesul personalului de deservire fără încălţăminte specială în sălile de duş, sala bazinului şi în sala de instruire.

IV  Cerinţe faţă de calitatea apei.

39. Calitatea apei dulci furnizată în bazinului, trebuie să corespundă normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin H.G. nr.934 din 15.08.2007.

40. În bazinele de sezon cu umplere periodică, în cazul lipsei apei de apeduct în coordonare cu ANSP este acceptată doar apa din surse de suprafaţă sau subterane, care trebuie să fie conformă cerinţelor Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, aprobat prin H.G. nr.890 din 12.11.2013 şi  normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin H.G. nr.934 din 15.08.2007.

V. Controlul de de laborator în procesul exploatării bazinelor de înot.

41.Monitoringul operaţional de laborator al calităţii apei în bazinele de înot  este asigurat de administraţia bazinului de înot  şi include determinarea următorilor parametri cu următoarea frecvenţă de prelevare a probelor:

a) Parametrii microbiologici de bază (E. coli, bacteriile coliforme termotolerante, colifagii şi stafilococii lecitinazopozitivi), precum şi conţinutul amoniu, a clorurilor şi conţinutul rezidual  al reactivilor care se utilizează pentru ameliorarea calităţii apei bazinului, - 1 dată în 10 zile;

b) Parametrii organoleptici (turbiditate, culoare, miros) - 1 dată în 24 ore în timpul zilei sau seara;

c) Conţinutul rezidual dezinfectanţilor (clor, brom, ozon), precum şi  temperatura apei şi a aerului la începutul lucrului bazinului şi în continuare 1 dată în 4 ore.

În coordonare cu ANSP, în fiecare caz concret, periodicitatea de prelevare a probelor de apă şi lista parametrilor pot fi modificaţi în dependenţă de tipul (destinaţia) bazinului şi condiţiile de exploatare a lui.

Monitoringul de audit va fi asigurat de laboratoarele ANSP, cu o periodicitate stabilită în baza criteriilor de risc, dar nu mai puţin de  o dată în an.

42.Prelevarea probelor de apă pentru analiză se efectuează în cel puţin de 2 puncte, la adâncimea minimă şi maximă a bazinului la 25-30 cm de la suprafaţa apei.

43. În lipsa laboratorului analitic la bazine, controlul calităţii apei poate fi efectuat prin contract în laboratoare acreditate.

44. În cazul obţinerii rezultatelor nesatisfăcătoare ale analizelor efectuate de laboratorul de producere, dacă măsurile prevăzute de administraţia bazinului nu au dus la ameliorarea parametrilor de calitate a apei la cercetările ulterioare, este necesar de a informa ANSP  pentru soluţionarea întrebării privind necesitatea  suplimentară a efectuării cercetărilor   microbiologice şi parazitologice, curăţirii generale sau a închiderii bazinului.

VI.   Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice a bazinelor de înot.

45. Inspecţia sanitară are loc nu mai puţin de o dată pe an (indiferent de timpul efectuării curăţeniei generale) cu utilizarea metodelor de cercetare instrumentală de laborator cu preluarea lavajelor de pe suprafeţe şi  prelevarea probelor de apă pentru analiza sanitaro-bacteriologică.

Dacă sunt primite rezultate stabile în urma controlului de laborator, care corespund cerinţelor prezentului Regulament, precum şi controlului selectiv de laborator, efectuat de ANSP, examinarea bazinului poate fi petrecută 1 dată în trimestru.

46. Lavajele de pe suprafeţe pentru efectuarea analizei bacteriologice la prezenţa bacteriilor coliforme se iau de pe balustrade, scaunele vestiarelor, podeaua din duş, mânerele uşilor din vestiar în duş.

Dacă sunt obţinute rezultate nesatisfăcătoare este necesar de a petrece curăţenie generală şi dezinfecţia încăperilor şi a inventarului după care ulterior se vor lua lavaje pentru analiză.

47. La examinarea bazinului se verifică:

1) corespunderea numărului de vizitatori de facto normelor capacităţii (tab.1);

2) respectarea regulilor de igienă personală;

3) fişele medicale în care sunt indicate examenele medicală la angajare şi periodice;

4) respectarea principiului în flux al vizitatorilor;

5) funcţionarea cabinelor de duş şi a căzilor pentru picioare, precum şi starea sistemelor de   evacuare în duş, veceu şi pe pistele de ocolire;

6) parametrii microclimatici (temperatura, umiditatea, viteza curenţilor de aer) - tab. 3.

7) prezenţa actelor examinării de către laboratorul specializat a eficienţii funcţionării sistemului de ventilaţie;

8) starea instalaţiei de tratare a apei de la sistemul recirculant şi prezenţa evidenţei spălării filtrelor într-un registru special;

9) umplerea bazinului cu apă;

10) rezultatele controlului de laborator a calităţii apei din bazin, vizarea bazinului de înot de către personalul medical.

48.Controlul de laborator al calităţii apei primite şi a apei din bazin în procesul de exploatare trebuie să se efectueze conform p.  39 şi 40 a prezentelor Regulament nu mai puţin de 1 dată pe lună.

Prelevarea probelor de apă pentru cercetare se efectuează din cada bazinului în punctele indicate în p. 42 a Regulamentului, la fel se prelevează probe de apă:

1) la intrare în filtre şi după filtre la sistemul recircular;

2) în bazine, la sistemul curgător sau la schimbarea periodică a apei;

3) la instalaţiile de tratare.

49.Având în vedere că la clorinarea apei este posibilă formarea compuşilor halogeni, iar la ozonare - a aldehidelor, e necesar 1 dată pe lună de a verifica nivelurile cloroformului (la clorinare) sau a formaldehidei (la ozonare), care servesc în calitate de indicatori. În dependenţă de calitatea apei din sursa de aprovizionare (ape de suprafaţă sau subterane), precum şi de rezultatele controlului conţinutului compuşilor indicaţi în apa bazinului pe parcursul a nu mai puţin de doi ani, frecvenţa cercetărilor poate fi redusă.

În cazul determinării permanente a compuşilor menţionaţi la niveluri mai înalte de CMA  se  indică metode alternative de dezinfecţie a apei (tratarea cu raze ultraviolete sau alte metode fizice).

50. Dacă vor fi obţinute rezultate nesatisfăcătoare conform parametrilor microbiologici de bază (tab. 2) în trei probe consecutive, e necesar de a efectua cercetări utilizând parametrii microbiologici şi parazitologici suplimentari la prezenţa agenţilor patogeni ai infecţiilor intestinale şi virale, de asemenea a bolile de piele şi  micotice. Selectarea agentului patogen în fiecare caz aparte trebuie să fie stabilit de starea epidemică.

La depistarea indicatorilor epidemici de răspândire a infecţiilor parazitare în legătură cu frecventarea bazinului de înot e necesar realizarea măsurilor de prevenire a bolilor parazitare.

51.Dacă vor fi obţinute rezultate nesatisfăcătoare conform indicatorilor microbiologici şi parazitologici (tab. 3), bazinul trebuie să fie închis. Este nevoie de efectuat schimbul total al apei din bazin, cu curăţarea mecanică şi dezinfecţia lui, cu prelevarea ulterioară a probelor de apă pentru analiză.

Dacă în apa din bazin vor fi depistaţi agenţi patogeni ai bolilor parazitare este necesar de a efectua cercetările corespunzătoare la prezenţa de ouă helminţi şi chisturi de protozoare intestinale la personalul de serviciu şi la vizitatori.

52.Deschiderea bazinului se realizează în coordonare cu ANSP, după obţinerea rezultatelor cercetărilor de laborator, care confirmă corespunderea cu cerinţele Regulamentului actual.

VII. Dispoziţii finale.

53.Responsabilitatea pentru  respectarea prevederilor prezentului Regulament sanitar ţine de competenţa proprietarilor/gestionarilor  bazinelor de înot.

Anexa 1

Bolile infecţioase care se transmit prin intermediul apei din bazinele de înot.

| Denumirea bolii | Gradul de relaţie cu factorul hidric |
| --- | --- |
| 1.Febra adenovirală faringo-conjunctivală | +++ |
| 2. Epidermofiţia („scabia înotătorilor”) | +++ |
| 3. Virusul Coxsackie | ++ |
| 4. Dizenteria | ++ |
| 5. Otita, sinusita, tonzilita, cojunctivita | ++ |
| 6. Tuberculoza pielii | ++ |
| 7. Bolile micotice ale pielii | ++ |
| 8. Legioneloza | ++ |
| 9. Meningoencefalita amebiană | + |
| 10. Poliomelita | + |
| 11. Trahoma | + |
| 12. Molluscum contagiosum | + |
| 13. Vulvovaginită gonoreică | + |
| 14. Ascaridoza | + |
| 15. Trihocefaloză | + |
| 16. Enterobioză | + |
| 17. Gastroenterite acute provocate de Salmonella | + |
| Relaţia cu factorul hidric: +++ - înaltă; ++ - moderată; + - posibilă. |