Anexa nr. 35

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid

Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) 2015/1189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 193 din 21 iulie 2015, CELEX 32015R1189, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016

I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

- Prin derogare de la prevederile Legii nr.277/2022 privind emisiile industriale, Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid (în continuare - Regulament), stabileşte cerinţe de proiectare ecologică în vederea introducerii pe piaţă și punerea în funcțiune a cazanelor cu combustibil solid cu o putere termică nominală de 500 de kilowați (în continuare - kW) sau mai puțin, inclusiv a celor integrate în pachete formate dintr-un cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare, astfel cum sunt definite la pct.4 în anexa nr.11 la Hotărârea Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic.

- Cerinţele stabilite în prezentul Regulament nu se aplică:

- cazanelor care generează căldură exclusiv în scopul furnizării de apă caldă potabilă sau menajeră;

- cazanelor destinate încălzirii și distribuirii unor agenți termici gazoși, precum vapori sau aer;

- cazanelor de cogenerare cu combustibil solid cu o capacitate electrică maximă de minimum 50 kW;

- cazanelor cu biomasă nelemnoasă.

II. NOȚIUNI PRINCIPALE

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:

alt combustibil admis - combustibil solid, altul decât combustibilul de bază, care poate fi utilizat în cazanul cu combustibil solid, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, și include orice combustibil care este menționat în manualul de instrucțiuni destinat instalatorilor și utilizatorilor finali, pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, în materialele tehnice promoționale și în materialele publicitare;

biomasă - fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică provenite din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv din pescuit și acvacultură, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale;

biomasă lemnoasă - biomasă provenită din arbori, arbuști și tufișuri, inclusiv din bușteni, din așchii de lemn, din lemn comprimat sub formă de pelete, din lemn comprimat sub formă de brichete și din rumeguș;

biomasă nelemnoasă - biomasa diferită de cea lemnoasă, cum ar fi, de exemplu, paie, Miscanthus, trestie, sâmburi, boabe, sâmburi de măsline, turte de măsline și coji de nuci;

cazan cu biomasă - cazan cu combustibil solid și care utilizează, drept combustibil de bază, biomasa;

cazan cu biomasă nelemnoasă - un cazan cu biomasă care utilizează, drept combustibil de bază, biomasa nelemnoasă și pentru care, în lista altor combustibili admiși, nu figurează biomasa lemnoasă, combustibilii fosili sau un amestec de biomasă și combustibili fosili;

cazan cu combustibil solid - dispozitiv echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură cu combustibil solid care furnizează energie termică unui sistem de încălzire centrală pe bază de apă, pentru a atinge și a menține un nivel dorit de temperatură interioară în unul sau mai multe spații închise, cu o pierdere de căldură în mediul său înconjurător de nu mai mult de 6 % din puterea termică nominală;

cazan de cogenerare cu combustibil solid - cazan cu combustibil solid care poate genera simultan căldură și energie electrică;

combustibil de bază - singurul combustibil solid care se utilizează, de preferință, pentru cazan, în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

combustibil fosil - combustibil, altul decât biomasa, inclusiv antracit, lignit, cocs, cărbune bituminos; în sensul prezentului regulament, este inclusă și turba;

combustibil solid - combustibil care este în stare solidă la temperatura interioară normală a camerei, inclusiv biomasa solidă și combustibilul fosil solid;

generator de căldură cu combustibil solid - componenta unui cazan cu combustibil solid care generează căldură prin arderea de combustibili solizi;

particule - particule de diferite forme, structuri și densități dispersate în faza gazoasă a gazelor de ardere.

putere termică nominală sau Pr - puterea termică declarată a unui cazan cu combustibil solid atunci când asigură încălzirea spațiilor închise utilizând combustibilul de bază, exprimată în kW;

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor” sau ηs - raportul, exprimat în %, dintre necesarul de încălzire a spațiului, pentru un anumit sezon de încălzire, furnizat de un cazan cu combustibil solid și consumul anual de energie de care este nevoie pentru satisfacerea acestui necesar;

sistem de încălzire centrală pe bază de apă - sistem care utilizează apa ca agent termic pentru a distribui căldura generată la nivel central în scopul încălzirii unor dispozitive emitente destinate să încălzească spații închise din interiorul clădirilor sau al părților acestora, inclusiv rețelele de termoficare urbane sau collective.

În sensul anexelor nr. 2-5, se aplica definiţiile din anexa nr.1 la Regulament.

III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII. VALORILE DE REFERINȚĂ

- Cerințele de proiectare ecologică pentru cazanele cu combustibil solid sunt stabilite în anexa nr.2.

- Cazanele cu combustibil solid respectă cerințele stabilite la pct. 1 și 2 din anexa nr.2 începând cu 1 ianuarie 2025.

- Conformitatea cazanelor cu combustibil solid cu cerințele de proiectare ecologică se evaluează și se calculează conform metodelor stabilite în anexa nr. 3.

- Procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare - Legea nr. 151/2014) constă din sistemul de control intern al proiectării specificat la anexa nr. 4 sau sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 din Lege.

- În scopul evaluării conformităţii în temeiul art. 17 din Legea nr. 151/2014, dosarul cu documentaţia tehnică conţine o copie de pe informaţiile specificate la pct.2 sbp.3) din anexa nr.2.

- La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în art. 8 şi Capitolul VI Legea nr. 151/2014, se aplică procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul Regulament pentru a asigura conformitatea cu cerințele stabilite în anexa nr.2.

- Valorile de referință pentru cele mai performante cazane cu combustibil solid disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sunt stabilite în anexa 5.

Anexa 1

Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică

aplicabile cazanelor cu combustibil solid

DEFINIȚII APLICABILE PENTRU ANEXE

Se aplică următoarele definiții:

altă biomasă lemnoasă - biomasa lemnoasă, alta decât buștenii cu un conținut de umiditate de cel mult 25 %, așchiile de lemn cu un conținut de umiditate de cel puțin 15 %, lemnul comprimat sub formă de pelete sau brichete sau rumegușul cu un conținut de umiditate mai mic sau egal cu 50 %;

alți combustibili fosili - combustibili fosili, alții decât cărbunele bituminos, lignitul, inclusiv brichetele, cocsul, antracitul sau brichetele din amestec de combustibili fosili;

carcasa cazanului cu combustibil solid - partea cazanului cu combustibil solid proiectată pentru a fi echipată cu un generator de căldură cu combustibil solid;

cazan cu combustibil fosil - cazan cu combustibil solid care utilizează drept combustibil de bază combustibilii fosili sau un amestec de biomasă și combustibili fosili;

cazan cu condensare - cazan cu combustibil solid în care, în condiții normale de funcționare și la anumite temperaturi operaționale ale apei, vaporii de apă din produsele de ardere sunt condensați parțial astfel încât căldura latentă a acestor vapori de apă să poată fi utilizată pentru încălzire;

cazan cu funcție dublă - cazan cu combustibil solid care este proiectat și pentru a produce căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, în anumite intervale de timp, și care este conectat la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

coeficient de conversie sau CC - coeficient care reflectă eficiența de generare medie, estimată la 40 % la nivelul UE, la care se face referire în Legea nr. 139/2018 din 19.07.2018 cu privire la eficienţa energetică; valoarea coeficientului de conversie este CC=2,1;

conținut de umiditate - cantitatea de apă din combustibil în raport cu masa totală a combustibilului utilizat în cazanele cu combustibil solid;

emisii sezoniere aferente încălzirii spațiilor înseamnă:

- în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare automată, media ponderată dintre emisiile la puterea termică nominală și emisiile la 30 % din puterea termică nominală, exprimată în mg/m3;

- în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare manuală care pot funcționa la 50 % din puterea termică nominală în modul continuu, media ponderată dintre emisiile la puterea termică nominală și emisiile la 50 % din puterea termică nominală, exprimată în mg/m3;

- în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare manuală care nu pot funcționa la 50 % sau mai puțin din puterea termică nominală în modul continuu, emisiile la puterea termică nominală, exprimate în mg/m3;

- pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid, emisiile la puterea termică nominală, exprimate în mg/m3;

identificator de model - codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de cazan cu combustibil solid de alte modele cu aceeași marcă comercială sau denumire a producătorului;

instalație de încălzire de rezervă - element cu rezistență electrică ce utilizează efectul Joule, care generează căldură numai pentru a împiedica înghețarea cazanului cu combustibil solid sau a sistemului de încălzire centrală pe bază de apă sau atunci când sursa externă de căldură este întreruptă, inclusiv în timpul perioadelor de întreținere sau se defectează;

mod standby - starea în care cazanul cu combustibil solid este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv desfășurarea următoarelor funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și doar o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată sau afișarea unor informații sau a stării;

model echivalent - model introdus pe piață cu aceiași parametri tehnici, stabiliți în tabelul 1 din anexa nr.2 pct. 2, ca un alt model introdus pe piață de același producător.

putere calorifică superioară (PCS) - cantitatea totală de căldură degajată de o cantitate unitară de combustibil care are conținutul corespunzător de umiditate, atunci când este ars complet cu oxigen și când produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include căldura de condensare a vaporilor de apă formați prin arderea întregii cantități de hidrogen conținute în combustibil;

putere calorifică superioară fără umiditate (PCSfu) - cantitatea totală de căldură degajată de o cantitate unitară de combustibil eliberat de umiditatea inerentă atunci când este ars complet cu oxigen și când produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include căldura de condensare a vaporilor de apă formați prin arderea întregii cantități de hidrogen conținute în combustibil;

putere termică utilă sau P - puterea termică a unui cazan cu combustibil solid transmisă agentului termic, exprimată în kW;

puterea consumată în modul standby sau PSB - consumul de putere, exprimat în kW, al unui cazan cu combustibil solid în modul standby, excluzând consumul oricărui dispozitiv secundar incorporat de reducere a emisiilor;

puterea electrică necesară pentru funcționarea la putere termică maximă (elmax) - consumul de energie electrică al cazanului cu combustibil solid la puterea termică nominală, exprimat în kW, excluzând consumul de energie electrică al unei instalații de încălzire de rezervă și al oricărui dispozitiv secundar incorporat de reducere a emisiilor;

puterea electrică necesară pentru funcționarea la putere termică minimă (elmin) - consumul de energie electrică al cazanului cu combustibil solid la sarcina parțială aplicabilă, exprimat în kW, excluzând consumul de energie electrică al unei instalații de încălzire de rezervă și al oricărui dispozitiv secundar incorporat de reducere a emisiilor;

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ sau ηson înseamnă:

- în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare automată, media ponderată dintre randamentul util la puterea termică nominală și randamentul util la 30 % din puterea termică nominală, exprimată în %;

- în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare manuală care pot funcționa la 50 % din puterea termică nominală în modul continuu, media ponderată dintre randamentul util la puterea termică nominală și randamentul util la 50 % din puterea termică nominală, exprimată în %;

- în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare manuală care nu pot funcționa la 50 % sau mai puțin din puterea termică nominală în modul continuu, randamentul util la puterea termică nominală, exprimat în %;

- în cazul cazanelor de cogenerare cu combustibil solid, randamentul util la puterea termică nominală, exprimat în %;

randament electric sau ηel - raportul dintre energia electrică produsă și energia totală consumată de un cazan de cogenerare cu combustibil solid, exprimat în %, unde energia totală consumată este exprimată în termeni de PCS sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC);

randament util sau η - raportul dintre puterea termică utilă și energia totală consumată de un cazan cu combustibil solid, exprimat în %, unde energia totală consumată este exprimată în termeni de PCS sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC);

regulator de temperatură - echipament care servește drept interfață cu utilizatorul final în ceea ce privește valorile și timpii temperaturii interioare dorite, care comunică date relevante unei interfețe a cazanului cu combustibil solid, cum ar fi o unitate de procesare centrală, contribuind astfel la reglarea temperaturii sau temperaturilor din interior;

sarcină parțială aplicabilă - în cazul cazanelor cu combustibil solid cu alimentare automată, funcționarea la 30 % din puterea termică nominală, iar pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care pot funcționa la 50 % din puterea termică nominală, funcționarea la 50 % din puterea termică nominală.

Anexa 2

Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică

aplicabile cazanelor cu combustibil solid

CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

1. Cerințe specifice de proiectare ecologică

De la 1 ianuarie 2025, cazanele cu combustibil solid trebuie să respecte următoarele cerințe:

- randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor pentru cazanele cu o putere termică nominală de 20 kW sau mai mică nu este mai mic de 75 %;

- randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor pentru cazanele cu o putere termică nominală mai mare de 20 kW nu este mai mic de 77 %;

- emisiile sezoniere de particule cauzate de încălzirea spațiilor nu depășesc 40 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare automată și 60 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare manuală;

- emisiile sezoniere de compuși organici gazoși cauzate de încălzirea spațiilor nu depășesc 20 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare automată și 30 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare manuală;

- emisiile sezoniere de monoxid de carbon cauzate de încălzirea spațiilor nu depășesc 500 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare automată și 700 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare manuală;

- emisiile sezoniere de oxizi de azot cauzate de încălzirea spațiilor nu depășesc 200 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare automată și 350 mg/m3 pentru cazanele cu alimentare manuală.

Aceste cerințe trebuie respectate pentru combustibilul de bază și pentru orice alt combustibil adecvat pentru a fi utilizat în cazanele cu combustibil solid.

2.Cerințe privind informațiile despre produs

De la 1 ianuarie 2025 trebuie furnizate următoarele informații cu privire la cazanele cu combustibil solid:

- în manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și pentru utilizatorii finali, precum și pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor:

- informațiile prevăzute în tabelul 1, împreună cu parametrii tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa nr.3 și cu precizarea numărului cifrelor semnificative indicate în tabel;

- orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau întreținerea cazanului cu combustibil solid;

- instrucțiuni privind modul adecvat de funcționare a cazanului cu combustibil solid și privind cerințele în materie de calitate pentru combustibilul de bază și pentru orice alți combustibili adecvați;

- în cazul generatoarelor de căldură pe bază de combustibil solid proiectate pentru cazanele cu combustibil solid și pentru carcasele cazanelor cu combustibil solid destinate să fie echipate cu astfel de generatoare de căldură, caracteristicile lor, cerințele privind asamblarea, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică pentru cazane cu combustibil solid și, în caz în care, lista combinațiilor recomandate de producător;

- într-o secțiune destinată profesioniștilor a site-urilor internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților lor autorizați și ale importatorilor: informații privind dezasamblarea, reciclarea și eliminarea la sfârșitul ciclului de viață;

- în scopul evaluării conformității în temeiul pct.7 și pct.8, dosarul cu documentația tehnică trebuie să conțină următoarele elemente:

- informațiile enumerate în sbp. 1) și 2);

- o listă a tuturor modelelor echivalente, dacă este cazul;

- în cazul în care combustibilul de bază sau orice alt combustibil admis este altă biomasă lemnoasă, biomasa nelemnoasă, alt combustibil fosil sau alt amestec de biomasă și combustibil fosil, așa cum se indică în tabelul 1, o descriere a combustibilului suficientă pentru identificarea fără echivoc a acestuia și standardul sau specificațiile tehnice ale combustibilului, inclusiv conținutul de umiditate și de cenușă măsurate, iar pentru alt combustibil fosil, de asemenea, conținutul măsurat de substanțe volatile;

- capacitatea electrică, marcată în mod permanent pe cazanul de cogenerare cu combustibil solid.

Informațiile menționate în sbp.3) pot fi comasate la dosarul cu documentația tehnică furnizată în conformitate cu măsurile luate în temeiul Legii nr.306/2023 privind etichetarea produselor cu impact energetic.

Tabelul 1

Cerințe privind informațiile referitoare la cazanele cu combustibil solid

| Identificator sau identificatoare de model: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea: [Manuală: cazanul ar trebui să funcționeze cu un rezervor de apă caldă cu volumul de cel puțin x(1) litri/Automată: se recomandă funcționarea cazanului cu un rezervor de apă caldă cu volumul de cel puțin x(2) litri] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cazan cu condensare: [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cazan de cogenerare cu combustibil solid: [da/nu] |  |  |  |  |  | Cazan cu funcție dublă: [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustibil |  |  | Combustibil de bază (numai unul): |  |  | Alt (alți) combustibil(i) (admis) admiși: | ηs[x%]: | Emisii sezoniere cauzate de încălzirea spațiilor(4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | COG | CO |  | NOx |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [x] mg/m3 |  |  |  |  |  |
| Bușteni, conținut de umiditate ≤25 % |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Așchii de lemn, conținut de umiditate ≤15-35 % |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Așchii de lemn, conținut de umiditate >35 % |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn comprimat sub formă de pelete sau brichete |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Rumeguș, conținut de umiditate ≤50 % |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Altă biomasă lemnoasă |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Biomasă nelemnoasă |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune bituminos |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit (inclusiv brichete) |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocs |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Antracit |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Brichete din amestec de combustibili fosili |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt combustibil fosil |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Brichete din amestec de biomasă (30-70 %) și combustibili fosili |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt amestec de biomasă și combustibil fosil |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracteristici atunci când funcționează numai cu combustibilul de bază: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracteristică | Simbol | Valoare |  | Unitate |  | Caracteristică | Simbo |  | Valoare |  |  | Unitate |  |
| Puterea termică utilă |  |  |  |  |  | Randamentul util |  |  |  |  |  |  |  |
| La puterea termică nominală | Pn(3) | x,x |  | kW |  | La puterea termică nominală | ηn |  | x,x |  |  | % |  |
| La [30 %/50 %] din puterea termică nominală, dacă este cazul | Pp | [x,x/nu se aplică] |  | kW |  | La [30 %/50 %] din puterea termică nominală, dacă este cazul | ηp |  | [x,x/nu se aplică] |  |  | % |  |
| Pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid: Randamentul electric |  |  |  |  |  | Consumul auxiliar de energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La puterea termică nominală | elmax |  | x,xxx |  |  | kW |  |
| La puterea termică nominală | ηel,n | x,x |  | % |  | La [30 %/50 %] din puterea termică nominală, dacă este cazul | elmin |  | [x,xxx/nu se aplică] |  |  | kW |  |
|  |  |  |  |  |  | Al dispozitivului secundar incorporat de reducere a emisiilor, dacă este cazul |  |  | [x,xxx/nu se aplică] |  |  | kW |  |
|  |  |  |  |  |  | În modul standby | PSB |  | x,xxx |  |  | kW |  |
| Date de contact |  |  |  | Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Volumul rezervorului= 45 ×Pr× (1 – 2,7/Pr) sau 300 de litri, reținând valoarea cea mai mare, unde Pr se exprimă în kW (2) Volumul rezervorului= 20 ×Pr , unde Pr se exprimă în kW (3) Pentru combustibilul de bază Pn este egal cu Pr (4) PM = particule, COG = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 3

Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică

aplicabile cazanelor cu combustibil solid

MĂSURĂTORI ȘI CALCULE

- În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau alte metode credibile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație general recunoscute. Aceste măsurători și calcule trebuie să îndeplinească condițiile și parametrii tehnici stabiliți la pct. 2-6.

- Condiții generale privind măsurătorile și calculele

- Cazanele cu combustibil solid sunt testate folosind combustibilul de bază și orice alți combustibili admiși indicați în tabelul 1 din anexa nr.2, cu excepția faptului că, în cazul cazanelor testate utilizând așchii de lemn cu un conținut de umezeală de peste 35 % care îndeplinesc cerințele aplicabile, se consideră că acestea îndeplinesc cerințele respective și pentru așchiile de lemn cu un conținut de umezeală de 15-35 % și nu este necesar să fie testate folosind așchii de lemn cu un conținut de umezeală de 15-35 %.

- Valorile declarate pentru randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor și emisiile sezoniere aferente încălzirii spațiilor se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg.

- Orice generator de căldură cu combustibil solid proiectat pentru un cazan cu combustibil solid și orice carcasă de cazan cu combustibil solid destinată să fie echipată cu un astfel de generator de căldură se testează cu o carcasă de cazan cu combustibil solid corespunzătoare și cu un generator de căldură corespunzător.

- Condiții generale pentru randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor

- Valorile randamentului util ηn și ηp, precum și valorile puterii termice utile Pn și Pp se măsoară, după caz. Pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid, se măsoară și valoarea randamentului electric ηel,n .

- Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor ηs se calculează ca randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul active ηson, corectat cu contribuții de la regulatoarele de temperatură, consumul auxiliar de energie electrică și, pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid, prin adăugarea randamentului electric înmulțit cu un coeficient de conversie CC de 2,5.

- Consumul de energie electrică se înmulțește cu un coeficient de conversie CC de 2,5.

- Condiții specifice pentru randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor

- Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor ηs se definește ca:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)

unde:

- ηson este randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ, exprimat ca procent, calculat în conformitate cu pct. 4 sbp.2);

- F(1) reprezintă o pierdere de randament energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor cauzată de contribuțiile ajustate ale regulatoarelor de temperatură; F(1) = 3 %;

- F(2) reprezintă o contribuție negativă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor a consumului auxiliar de energie electrică, exprimată ca procent, și este calculată în conformitate cu pct. 4 sbp. 3);

- F(3)reprezintă o contribuție pozitivă la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor a randamentului electric al cazanelor de cogenerare cu combustibil solid, exprimată ca procent, și se calculează după cum urmează:

F(3)= 2,5 ×ηel,n

- Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ, ηson, se calculează după cum urmează:

- pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care pot funcționa la 50 % din puterea termică nominală în modul continuu și pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare automată:

ηson = 0,85 × ηp + 0,15 × ηn

- pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care nu pot funcționa la 50 % sau mai puțin din puterea termică nominală în modul continuu și pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid:

ηson = ηn

- F(2) se calculează după cum urmează:

- pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care pot funcționa la 50 % din puterea termică nominală în modul continuu și pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare automată:

F(2)= 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin +1,3 ×PSB )/(0,15 × Pn+ 0,85 × Pp )

- pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care nu pot funcționa la 50 % sau mai puțin din puterea termică nominală în modul continuu și pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB)/Pn

- Calcularea puterii calorifice superioare

Puterea calorifică superioară (PCS) se obține din puterea calorifică superioară fără umiditate (PCSfu ) prin aplicarea următoarei conversii:

PCS=PCSfu× (1 –M)

unde:

- PCS și PCSfu sunt exprimate în megajouli pe kilogram;

- M este conținutul de umiditate al combustibilului, exprimat ca proporție.

- Emisiile sezoniere aferente încălzirii spațiilor

- Emisiile de particule, de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și de oxizi de azot se exprimă standardizate la o bază de gaze de ardere uscate cu 10 % oxigen și condiții standard la 0 °C și 1 013 milibari.

- Emisiile sezoniere aferente încălzirii spațiilor, Es, de particule, de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și, respectiv, de oxizi de azot se calculează după cum urmează:

- pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care pot funcționa la 50 % din puterea termică nominală în modul continuu și pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare automată:

Es = 0,85 × Es,p + 0,15 × Es,n

- pentru cazanele cu combustibil solid cu alimentare manuală care nu pot funcționa la 50 % sau mai puțin din puterea termică nominală în modul continuu și pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid:

Es = Es,n

unde:

- Es,p sunt emisiile de particule, de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și, respectiv, de oxizi de azot măsurate la 30 % sau la 50 % din puterea termică nominală, după caz;

- Es,n sunt emisiile de particule, de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și, respectiv, de oxizi de azot măsurate la puterea termică nominală.

- Emisiile de particule se măsoară printr-o metodă gravimetrică excluzând orice particule formate de compușii organici gazoși atunci când gazele de ardere sunt amestecate cu aerul înconjurător.

- Emisiile de oxizi de azot se calculează ca fiind cantitatea totală de monoxid de azot și dioxid de azot și se exprimă în dioxid de azot.

Anexa 4

Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică

aplicabile cazanelor cu combustibil solid

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare autoritatea de supraveghere a pieței) și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament în temeiul în temeiul art. 8 şi Capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură:

- Autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din model.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile indicate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul pct. 2 din Anexa nr.4 al Legii nr.151/2014, inclusiv valorile declarate și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul lit. g) pct. 2 menționat; și

- valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

- atunci când autoritatea de supraveghere a pieței testează unitatea din model, valorile obținute, valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 2.

Unitatea se testează cu unul sau mai mulți combustibili având caracteristici de același ordin ca și cele ale combustibilului sau combustibililor utilizați de producător pentru a efectua măsurătorile descrise în anexa nr.3.

- În caz în care rezultatele menționate la pct. 2 sbp. 1) sau 2) nu sunt atinse, modelul și toate modelele de unități de ventilație echivalente enumerate ca modele echivalente în dosarul cu documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

- În caz în care rezultatul menționat la pct.2 sbp. 3) nu este atins, autoritatea de supraveghere a pieței aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

- Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 2.

- În caz în care rezultatul menționat la pct. 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în dosarul cu documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

- Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform pct. 3 și pct. 6, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează autorităților din statele membre ale UE și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.3.

Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 și utilizează doar procedura descrisă la pct. 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 2

Toleranțe de verificare

| Parametri | Toleranță de verificare |
| --- | --- |
| Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, ηs | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 4 %. |
| Emisiile de particule | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 9 mg/m3. |
| Emisiile de compuși organici gazoși | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 mg/m3. |
| Emisiile de monoxid de carbon | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 30 mg/m3. |
| Emisiile de oxizi de azot | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 30 mg/m3. |

Anexa 5

Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică

aplicabile cazanelor cu combustibil solid

VALORILE INDICATIVE DE REFERINȚĂ

Valorile indicative de referință pentru cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață pentru cazanele cu combustibil solid la data intrării în vigoare a prezentului Regulament sunt prezentate mai jos. În momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, nu a fost identificat niciun cazan cu combustibil solid care să respecte toate valorile specificate la pct. 1 și pct.2. Mai multe cazane cu combustibil solid respectă una sau mai multe dintre aceste valori:

- Pentru randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor: 96 % pentru cazanele de cogenerare cu combustibil solid, 90 % pentru cazanele cu condensare și 84 % pentru alte cazane cu combustibil solid.

- Pentru emisiile sezoniere aferente încălzirii spațiilor:

- particule: 2 mg/m3 pentru cazanele cu biomasă; 10 mg/m3 pentru cazanele cu combustibil fosil;

- compuși organici gazoși: 1 mg/m3;

- monoxid de carbon: 6 mg/m3;

- oxizi de azot: 97 mg/m3 pentru cazanele cu biomasă; 170 mg/m3 pentru cazanele cu combustibil fosil.

Valorile de referință menționate la pct. 1 și la pct. 2 sbp. 1)-4) nu înseamnă în mod necesar că o combinație a acestor valori poate fi atinsă de către un singur cazan cu combustibil solid. Un exemplu de combinație bună este un model existent cu un randament energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor de 81 % și cu emisii de particule datorate încălzirii spațiilor de 7 mg/m3, de compuși organici gazoși de 2 mg/m3, de monoxid de carbon de 6 mg/m3 și de oxizi de azot de 120 mg/m3.