H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentelor sanitare

în domeniul supravegherii sanitare de stat a aprovizionării cu apă potabilă

nr._____   din  _______2015

În temeiul alin.(3) art.10 din Legea cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice  nr. 10 din 3 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), Guvernul Hotărăşte:

- Se aprobă:

Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile, conform anexei nr. 1.

Regulamentul privind procedura de autorizare sanitară a producţiei, distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile, conform anexei nr. 2.

Regulamentul sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă, conform anexei nr. 3.

- Actele normative menţionate întră în vigoare din momentul publicării lor în Monitorul Oficial.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

PRIM-MINISTRU  INTERIMAR                                         Gheorghe BREGA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii                                                                        Ruxanda  Glavan

ANEXA Nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr.

din ____     __________ 2015

Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile (în continuare – regulament) este elaborat în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial nr. 67 din 03.04.2009, art 83) şi punctului 14 din Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934 din 15.08.2007 (Monitorul Oficial, nr.131-135, art.970).

Regulamentul se aplică:

a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei;

b) instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile;

c) instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

d) surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară;

e) sistemelor mici de aprovizionare cu apă potabilă, inclusiv fântânilor şi instalaţiilor de apă potabilă de folosinţă publică sau comercială.

2. În sensul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:

autoritatea teritorială de sănătate publică este Centrul de sănătate publică organizat la nivel raional, regional şi la nivelul municipiilor Chişinău şi Bălţi;

autoritatea responsabilă de administrarea apelor este Agenţia "Apele Moldovei", organizată conform prevederilor legii;

apă subterană - apa care saturează o zonă aflată deasupra unui strat de sol impermeabil;

concentraţia sau valoarea admisă pentru oricare dintre parametri  - concentraţia maximă sau minimă admisă pentru acel parametru, prevăzută în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934 din 15 august 2007, anexa 2, în continuare Norme sanitare 934/2/2007, măsurată în unitatea de măsură specificată şi interpretată, când este cazul, conform notelor de la aceste tabele;

consumator - orice persoană care primeşte apă potabilă furnizată conform prevederilor legale în vigoare de la un producător sau distribuitor de apă potabilă;

dezinfecţie - procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene sau condiţionat patogene din apă, astfel încât aceasta să corespundă cerinţelor Normelor sanitare 934/2/2007;

supraveghere sanitară - o evaluare la faţa locului a condiţiilor de protecţie sanitară, a condiţiilor de igienă din staţiile de tratare, rezervoarele de înmagazinare a apei şi din reţelele de distribuţie, şi constă în autorizarea, inspecţia şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;

parametru - un organism sau o substanţă prevăzută în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007;

parametru indicator - o caracteristică, un element, un organism sau o substanţă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, pe baza căreia se evaluează calitatea apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de măsurile de remediere şi restricţii în utilizare;

punct de amestec - locul în care apa tratată în scopul potabilizării, provenind din două sau mai multe surse, este combinată în condiţii tehnic controlate;

sursă unică de distribuţie - un punct la ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor sau un punct de amestec;

rezervorul de înmagazinare - orice construcţie, alta decât cea aflată în incinta staţiei de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei cerinţe de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual.

II. Monitorizarea calităţii apei potabile

3. Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

b) să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007;

c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 10 din Normele sanitare 934/2/2007.

4. Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată, dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în tabelele 1A şi 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007.

Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată la punctul de ieşire din rezervorul de înmagazinare, dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

5. O zonă de aprovizionare reprezintă o suprafaţă geografic delimitată în care se distribuie apă potabilă într-un an de către un serviciu public de apă, dintr-un singur rezervor sau turn de apă ori dintr-o staţie de pompare în care apa are aceeaşi presiune şi aceleaşi caracteristici cu cele ale sistemului de distribuţie.

6. Serviciile publice de apă identifică şi delimitează teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, pentru ca monitorizarea calităţii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.

7. Serviciile publice de apă vor întocmi sau, după caz, vor revizui în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuţie, conform următoarelor cerinţe:

înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ţinându-se seama de tipul de sursă de distribuţie: ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor;

numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidenţa permanentă;

se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare;

zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distribuţie este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferenţe semnificative în calitatea apei din teritoriu;

în teritoriile în care variaţiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potenţiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la graniţe convenţionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuţie.

8. Verificarea calităţii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 1-10 din anexa la prezentul regulament.

Punctele de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de autoritatea teritorială de sănătate publică împreună cu producătorul şi/sau distribuitorul şi sunt comunicate în scris autorităţii administraţiei publice locale. Numărul minim de puncte de prelevare se stabileşte conform tabelului 1 din anexa la prezentul regulament.

Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse şi distribuite şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în Normele sanitare 934/2/2007.

Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Norme sanitare 934/2/2007, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.

9. Producătorul de apă prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 2, 4, 6 şi 8 din anexa la prezentele norme, sau, dacă nu are capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerului Sănătăţii.

Producătorul de apă trebuie să asigure prelevarea şi analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22°C şi la 37°C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.

Autoritatea teritorială de supraveghere în sănătate publică prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare specificată, conform programului de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 3, 5, 7 şi 9 din anexa la prezentele norme.

În programul de monitorizare pentru fiecare parametru se vor respecta specificaţiile din tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007.

10. Autoritatea teritorială de sănătate publică poate să efectueze monitorizări suplimentare şi să preleveze un număr suficient de probe dintr-o zonă de aprovizionare pentru orice parametru element, organism sau substanţă, alta decât dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacă apa este sanogenă şi curată, în cazul în care există informaţii că acel element, organism sau substanţă, singură sau în combinaţie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerinţelor legii sau condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară.

Această monitorizare suplimentară nu poate determina o creştere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control şi/sau de audit.

11. Autoritatea teritorială de sănătate publică poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

12. Autoritatea teritorială de sănătate publică poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea şi distribuţia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.

13. În fiecare an producătorul de apă asigură prelevarea numărului standard de probe prevăzut în tabelele 3 şi 5 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual şi fiecare parametru menţionat în respectivele tabele.

Producătorul de apă poate reduce în anul următor, cu acordul autorităţii teritoriale de sănătate publică, numărul de probe prelevate pentru un parametru/mai mulţi parametri faţă de numărul standard prevăzut în tabelele 3 şi 5 din anexa la prezentele norme, dacă în punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt îndeplinite cumulativ condiţiile:

a) calitatea apei distribuite în respectiva zonă de aprovizionare nu este modificată;

b) rezultatele probelor prelevate nu au arătat nici o variabilitate semnificativă timp de 2 ani consecutivi;

c) parametrul număr de colonii la 22°C şi la 37°C nu a prezentat nici o modificare anormală;

d) parametrul pH nu a înregistrat niciodată o valoare mai mică de 6,5 sau mai mare de 9,5;

e) rezultatele monitorizării corespund valorilor prevăzute de Normele sanitare 934/2/2007.

(3) Numărul de probe pentru prelevare în anul următor pentru un parametru la ieşirea din staţia de tratare poate fi redus faţă de numărul standard dacă pe o perioadă de 2 ani succesivi rezultatele obţinute din probele prelevate au arătat că:

a) parametrii bacterii coliforme totale, E. coli sau streptococi fecali nu au depăşit valoarea admisă;

b) parametrii bacterii Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, conductivitate sau turbiditate au îndeplinit specificaţiile prevăzute în Normele sanitare 934/2/2007;

c) parametrul număr de colonii la 22°C şi la 37°C nu a înregistrat o creştere semnificativă.

Prevederile alin. (3) sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali, dacă:

a) nu există nici un risc ca în apa produsă valoarea acestora să depăşească valoarea prevăzută de Normele sanitare 934/2/2007;

b) tehnologia de tratare este proiectată astfel încât să nu permită ca, în caz de deficienţe sau de nefuncţionare a procesului de dezinfecţie, apa nedezinfectată să intre în sistemul de distribuţie.

În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la ieşirea din staţia de tratare va fi calculat proporţional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat şi în raport cu numărul standard.

14. Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea şi identificarea probelor de apă potabilă se fac conform standardelor de prelevare ISO în vigoare în Republica Moldova.

15. Monitorizarea calităţii apei potabile conform prevederilor Normelor sanitare 934/2/2007 şi ale prezentului regulament se realizează numai de către laboratoare înregistrate în acest scop la Ministerul Sănătăţii.

Înregistrarea se face pe baza unei cereri în care se vor preciza: organizarea laboratorului conform reglementărilor legale în vigoare; folosirea metodelor de analiză prevăzute în anexa nr. 2 la Normele sanitare 934/2/2007 sau a altor metode de analiză prin care se obţin rezultate echivalente, precum şi, dacă este cazul, existenţa conectării la reţeaua electronică pentru transmiterea rezultatelor.

Ministerul Sănătăţii comunică laboratorului, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, în baza unui referat de evaluare elaborat de către Centrul Naţional de Sănătate Publică, dacă a fost admis pe lista de înregistrare a laboratoarelor care pot efectua monitorizarea apei potabile conform prevederilor Normelor sanitare 934/2/2007.

Ministerul Sănătăţii specifică în comunicarea scrisă analizele şi metodele de analiză pentru care laboratorul este autorizat pentru monitorizarea apei potabile şi numărul de cod al acestuia.

Ministerul Sănătăţii publică anual, pe site-ul propriu şi în Monitorul Oficial, prin ordin al ministrului sănătăţii, lista laboratoarelor înregistrate pentru prelevarea şi analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programelor de monitorizare.

Dacă într-o probă au fost găsite concentraţii sau valori ce depăşesc concentraţiile sau valorile admise, pentru a se stabili limitele acceptabile de deviaţie şi detecţie vor fi folosite următoarele metode:

a) metoda de analiză prevăzută în coloana 3 din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, pentru determinarea conformării la parametrii pentru care este specificată metoda de analiză în anexa nr. 2 la Normele sanitare 934/2/2007;

b) metoda de analiză folosită pentru determinarea conformării celorlalţi parametri prevăzuţi de lege, care trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în anexa nr. 3 la Normele sanitare 934/2/2007.

Laboratorul poate solicita în scris aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru utilizarea unei alte metode de analiză a apei decât a celei specificate în coloana 3 din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, având obligaţia să prezinte:

a) descrierea metodei de analiză;

b) rezultatele testelor efectuate pentru a demonstra echivalenţa ei cu acurateţea, precizia şi limita de detecţie prevăzute în tabelul din anexa nr. 3 la Normele sanitare 934/2/2007.

Ministerul Sănătăţii autorizează în scris, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, folosirea metodei solicitate, în baza unui raport de evaluare elaborat de către persoane calificate, numai dacă aceasta este validată, precizând totodată condiţiile care trebuie îndeplinite.

Ministerul Sănătăţii revocă autorizaţia, prin înştiinţare scrisă către producătorul de apă sau către laboratorul care a fost autorizat, în situaţia în care cerinţele pentru care s-a acordat nu mai sunt îndeplinite.

16. Laboratoarele înregistrate de Ministerul Sănătăţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apă potabilă trebuie să transmită rezultatele autorităţii teritoriale de sănătate publică şi producătorului de apă.

Transferul de date între laboratoare şi autoritatea teritorială de sănătate publică se va putea face şi în format electronic.

Autoritatea teritorială de sănătate publică transmite lunar primăriilor rezultatele monitorizării şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aceste rezultate, conform prevederilor Normelor sanitare 934/2/2007.

17. Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control şi de audit, conform tarifelor probate în modul corespunzător.

Costurile de prelevare şi analiză pentru analizele suplimentare efectuate în cazul neconformării cu cerinţele de calitate, generate de reţeaua interioară, sunt suportate de către proprietarul reţelei interioare.

18. Producătorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încât să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condiţiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare şi analiză a probelor de apă potabilă.

Registrele de analiză se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

III. Prelevarea şi analiza probelor de apă

19. Pentru respectarea prevederilor Normele sanitare 934/2/2007, probele de apă trebuie prelevate din puncte uniform distribuite în spaţiu şi în timp, pe perioada unui an.

20. Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare şi în orice alt punct autorizat.

Punctele de prelevare trebuie să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec şi din rezervoare, astfel încât să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în reţeaua de distribuţie.

Ieşirea din staţia de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate şi realizate astfel încât să asigure condiţii de igienă pentru prelevare, care nu prezintă completări sau inserţii şi care sunt făcute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă. Apa poate fi transportată către robinetul de prelevare printr-o ţeavă simplă, cât mai scurtă posibil, fabricată dintr-un material adecvat şi avizat sanitar pentru folosinţă în contact cu apa potabilă.

În situaţia în care ieşirea din staţia de tratare nu este reprezentativă pentru tot fluxul de tratare, se va alege şi alt punct pentru prelevarea de probe care să fie reprezentativ pentru calitatea apei produse.

Laboratorul care efectuează analiza probelor de apă potabilă trebuie să aibă un sistem de asigurare a calităţii care va fi supus periodic controlului unei persoane calificate în acest sens, autorizată de către Ministerul Sănătăţii.

Pentru realizarea programului de monitorizare şi a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către asistenţii medicilor igienişti/epidemiologi sau de personalul de laborator din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătăţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apă potabilă.

21. Cu excepţia apei distribuite din cisternă, punctele de prelevare vor fi selectate şi comunicate în scris producătorului de apă.

Autoritatea teritorială de sănătate publică poate autoriza, pe baza unei solicitări a producătorului de apă, determinarea oricărui alt parametru decât a celor menţionaţi în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, din orice alt punct decât cele stabilite în programele de monitorizare.

22. În cazul în care distribuţia apei se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate la aprovizionarea cisternei.

În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitenţe în distribuţie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate cu o frecvenţă mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuţia este intermitentă şi la interval de 48 de ore după reluarea distribuţiei.

În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile alineatelor (1) şi (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH şi conductivitate, urmând ca apoi să fie analizaţi toţi parametrii indicatori.

Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan.

IV. Parametrii indicatori de radioactivitate

23. Atât pentru sursele noi de apă potabilă, cât şi pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecvenţa de prelevare este de o probă anuală.

24. Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri:

a) se determină mai întâi conţinutul radioactiv prin măsurarea activităţii alfa şi beta globale a probei conform metodelor validate;

b) dacă valoarea obţinută pentru activitatea beta globală este mai mare decât valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, din activitatea beta globală se scade contribuţia K-40;

c) dacă valorile activităţii alfa globală şi beta globală (minus K-40) sunt mai mari decât valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, se identifică radionuclizii naturali şi artificiali prezenţi, începând cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emiţător) şi Ra-228 (beta emiţător) şi continuând cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emiţător) şi Sr-90 (beta emiţător);

d) se determină conţinutul radioactiv specific conform metodelor de analiză aprobate;

e) în funcţie de conţinutul radioactiv specific obţinut, se calculează expunerea internă rezultată şi se compară cu doza efectivă totală de referinţă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007; interpretarea se face în baza criteriilor menţionate la pct. 25;

f) tritiul este identificat şi determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obţinută se compară cu valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007 şi se interpretează în baza criteriilor prevăzute la pct. 25.

Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;

b) data recoltării probei (oră, zi, lună, an);

c) metoda analitică folosită;

d) radionuclizii identificaţi şi concentraţia activităţii per radionuclid (Bq/l);

e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală).

Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesară în cazurile în care:

a) determinările succesive efectuate în anii anteriori au arătat valori cu mult sub valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007;

b) nu există nici un motiv pentru prezenţa potenţială a unor radionuclizi naturali sau artificiali în concentraţii mari, neobişnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabilă.

25. Criteriile pentru interpretarea datelor şi modul de acţiune sunt prezentate în tabelul 9 din anexa la prezentul regulament.

V. Măsurile de remediere

26. În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, în punctele de prelevare stabilite conform normelor menţionate, producătorul de apă are obligaţia să respecte procedura menţionată în acest punct.

Producătorul de apă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică şi autoritatea administraţiei publice locale.

Producătorul de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea cauzelor, după cum urmează:

a) să identifice toţi parametrii de calitate care nu se conformează cu prevederile Normele sanitare 934/2/2007; şi

b) să stabilească cauzele neconformităţii pentru fiecare parametru.

Dacă funcţionarea a fost autorizată sanitar condiţionat, producătorul de apă are obligaţia să aplice prevederile alin. (2) pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la autorizare.

Producătorul de apă transmite de îndată autorităţilor menţionate la alin. (2) constatările şi concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menţionând următoarele:

a) posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificaţi a fi neconformi;

b) acţiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuţie interioară sau de modul de întreţinere a acestuia, inclusiv faptul că au fost informaţi consumatorii afectaţi.

În situaţia în care producătorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, trebuie să informeze consumatorii despre natura deficienţelor şi măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză.

În situaţia în care se înregistrează o neconformitate ca aceea prevăzută la alin. (6) pentru plumb sau cupru, producătorul ia măsuri de modificare sau de înlocuire a ţevilor din sistemul de distribuţie exterioară, indiferent dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficienţele înregistrate.

În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, din cauza deteriorării temporare a calităţii sursei de apă, autoritatea teritorială de sănătate publică, autoritatea responsabilă de administrarea apelor şi autoritatea administraţiei publice locale stabilesc măsurile în scopul asigurării calităţii apei la sursă.

VI. Derogarea

27. Ministerul Sănătăţii poate aproba, la solicitarea autorităţii teritoriale de sănătate publică, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu art. 5 alin. (2) sau cu tabelul 2 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007, până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de acesta, luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă.

28. În cazul în care un producător furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă, pentru unul sau mai mulţi parametri, cu valorile prevăzute la art. 5 alin. (2) sau în tabelul 2 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007 şi nu există alte mijloace pentru menţinerea distribuţiei apei potabile în zona respectivă, producătorii de apă potabilă depun la autoritatea teritorială de sănătate publică o cerere de derogare. În urma evaluării solicitării se eliberează o autorizaţie sanitară de funcţionare cu derogare sau se respinge solicitarea.

29. Producătorii/distribuitorii de apă potabilă solicită autorităţii teritoriale de sănătate publică o derogare, pe baza unei cereri şi a unui dosar, în dublu exemplar, cu următorul conţinut:

a) datele de identificare a producătorului şi/sau a distribuitorului;

b) zona de aprovizionare în cauză;

c) parametrul sau parametrii pentru a căror valoare se solicită derogarea;

d) perioada pentru care este solicitată derogarea;

e) motivele pentru care se solicită derogarea, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute;

f) descrierea sistemului de tratare şi distribuţie, cantitatea de apă distribuită zilnic;

g) numărul de consumatori afectaţi şi lista unităţilor de industrie alimentară şi a obiectivelor în care apa este furnizată direct publicului, precum unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine;

h) rezultatele monitorizării din anul precedent;

i) planul de măsuri necesare pentru remediere, cuprinzând calendarul lucrărilor, estimarea costurilor şi indicatorii de evaluare a eficienţei măsurilor aplicate;

j) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare.

30. Autoritatea teritorială de sănătate publică la care a fost depusă cererea de derogare solicită Centrului Naţional de Sănătate Publică stabilirea condiţiilor de derogare. În acest scop transmite un exemplar al dosarului prezentat de către producător, însoţit de un referat de evaluare ce trebuie să conţină următoarele elemente:

a) concluziile inspecţiei sanitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, cu identificarea şi evaluarea punctelor de risc;

b) concluziile privind rezultatele monitorizării efectuate în ultimele 12 luni de către producător şi de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

31. Centrul Naţional de Sănătate Publică elaborează un referat tehnic pentru derogare, prin care recomandă acordarea derogării cu stabilirea condiţiilor.

Centrul Naţional de Sănătate Publică transmite referatul tehnic pentru derogare către Ministerul Sănătăţii, în termen de 30 de zile.

Dacă Centrul Naţional de Sănătate Publică, în urma evaluării documentaţiei depuse, consideră că nu se poate recomanda derogarea, solicită date suplimentare de la autoritatea teritorială de sănătate publică, respectiv de la producător / distribuitor.

Dacă şi în urma analizei datelor suplimentare solicitate nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recomandarea derogării, Centrul Naţional de Sănătate Publică informează Ministerul Sănătăţii în acest sens.

32. Referatul tehnic pentru derogare elaborat de Centrul Naţional de Sănătate Publică  trebuie să conţină următoarele:

a) date de identificare a producătorului/distribuitorului;

b) zona de aprovizionare în cauză;

c) descrierea sumară a sistemului de tratare şi distribuţie;

d) parametrul sau parametrii şi valorile maxime permise prin derogare;

e) perioada pentru fiecare parametru pentru care se poate acorda derogarea;

f) motivele derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute şi a impactului asupra sănătăţii;

g) cantitatea de apă distribuită zilnic şi numărul de consumatori afectaţi;

h) informaţii privind numărul de unităţi de industrie alimentară afectate, precum şi de unităţi în care apa este furnizată direct publicului;

i) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare;

j) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare;

k) măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectaţi;

l) măsuri recomandate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special;

m) comunicatul pentru informarea populaţiei asupra derogării.

33. Ministerul Sănătăţii comunică autorităţii teritoriale de sănătate publică rezoluţia asupra solicitării de derogare împreună cu o copie a referatului tehnic elaborat de Centrul Naţional de Sănătate Publică, în termen de 15 zile de la înregistrarea referatului.

34. Autoritatea teritorială de sănătate publică, pe baza aprobării Ministerului Sănătăţii, eliberează în termen de 15 zile de la primirea rezoluţiei autorizaţia sanitară temporară.

Formularul autorizaţiei sanitare temporare va conţine următoarele elemente:

a) date de identificare a producătorului/distribuitorului;

b) zona de aprovizionare în cauză;

c) parametrul sau parametrii şi valorile maxime permise, precum şi perioada pentru fiecare parametru pentru care s-a acordat derogarea;

d) numărul din registrul unic pentru autorizaţii sanitare;

e) numărul, data şi emitentul referatului tehnic de derogare;

f) numărul şi data aprobării de derogare eliberate de Ministerul Sănătăţii;

g) semnătura medicului şef al autorităţii teritoriale de sănătate publică şi ştampila unităţii.

Anexa autorizaţiei sanitare temporare va conţine următoarele:

a) descrierea sistemului de tratare şi distribuţie şi cantitatea de apă distribuită zilnic;

b) numărul de consumatori afectaţi;

c) lista unităţilor de industrie alimentară afectate, precum şi a unităţilor în care apa este furnizată direct publicului;

d) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare;

e) planul măsurilor de remediere necesare;

f) măsurile care trebuie luate de unităţile afectate de industrie alimentară, precum şi de unităţile în care apa este furnizată direct publicului;

g) comunicatul pentru informarea populaţiei asupra derogării;

h) recomandările ce trebuie acordate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special.

35. Producătorii de apă, pentru a obţine a doua derogare, trebuie să depună la autoritatea teritorială de sănătate publică, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea primei perioade de derogare, o cerere şi un dosar care să conţină documentele prevăzute la pct. 29, precum şi argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară.

Procedura de aprobare a derogării, respectiv de acordare a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu derogare, este similară celei pentru obţinerea primei derogări.

36. În cazuri excepţionale, producătorul de apă poate solicita o a treia derogare prin depunerea la autoritatea teritorială de sănătate publică, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări, a unei cereri însoţite de un dosar care să conţină documentele prevăzute la pct. 29, precum şi argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogările anterioare.

Procedura de aprobare a derogării şi de acordare a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu derogare este similară celei pentru obţinerea celei de-a doua derogări.

37. După primirea aprobării de derogare, producătorii de apă trebuie să elaboreze semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare, pe care îl transmit autorităţii teritoriale de sănătate publică şi autorităţii administraţiei publice locale.

38. Producătorul de apă publică în cotidianul local condiţiile de autorizare sanitară temporară în termen de 15 zile după obţinerea autorizaţiei.

VII. Modificarea calităţii apei potabile în reţeaua de distribuţie

39. Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distribuţie aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să fie susceptibile de a afecta calitatea apei.

Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentraţii mai mari decât cele stabilite în tabelele 1A, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Normele sanitare 934/2/2007 şi nici să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

Folosirea substanţelor, produselor şi materialelor ce întră în contact cu apa potabilă se admite după avizarea sanitară a acestora conform prevederilor Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03 februarie 2009 (Monitorul Oficial nr. 67 din 03.04.09).

40. Sistemele de distribuţie a apei potabile trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încât să prevină poluarea cu microorganisme, paraziţi ori substanţe ce constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică sau degradarea apei potabile distribuite, astfel încât să nu mai fie corespunzătoare cerinţelor prevăzute de Normele sanitare 934/2/2007.

Sistemele de distribuţie în condiţii normale de întreţinere trebuie să asigure circulaţia apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curăţate, spălate, golite şi dezinfectate.

Componentele reţelelor de distribuţie trebuie golite, curăţate, spălate şi dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remediere.

Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să controleze eficienţa operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie şi calitatea apei după instalare şi după orice fel de intervenţie în reţea susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Producătorul/Distribuitorul trebuie să ţină evidenţa acestui control.

Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuţie trebuie curăţate, spălate şi dezinfectate cel puţin o dată pe an. Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să aibă evidenţa acestor operaţii.

În situaţia în care condiţiile de exploatare permit şi calitatea apei potabile nu prezintă nici un semn de degradare, operaţiile de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie pot fi făcute cu o frecvenţă mai mică, cu aprobarea autorităţii teritoriale de sănătate publică şi cu informarea autorităţii administraţiei publice locale.

Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să anunţe autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria asupra operaţiilor de dezinfecţie ce se vor realiza în timpul exploatării sistemului de distribuţie.

Partea din reţeaua de distribuţie destinată altei folosinţe decât consumul uman trebuie marcată. Orice parte din reţea accesibilă publicului şi furnizând o apă cu altă destinaţie decât consumul uman trebuie semnalată acestuia cu avertizarea pericolului de folosire.

Substanţele folosite la curăţarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare şi procedeele fizice de curăţare şi dezinfecţie, trebuie să fie certificate igienic conform Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03 februarie 2009 (Monitorul Oficial nr. 67 din 03.04.09).

Evacuarea apei utilizate la spălarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate.

41. Reţelele de distribuţie interioară nu trebuie să perturbe funcţionarea reţelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în reţelele particulare de distribuţie atunci când în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare.

Aceste reţele nu pot fi racordate la o sursă de apă care nu este autorizată sanitar.

42. Reţelele de distribuţie interioară pot fi prevăzute cu un sistem de tratare a apei complementar în următoarele cazuri:

a) în cazul instalaţiilor colective; în acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuită, astfel încât consumatorul final să poată dispune de apă rece netratată complementar;

b) dacă produsele şi procedeele de tratare complementară au aviz sanitar conform prevederilor legale în vigoare;

c) dacă produsele şi procedeele de tratare complementară sunt însoţite de instrucţiunile de folosire şi de informare a consumatorului, conform prevederilor legale în vigoare;

d) dacă după tratarea complementară apa nu devine agresivă sau corosivă.

43. În sistemul de distribuţie a apei potabile nu se admite folosirea ţevilor  sau a altor materiale care conţin plumb.

44. Autoritatea teritorială de sănătate publică va solicita producătorilor efectuarea unui studiu cu privire la potenţialul de dizolvare a plumbului în apă la punctul de distribuţie, pentru instalaţiile în care mai există conducte fabricate din plumb instalate anterior.

45. Producătorii de apă sunt obligaţi să asigure în permanenţă supravegherea calităţii apei potabile distribuite prin:

a) inspecţia periodică a instalaţiilor;

b) programul de teste şi analize efectuate în punctele determinate în funcţie de riscurile identificate;

c) verificarea eficienţei procedeelor de dezinfecţie şi controlul produşilor secundari de dezinfecţie;

d) evidenţa tuturor informaţiilor privind supravegherea sistemului.

46. Producătorii de apă trebuie să pună la dispoziţie autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei rezultatele supravegherii calităţii apei potabile distribuite şi orice informaţie cu privire la calitatea apei potabile.

(2) Producătorii de apă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă autorităţilor menţionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinţe asupra sănătăţii publice.

(3) În fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producătorii de apă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei un bilanţ referitor la funcţionarea sistemului, supravegherea calităţii apei potabile, lucrările realizate şi planul de supraveghere pentru anul următor.

VIII. Informarea şi raportarea

47. Producătorul de apă potabilă trebuie să întocmească şi să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să conţină:

a) denumirea zonei;

b) denumirea fiecărei staţii de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă;

c) numărul populaţiei din zona de aprovizionare;

d) condiţiile de autorizare sanitară;

e) acţiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Normelor sanitare 934/2/2007 şi cu condiţiile de autorizare sanitară temporară;

f) rezultatele monitorizării;

g) orice altă înregistrare necesară.

Producătorul de apă înregistrează:

a) datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) ca intrări primare, până la termenul prevăzut de legislaţie;

b) datele prevăzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunoştinţă a acestora;

c) datele prevăzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a acestora.

Producătorul de apă trebuie să revizuiască şi să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) cel puţin o dată pe an.

Producătorul de apă păstrează evidenţa anuală arhivată pe o perioadă de 5 ani.

48. Autoritatea teritorială de sănătate publică, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual, un raport raional / municipal  privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv sistemele mici de apă potabilă;

b) informaţiile din raport trebuie să includă aspectele la care se referă pct. 46, alineatul b), din Normele sanitare 934/2/2007;

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.

49. Producătorul de apă trebuie să aducă la cunoştinţă fiecărui consumator, în fiecare an, pe nota de plată următoarele informaţii:

a) faptul că datele privind calitatea apei potabile distribuite sunt accesibile fără plată;

b) adresa, numărul de telefon şi programul oficiului la care acestea pot fi consultate.

50. Se va asigura informarea populaţiei despre calitatea apei prin publicarea raportului raional / municipal privind calitatea apei potabile.

ANEXĂ

la Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile

Tabelul 1. Numărul minim de puncte de prelevare a probelor de apă potabilă

| Numărul de populaţie deservită | Numărul minim de puncte de prelevare din reţeaua de distribuţie |
| --- | --- |
| <5000 | 1 |
| 5000-10.000 | 1 punct la 5000 populaţie |
| 10.000-100.000 | 2 puncte, plus adiţional un punct la fiecare 10.000 populaţie |
| 100.000-500.000 | 12 puncte, plus adiţional un punct la fiecare 20.000 populaţie |
| >500.000 | 32 puncte, plus adiţional un punct la fiecare 100.000 populaţie |

Notă: sursele de apă potabilă se vor investiga la toţi parametrii reglementaţi de Normele sanitare privind calitatea apei potabile nr.934/2/2007 minim o dată în 3 ani.

Tabelul 2. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de

probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volum mediu de apa produs in m3/zi | Nr. redus de probe de prelevat/an | Nr. standard de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Clor rezidual total si liber | < 20 | 2 | 4 |
|  | 20-1.999 | 2 | 4 |
|  | 2.000-5.999 | 26 | 52 |
|  | 6.000-11.999 | 104 | 208 |
|  | > 12.000 | 183 | 365 |
| 4. Bacterii coliforme 5. Numar de colonii la 22°C si 37°C 6. Bacterii sulfito-reducatoare/ Clostridium perfringens (inclusiv sporii)1 7. Amoniu 8. Aluminiu 2 9. Conductivitate 10. Cloruri 11. Culoare 12. Duritate totală (in cazul in care se foloseste un procedeu de dedurizare 13. Fier total 3 14. Gust 15. Mangan 4 16. Miros 17. Nitrati 18. Nitriti 19. Oxidabilitate 5 (sau carbon organic total 20. pH 21. Sodiu 22. Sulfuri si hidrogen sulfurat 23. Sulfati 24. Turbiditate | < 20 | - | 1 |
|  | 20-99 | 2 | 4 |
|  | 100-399 | 2 | 4 |
|  | 400-999 | 4 | 8 |
|  | 1.000-2.999 | 6 | 12 |
|  | 3.000-5.999 | 12 | 24 |
|  | 6.000-19.999 | 26 | 52 |
|  | 20.000-29.999 | 52 | 104 |
|  | 30.000-39.999 | 78 | 156 |
|  | 40.000-49.999 | 104 | 208 |
|  | 50.000-59.999 | 130 | 260 |
|  | 60.000-99.999 | 183 | 365 |
|  | > 100.000 | 365 | 730 |

1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

2) Dacă este folosit în tratarea apei.

3) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare.

4) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.

5) KMnO4 la cald în mediu acid.

Tabelul 3. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volum mediu de apa produs in m3/zi | Nr. de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Clor rezidual total si liber | < 100 | 4 |
|  | 100-9.999 | 12 |
|  | > 10.000 | 52 |
| 4. Bacterii coliforme 5. Numar de colonii la 22°C si 37°C 6. Bacterii sulfito-reducatoare/ Clostridium perfringens (inclusiv sporii)1 7. Acrilamidă2 8. Aluminiu 3 9. Amoniu 10. Arsen 11. Benzen 12. Bor 13. Bromaţi 4 14. Cianuri 15. Di-,tri- şi tetracloretan 16. Duritate totală (in cazul in care se foloseste un procedeu de dedurizare 17. Fier total 5 18.Fluor 19.Mangan 6 20.Mercur 21. Nitrati 22. Nitriti 23. Seleniu 24. Sodiu 25. Stibiu 26. Pesticide 27. THM 7 28. Turbiditatea | < 400 | 1 |
|  | 400-999 | 2 |
|  | 1.000-2.999 | 3 |
|  | 3.000-5.999 | 4 |
|  | 6.000-19.999 | 5 |
|  | 20.000-29.999 | 6 |
|  | 30.000-39.999 | 8 |
|  | 40.000-99.999 | 10 |
|  | > 100.000 | 12 |

1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

2) Dacă este folosită în tratarea apei.

3) Dacă este folosit în tratarea apei.

4) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.

5) Dacă este folosit în tratarea apei sau apa este supusă unui procedeu de deferizare.

6) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.

7) Dacă apa este tratată cu clor

Tabelul 4. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe necesar de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Număr de populaţie din zona de distribuţie | Nr. redus de probe de prelevat/an | Nr. standard de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Bacterii coliforme 4. Clor rezidual total si liber1 | < 2.000 | 2 | 4 |
|  | > 2.000 | 4 | 12 probe pentru fiecare 5000 locuitori |
| 5. Aluminiu 2 6. Amoniu 7. Conductivitate 8. Culoare 9. Fier total 3 10. Gust 11. Miros 12. Nitrati 13. Nitriti 14. Oxidabilitate 4 (sau carbon organic total) 15. pH 16. Turbiditate | < 2.000 | 2 | 4 |
|  | 2.000-4.999 | 3 | 9 |
|  | 5.000-19.999 | 6 | 24 |
|  | 20.000-49.999 | 12 | 52 |
|  | 50.000-99.999 | 24 | 104 |
|  | 100.000-199.999 | 52 | 156 |
|  | 200.000-499.999 | 130 | 260 |
|  | >500.000 | 200 | 400 |

1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

2) Dacă este folosit în tratarea apei.

3) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare.

4) KMnO4 la cald în mediu acid.

Tabelul 5. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Număr de populaţie din zona de distribuţie | Nr. de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Clor rezidual total si liber1 | < 2.000 | 2 |
|  | > 2.000 | 4 probe pentru fiecare 10.000 locuitori |
| 4. Acrilamidă2 5. Arsen 6. Benzen 7. Benz(a)piren 8. Bor 9. Bromaţi 3 10. Cadmiu 11. Cianuri 12.Clorură de vinil 13.Crom 14.Cupru 15. Di-,tri- şi tetracloretan 16. Duritate totală 17. Epiclorhidrină 18.Fluor 19.Hidrocarburi policiclice aromatice 20.Mercur 21. Nichel 22. Nitrati 23.Nitriti 24. Pesticide4 25.Plumb 26. Seleniu 27. Stibiu 28. THM 5 | < 2.000 | 1 |
|  | 2.000-4.999 | 2 |
|  | 5.000-14.999 | 3 |
|  | 15.000-29.999 | 4 |
|  | 30.000-99.999 | 5 |
|  | 100.000-199.999 | 6 |
|  | 200.000-299.999 | 8 |
|  | 300.000-499.999 | 12 |
|  | > 500.000 | 12 + 1 probă pentru fiecare 100.000 locuitori |

1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

2) Dacă este folosită în tratarea apei.

3) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.

4) Pesticidele susceptibile de a fi prezente trebuie analizate cu prioritate.

5) Dacă apa este tratată cu clor.

Tabelul 6. Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente, a apei utilizate în industria alimentară şi a gheţii fabricate din apa potabilă, destinată consumului uman şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volumul de apa îmbuteliat zilnic în m3 (volum exprimat ca medie anuală) | Nr. probe prelevate înainte de îmbuteliere/an | Nr. probe prelevate după îmbuteliere/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Numar de colonii la 22°C si 37°C | < 10 | 4 | 4 |
| 5.Bacterii coliforme 6. Aluminiu 1 7.Amoniu 8.Culoare 9.Conductivitate 10.Gust 11. Miros 12. pH 13. Turbiditate 14.Duritate totală 15.Fier total 16.Nitrati 17. Nitriti 18. Oxidabilitate 2 (sau carbon organic total) 19. Bacterii sulfito- reducatoare/Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 3 | > 10 </= 60 | 12 | 12 |
|  | > 60 | 1 pentru fiecare 5 mc, ca parte din volumul total | 1 pentru fiecare 5 mc, ca parte din volumul total |

1) Dacă este folosit în tratarea apei.

2) KMnO4 la cald în mediu acid.

3) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

Tabelul 7. Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente, a apei utilizate în industria alimentară şi a gheţii fabricate din apa potabilă, destinată consumului uman şi numărul de probe de prelevat anual

| Parametrii analizaţi | Volumul de apa îmbuteliat zilnic în m3 (exprimat ca medie anuală) | Nr. probe prelevate înainte de îmbuteliere/an | Nr. probe prelevate după îmbuteliere/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. E. coli 2. Enterococi 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Numar de colonii la 22°C si 37°C 5.Bacterii coliforme | < 10 | 1 | 1 |
| 6. Acrilamida1 7. Aluminiu 1 8. Arsen 9.Amoniu 10. Benzen 11. Benzo(a)piren 12. Bor 13. Bromati 14. Cadmiu 15. Cianuri 16. Cloruri 17. Clorura de vinil 18.Crom 19.Cupru 20.Duritate totală 21. Epiclorhidrina 22. Fier total 23. Fluor 24.Hidrocarburi policiclice aromatice 25. Mangan 26.Mercur 27. Nitrati 28. Nitriti 29. Nichel 30. Pesticide 31. Plumb 32. Seleniu 33. Sodiu 34. Stibiu 35. Trihalometani/THM2 36. Tetracloretan si tricloretena 37. Tritiu 38. Activitate alfa globala 39. Activitate beta globala 40. Bacterii sulfito-reducatoare / Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 3 | > 10 </= 60 | 1 | 1 |
|  | > 60 | 1 pentru fiecare 100 mc, ca parte din volumul total | 1 pentru fiecare 100 mc, ca parte din volumul total |

1) Dacă este folosit în tratarea apei.

2) Dacă apa este tratată cu clor.

3) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr.

din ____ ____________ 2015

Regulament privind procedura de autorizare sanitară a producerii,

distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind procedura de autorizare sanitară a producţiei, distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile (în continuare – regulament) este elaborat în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183) şi punctului 14 din Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934 din 15.08.2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.131-135, art.970).

Regulamentul reglementează modalitatea de autorizare sanitară pentru următoarele tipuri de obiective:

a) sisteme publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei;

b) instalaţii de îmbuteliere a apei potabile;

c) instalaţii de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

d) surse de apă potabilă folosite în industria alimentară;

e) fântâni şi instalaţii de apă potabilă de folosinţă publică sau comercială.

2. Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-un mediu natural se autorizează sanitar de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

Autorizarea sanitară de funcţionare se eliberează pe un termen de 5 ani.

Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei familii.

II. Procedura de autorizare sanitară

3. Autorizarea sanitară se face în baza dosarului depus de către producătorul / distribuitorul de apă potabilă, a avizului sanitar şi a fişelor de evaluare completate de autoritatea teritorială de sănătate publică pentru sistemul de aprovizionare în cauză.

Dosarul trebuie să conţină:

a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate pe o perioadă de cel puţin un an;

b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă;

c) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară;

d) planul de măsuri pentru controlul riscurilor identificate şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă;

f) schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei.

4. Avizul sanitar se întocmeşte conform prevederilor legale în vigoare privind avizarea sanitară şi stabileşte condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei şi este valabil pe un termen de 1 an.

5. La evaluarea şi inspecţia sanitară a staţiei de tratare a apei potabile se utilizează fişa de evaluare nr. 1 prevăzută în anexa la prezentul regulament.

În cazul evaluării şi inspecţiei sanitare a sistemului de distribuţie şi a rezervorului de înmagazinare se utilizează fişa de evaluare nr. 2 prevăzută în anexa la prezentul regulament. Fişa de evaluare nr. 1, utilizată pentru staţia de tratare a apei potabile, se completează numai de către personal cu studii superioare calificat în acest scop, fişa de evaluare nr. 2, utilizată pentru sistemul de distribuţie şi rezervorul de înmagazinare, poate fi completată şi de către personal cu studii medii, calificat în acest scop.

6. Anual, în primul trimestru, producătorul/distribuitorul de apă potabilă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică o declaraţie privind condiţiile în care va funcţiona în anul respectiv.

7. Autoritatea teritorială de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la înregistrarea declaraţiei, va transmite producătorului/distribuitorului de apă potabilă un referat de evaluare ce trebuie să cuprindă evaluarea condiţiilor de funcţionare, a programului de monitorizare a calităţii apei potabile şi, dacă este cazul, măsurile ce trebuie aplicate de producător/distribuitor sau de consumator pentru conformarea cu prevederile Normelor sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934, anexa 2 din 15.08.2007.

Declaraţia şi avizul sanitar se afişează la sediul administraţiei publice locale.

8. Declaraţia şi avizul sanitar trebuie să conţină următoarele elemente:

a) datele de identificare a producătorului/distribuitorului de apă potabilă;

b) datele de identificare a staţiei de tratare a apei;

c) zona/zonele de aprovizionare cu apă potabilă;

d) programul de distribuţie a apei potabile către consumatori;

e) programul de monitorizare a calităţii apei potabile pentru anul în curs, costurile de realizare şi nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectuează programul de monitorizare.

9. Extinderea sau modificarea instalaţiilor publice de captare, de aducţiune, de tratare sau de distribuţie a apei este supusă avizării sanitare de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

10. Extinderea sau modificarea instalaţiilor private prin noi branşamente se face cu notificarea autorităţii teritoriale de sănătate publică prin transmiterea copiei de pe acordul emis de producătorul local de apă.

11. Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei pentru consum uman trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:

a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pentru o perioadă de cel puţin un an;

b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară conform prevederilor legale în vigoare;

c) volumul de apă estimat a fi îmbuteliat anual;

d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare a apei;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi îmbuteliată;

f) schema sistemului ce captare, tratare/corectare şi îmbuteliere;

g) avizul sanitar/certificatul igienic pentru recipientele de îmbuteliere;

h) programul de monitorizare a calităţii apei la sursă şi a apei îmbuteliate.

12. Utilizarea materialelor, a produselor şi procedeelor de tratare a apei îmbuteliate destinate consumului uman este condiţionată de obţinerea avizului sanitar.

13. Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea gheţii din apa potabilă, ambalarea, depozitarea şi transportul gheţii trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:

a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pe o perioadă de cel puţin un an;

b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară, după caz;

c) volumul de apă estimat a fi prelucrat anual;

d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi fabricată gheaţa;

f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei şi de fabricare a gheţii;

g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a gheţii;

h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;

i) programul de monitorizare a calităţii apei şi a gheţii.

14. Autorizarea sanitară se acordă numai dacă instalaţiile de îmbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalaţiile de fabricare şi ambalare, de depozitare şi transport al gheţii pentru consum uman, fabricată din apă potabilă, asigură evitarea oricărui risc de contaminare.

Avizul sanitar se întocmeşte conform prevederilor legale în vigoare privind avizarea sanitară şi trebuie să stabilească condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei.

15. Normele de igienă aplicabile instalaţiilor de îmbuteliere şi recipientelor, metodele de gazeificare şi de corectare a calităţii apei îmbuteliate, alta decât apa de izvor, se stabilesc în standardele de firmă la produs aprobate în ordinea stabilită.

16. Materialele de îmbuteliere a apei potabile şi materialele de ambalare a gheţii nu trebuie să afecteze calitatea apei sau a gheţii.

Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei îmbuteliate ori a gheţii nu trebuie să se regăsească în apă sau în gheaţă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele 1B, 2 şi 3 din anexa nr.1 la Normelor sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934, anexa 2 din 15.08.2007 ori să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

Anexă

la Regulamentul privind procedura

de autorizare sanitară a producţiei,

distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile

Fişa nr. 1 de evaluare şi inspecţie sanitară la staţia de tratare a apei

I. Informaţii generale

1. Data inspecţiei ........../........../..........

2. Obiectivul ............. ............ ................. ................

(Sursă, Captare, Staţia de tratare, Distribuţie)

3. Efectuata de ........................... ..................................

Numele persoanei Autoritatea de sănătate publică

4. Numele furnizorului ................... ..................................

Localitatea, Staţia de tratare

5. Adresa .....................................................................

6. Seful staţiei de tratare ...................................................

7. Anul punerii in funcţiune ..................................................

8. Zona de aprovizionare .................... Populaţia deservita .............

9. Capacitatea staţiei de tratare : Proiectată .......... Actuală .............

10. Zona de protecţie sanitară: Îngrădită  Da / Nu (de subliniat)

Îngrădită şi păzită:  Da/ Nu  (de subliniat)

II. Sursa

1. Tipul sursei de apa  ......... ....... ........ ....... ..............

Lac de acumulare,  Fluviu,  Râu,  Foraj  Izvor (Altele)

III. Captarea

1. Este captarea adecvată din punct de vedere al:

Amplasării:  Da/Nu, Întreţinerii: Da/Nu, Tipului: Da/Nu, Surselor de poluare din vecinătate:  Da/Nu,

IV. Procesul de tratare aplicat

1. Site fine ..................................................................

2. Deznisipatoare .............................................................

3. Treapta de reţinere a uleiurilor si substanţelor grase .....................

4. Presedimentare .............................................................

5. Predezinfecţie / oxidare ....................... ............................

Clor                               Ozon

6. Tratament cu cărbune activ .................................................

7. Aerare .....................................................................

8. Coagulare si floculare ................. ................. ...............

Var          Aluminiu      Altele

9. Sedimentare ..................         .................     ........................

Dreptunghiular     Radial                Altele

10. Filtrare .................... ................. ........................

Lentă            Rapidă     Cărbune granulat

11. Dezinfecţie ................... ................. ........................

Clor              Ozon            Altele

12. Alte procedee de tratare (specificaţi) ................................................

V. Sedimentare

1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare ........................................

2. Frecventa îndepărtării nămolului ............................................

3. Tipul procedeului de decolmatare ............................................

4. Metoda de depozitare a nămolului ............................................

5. Aspectul general legat de limpezimea apei ...................................

6. Turbiditatea (UNT) la intrare ................ (UNT) la ieşire ..............

VI. Filtrare

1. Nr. de filtre ...............................................................

2. Viteza de filtrare ..........................................................

3. Funcţionarea filtrului ......................................................

4. Grosimea stratului de pietriş ...............................................

5. Grosimea stratului de nisip si granulozitatea ...............................

VII. Spălarea in flux invers a filtrelor

1. Criteriile de începere a spălării in flux invers ............................

Aer: .............................. .....................................

Debitul                    Durata  Timpul

Apa: .............................. .....................................

Debitul               Durata Timpul

2. Distribuţia volumelor de aer si apa in patul de nisip:

.............................. .....................................

Uniformă                 Neuniformă

3. Volumul de apa curată pentru spălarea in flux invers ........................

4. Au apărut "bulgari" de nămol sau fisuri in patul filtrant?

Înaintea spălării in flux invers .........................................

După spălarea in flux invers .............................................

5. Unde este dirijată apa de spălare? ..........................................

VIII. Clorinarea

1. Au existat întreruperi in clorinarea apei? ..................................

2. Frecvenţa întreruperilor: ...................................................

3. Cauza întreruperii: .........................................................

4. Tipul substanţei chimice utilizate: .........................................

5. Dozarea substanţei chimice: .................................................

6. Echipament si masuri de siguranţă: ..........................................

7. Stocuri de rezerva de dezinfectant: ............... Cantitatea ..............

8. Condiţii de depozitare: .....................................................

IX. Rezervor/rezervoare cu apa potabila

1. Nr. de rezervoare: ..........................................................

2. Capacitatea fiecărui rezervor, m3: ..........................................

3. Concentraţia de clor rezidual liber: ........................................

4. pH: .........................................................................

5. Reactivi utilizaţi pentru ajustarea pH-ului si doza: ........................

6. Exista scurgeri din rezervor? ...............................................

7. Este rezervorul acoperit si închis corespunzător? ...........................

8. Exista urme de substanţe străine in rezervor? ...............................

9. Sunt ventilele de aer si conductele de preaplin protejate cu site? ..........

X. Controlul procesului de tratare

Da          Nu            Frecvent

1. Testul Jar:                          ................ ................ .....................

2. pH:                                    ................ ................ .....................

3. Clor rezidual liber:           ................ ................ .....................

4. Culoare:                            ................ ................ .....................

5. Turbiditate:                       ................ ................ .....................

6. E. Coli/Streptococi Fecali: ................ ................ .....................

7. Altele:                               ................ ................ .....................

EVALUARE SANITARA

XI. Controlul înregistrărilor/documentelor

1. Consumul de reactivi: .......................................................

2. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare: ...................

3. Examinarea bacteriologica: ..................................................

4. Clorul rezidual: ............................................................

5. Altele: .....................................................................

XII. Întreţinere

Curăţare               Calibrare/ungere

1. Grătare/Site:             ........................ .........................

2. Pompe:                      ........................ .........................

3. Dozatoare pentru clor: ........................ .........................

4. Dozatoare pentru aluminiu: ........................ .........................

5. Instrumente de măsura si control: ........................ .........................

6. Gospodărire în general: ........................ .........................

7. Depozitarea reactivilor: ........................ .........................

Adecvată          Inadecvată

XIII. Personal

1. Nr. angajaţilor: ......................... .................................

Permanenţi             Temporari

2. Nivelul de pregătire al operatorilor şi conducerii staţiei de tratare a apei:     ..................................       ......................................

Suficient                      Insuficient

3. Media vechimii în muncă în serviciile de tratare a apei, ani: ...................................

XIV. Reclamaţii primite

1. De la operatori: ............................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

2. De la consumatori: ............................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

XV. Probleme existente:

Da         Nu             Descrierea problemei

1. Sitele fine:                   ......... ......... ......................

2. Camera cu pietriş:       ......... ......... ......................

3. Treapta de reţinere a uleiurilor si substanţelor grase: ......... ......... ......................

4. Presedimentarea:          ......... ......... ......................

5. Cărbunele activ:           ......... ......... ......................

6. Aerarea:                        ......... ......... ......................

7. Coagularea si flocularea: ......... ......... ......................

8. Sedimentarea:                 ......... ......... ......................

9. Filtrarea:                         ......... ......... ......................

10. Dezinfecţia:                  ......... ......... ......................

11. Alte procese:                 ......... ......... ......................

12. Controlul procesului (X): ......... ......... ......................

13. Controlul înregistrărilor (XI): ......... ......... ......................

14. Întreţinerea (XII): ......... ......... ......................

XVI. Diagrama de flux a staţiei de tratarea apei (anexaţi diagrama)

XVII. Masurile de remediere recomandate

1. Masuri care trebuie luate imediat: ..........................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

2. Masuri pe termen mediu: .....................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

XVIII. Au fost soluţionate problemele identificate la inspecţia precedenta?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Semnătura medicului igienist: ....................................

Semnătura producătorului .......................................................

Fişa nr. 2 de evaluare şi inspecţie sanitară a reţelei de distribuţie

I. Locul verificat (zona de aprovizionare): ....................................

1. Informaţii generale: Autoritatea de Sănătate Publică ........................

Localitatea ............................................

2. Cod/Adresa ..................................................................

3. Semnătura reprezentantului Agenţiei / Operatorului de apă / Comunităţii ...................

4. Data inspecţiei .............................................................

5. Proba de apa prelevată ............. Nr. probei .......... CF ...............

II. Informaţii pentru evaluarea riscului                            Risc

1. Există vreun punct de scurgere intre sursă si rezervor               Da / Nu

2. Căminele de vizitare sunt protejate (inclusiv din punct de vedere sanitar) Da / Nu

Daca exista un rezervor

3. Este el acoperit si protejat conform cerinţelor sanitare:  Da / Nu

4. Sunt ventilele protejate conform cerinţelor sanitare:  Da / Nu

5. Prezintă rezervorul fisuri sau spărturi: Da / Nu

6. Există pierderi in sistemul de distribuţie:  Da / Nu

7. Este pavată si împrejmuită zona din jur:  Da / Nu

8. Se acumulează apa in jurul rezervorului (este necesară drenarea):  Da / Nu

9. Există deşeuri solide pe o raza de 15 m in jurul rezervorului: Da / Nu

10. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată:  Da / Nu

11. Există pierderi la robinetul de golire: Da / Nu

Scorul riscului de contaminare: 10 - 11 = foarte mare

6 - 9 = mare

3 - 5 = mediu

0 - 2 = mic

III. Rezultate si recomandări

Au fost identificate următoarele puncte cu risc ..................... (nr. 1-11)

Masuri de remediere

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Semnătura medicului igienist/asistentului:  ...........................................

Anexa nr.3

la Hotărârea Guvernului nr.

din                                2015

Regulament sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă

- Noţiuni generale şi domeniu de aplicare

  - Prezentul Regulament sanitar pentru sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă (în continuare – Regulament), este elaborat în baza Legii nr. 10-XVI din 03 februarie 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legii nr.279-XIII din 10.09.99 cu privire la apa potabilă şi în conformitate cu prevederile Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934, anexa 2, din 15.08.2007 şi a Hotărârii de Guvern nr.808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

  - Prezentul Regulament stabileşte cerinţe de sănătate publică faţă de calitatea apei, alegerea locului de amplasare, amenajarea şi exploatarea instalaţiilor de captare, acumulare şi de distribuire a apei şi a teritoriului aferent.

  - Regulamentul are ca scop reglementarea asigurării alimentării cu apă potabilă sigură a populaţiei din comunităţile mici, prevenirii şi lichidării poluării posibile a sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă.

  - Regulamentul se aplică sistemelor mici de aprovizionare cu apă potabilă, în stare funcţională sau proiectate, care furnizează mai puţin de 200 m3 în medie/zi sau care deservesc comunităţi mai mici de 2000 persoane şi servesc pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei în apă potabilă şi menajeră.

  - Regulamentul nu se aplică sistemelor publice de alimentare cu apă potabilă cu o capacitate mai mare de 200m3/zi sau care deservesc mai mult de 2000 persoane, care cad sub incidenţa Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.934, anexa 2, din 15.08.2007.

  - Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toate organizaţiile şi persoanele, aflate în posesie sau responsabile de gestionarea sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă.

  - Controlul respectării îndeplinirii prezentului Regulament se efectuează de către Centrele teritoriale de sănătate publică, în conformitate cu Legea 10-XVI din 03 februarie 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice.

  - În sensul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:

sisteme mici de alimentare cu apă potabilă: sistemele de aprovizionare cu apă potabilă din localităţile rurale cu o populaţie mai mică de 2000 locuitori sau cu o capacitate mai mică de 200 m3/zi, sistemele de apeduct care aprovizionează obiective cu activitate sezonieră (tabere de odihnă pentru copii, tabere de muncă), instalaţiile de captare a apei - fântână tubulară, izvor captat, cişmea, sondă arteziană cu sau fără reţea de distribuire a apei, care după capacitate sau numărul de consumatori satisfac prevederile pct.1.3.

sistem de aprovizionare cu apă – înseamnă un sistem de lucrări, cu excepţia instalaţiilor sanitare din locuinţe sau edificii, construit pentru asigurarea consumatorilor cu apă potabilă care include:

(a) orice instalaţie pentru extragerea, colectarea, producerea, tratarea, înmagazinarea, aprovizionarea sau distribuirea apei,

(b) fântână sau priză de apă care serveşte ca sursă sau punct de intrare în reţea pentru un sistem de aprovizionare cu apă brută;

sistem de distribuire – înseamnă o parte a sistemului de aprovizionare cu apă, care este utilizat pentru distribuirea, înmagazinare sau aprovizionarea cu apă şi nu este parte a sistemului de tratare al apei;

clorinarea apei – procedeu de dezinfecţia al apei cu utilizarea substanţelor clorigene şi prezenţa clorului rezidual,

fântână publică: acea sursă de apă subterană, folosită pentru satisfacerea cerinţelor de apă potabilă şi menajeră, prin intermediul instalaţiilor de acumulare a apei în lipsa reţelelor speciale de distribuire şi care deserveşte un număr de 20 – 50 persoane, sau se află în gestiunea obiectivelor publice (cu excepţia instituţiilor pentru copii, medico-sanitare, de profil comercial şi / sau alimentar).

fântână individuală: acea sursă de apă subterană, folosită pentru satisfacerea cerinţelor de apă potabilă şi menajeră, prin intermediul instalaţiilor de acumulare a apei, în lipsa reţelelor individuale de distribuire, aflată în folosinţă individuală sau care deserveşte un număr mai mic de 20 persoane.

  - Sistemele mici de alimentare cu apă de regulă sunt alimentate de ape freatice sau ape subterane de profunzime, exploatarea cărora se efectuează prin instalaţii speciale de captare, acumulare sau distribuire de uz public sau individual.

  - În calitate de surse de apă pentru sistemele mici de apă potabilă pot servi:
 a) ape subterane: sonde arteziene, fântâni şi izvoare,

b) ape de suprafaţă după potabilizare.

2. Cerinţele sanitare privind selectarea terenului pentru amplasarea sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă. Zonele de protecţie sanitară

  - Selectarea terenului pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei pentru sistemele mici de alimentare cu apă potabilă este de o importanţă prioritară pentru menţinerea acestora, asigurarea calităţii corespunzătoare apei potabile, evitarea poluării ei cu microorganisme şi substanţe chimice şi prevenirea bolilor condiţionate de apă  de origine infecţioasă şi neinfecţioasă.

  - Selectarea terenului pentru amplasarea instalaţiilor publice pentru captarea apei se face de către autoritatea publică locală sau utilizatorul acestui teren, cu antrenarea specialiştilor respectivi, inclusiv din partea Centrelor teritoriale de sănătate publică şi se efectuează pe baza datelor prospecţiunilor geologice şi hidrogeologice, luând în consideraţie gradul de protecţie al sursei de apă şi posibilităţile de obţinere a apei potabile de o calitate conformă cerinţelor prezentului Regulament. Aceste date trebuie să fie prezentate în volumul necesar pentru elucidarea următoarelor chestiuni: adâncimea situării apelor freatice, direcţia curentului apelor freatice în planul centrului populat, debitul sursei, capacitatea prognozată a stratului acvifer şi disponibilitatea pe termen lung a apei în sursă, inter-relaţiile posibile cu captajele existente sau proiectate din sectoarele învecinate şi cu apele de suprafaţă (lacuri de acumulare, râuri).

  - În lipsa unor dovezi de o aprovizionare pe termen lung a apei la sursa sau de calitatea sursei de apă la începutul destinat a proiectului face investigaţiile necesare certificate servicii sau organizaţii specializate. Dacă există mai multe opţiuni sau surse alternative de aprovizionare pentru fiecare sistem, alegerea finală ar trebui să fie adoptate în baza calculelor tehnico-economice a opţiunii. Decizia finală cu privire la selectarea unei surse de alimentare cu apă pentru sistemele mici de apă potabilă se adoptă de către Serviciul de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice în dependenţă de atingerea criteriilor de bază: calitate, cantitate, protecţie.

  - Selectarea terenului pentru amplasarea fântânilor individuale se efectuează la solicitarea clientului cu participarea inginerului cadastral al primăriei, cu eliberarea certificatului de urbanism şi înregistrarea fântânii în registrul surselor locale de apă pentru localitatea dată.

  - Pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei se aleg sectoare nepoluate, aflate la o distanţă nu mai mică de 30 m în amonte după cursul apelor freatice faţă de sursele existente sau posibile de poluare: toalete permeabile neamenajate, latrine, fântâni vechi părăsite, locuri de întreţinere a animalelor şi păsărilor, de acumulare a băligarului, gropi pentru siloz, cimitire, depozite pentru îngrăşăminte minerale şi pesticide, reţele de canalizare şi instalaţii pentru epurarea apelor reziduale, etc. In cazurile unei densităţi mari a construcţiilor şi a unei amplasări favorabile în raport cu sursele de poluare şi efectuării unor măsuri suplimentare de protecţie, această distanţă poate fi micşorată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.949 din 25.11.2013, cu acordul Centrului teritorial de sănătate publică.

  - Instalaţiile pentru captarea apei nu trebuie să fie plasate pe sectoare cu risc de inundaţie, în locuri înmlăştinite, în locuri supuse alunecărilor şi altor deformări sau mai aproape de 15 m de la magistralele auto.

  - După examinarea terenului, Centrul teritorial de sănătate publică eliberează aviz sanitar privind atribuirea terenului pentru construcţie forma 301/e, cu respectarea prevederilor stabilite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii. Avizul sanitar trebuie să conţină informaţia despre starea sanitară a locului de amplasare a instalaţiei proiectate de captare a apei şi a terenului  adiacent, cu indicarea măsurilor de protecţie a apei contra poluării microbiene şi chimice a apei.

  - Sistemele mici de alimentare cu apă potabilă cu reţea de distribuţie şi cele mai importante fântâni publice, stabilite de Centrul teritorial de sănătate publică de comun acord cu autorităţile publice locale sunt supuse procedurii de recepţie finală şi autorizare sanitară. Autorizarea sanitară se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind procedura de autorizare sanitară a producţiei, distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile. Autorizaţia sanitară se eliberează de către Centrul teritorial de sănătate publică şi e valabilă pentru 5 ani. Fântânile individuale nu se supun autorizării sanitare.

3. Cerinţe privind proiectarea sistemelor mici de aprovizionare cu apă potabilă.

  - Proiectarea sistemelor mici de apă potabilă se efectuează de către instituţii de proiectare licenţiate în baza Certificatului de  Urbanism, emis de Departamentul de Arhitectură a teritoriul  administrativ unde se efectuează construcţia şi a avizelor privind atribuirea terenurilor pentru construcţie emise de autorităţile teritoriale de supraveghere a sănătăţii publice şi de mediu.

  - Categoria fiabilităţii sistemelor mici de alimentare cu apă se stabileşte de gradul 3. Determinarea capacităţii sistemului se stabileşte înainte de începerea proiectării şi se bazează pe datele disponibile prezentate de autorităţile publice locale cu privire la potenţialii consumatori şi nivelul de servicii pentru aprovizionarea cu apă. În cazul sistemelor mici de alimentare cu apă, calculul consumului de apă a populaţiei se efectuează în baza următoarelor criterii:

- populaţia care locuieşte în imobile necanalizate - maxim 30-50 litri pe persoană pe zi;

- populaţia care locuieşte în case dotate cu sisteme de canalizare centralizate fără apă caldă - maxim 50-60 litri pe persoană pe zi;

- populaţia care locuieşte în case dotate cu sistem de canalizare centralizat şi alimentare cu apă caldă (încălzitoare individuale sau apă centralizată) - maxim 90-100 litri pe persoană pe zi.

Presiunea calculată în sistemele de alimentare cu apă mici trebuie să fie de cel puţin 1atm. şi nu mai mult de 6 atm. la intrare pentru utilizator.

  - În absenţa în localitate a unui sistem de canalizare centralizat întreaga populaţie se atribuie la grupul 1 de consumatori. Calculul consumului de apă pentru irigaţie, adăpatul animalelor si pasărilor se efectuează în conformitate cu normele tehnologice de consum pentru diferite categorii de vietăţi.

  - Consumul de apă pentru irigarea plantelor în grădinile individuale, în coordonare cu autorităţile publice locale se admite în volum de maxim 50 l/ zi persoană, calculate de către utilizator din considerentul efectuării irigării odată la 3 zile. Este permisă de comun acord cu autorităţile publice locale utilizarea apei din fântâni pentru uz  casnic (adăpatul animalelor şi irigaţie în gospodăria individuală a consumatorului.

  - Priza de apă, rezervoarele, alte instalaţii ale sistemului de aprovizionare cu apă sunt proiectate şi protejate astfel încât să se elimine complet posibilitatea de acces neautorizat pentru oameni şi animale.

  - Se admite construcţia sistemelor mici de apă potabilă fără a prevedea surse de alimentare de rezervă pentru combaterea incendiilor.

  - La construcţia instalaţiilor şi reţelelor de apeduct vor fi utilizate doar materialele autorizate de către Ministerul Sănătăţii, admise pentru contact cu apa potabilă.

  - Sistemele mici de alimentare cu apă trebuie să fie proiectate cu secţiuni de interblocare ale reţelei, amplasate la o  distanţă de cel mult 1,5 km pentru ca în caz de efectuare a lucrărilor pe unele porţiuni să fie posibilă izolarea secţiunii de apeduct pentru a evita o posibilă suspendare a aprovizionării a unui număr mare de populaţie sau a obiectivelor sociale (şcoli, grădiniţe, spitale, centre culturale, etc.). Echipamentul de închidere, de control şi de admisie a apei de regulă trebuie să fie instalat în fântâni.

4. Cerinţe privind construcţia şi amenajarea fântânilor şi izvoarelor de apă potabilă.

  - Cerinţe sanitare la construcţia fântânilor freatice.

  - Fântânile freatice sunt destinate pentru extragerea apelor freatice fără presiune de mică adâncime sau adâncime medie. O astfel de fântână prezintă un foraj de formă cilindrică sau pătrată, formată dintr-un colac, forajul propriu-zis şi partea de acumulare a apei (rezervorul).

  - Colacul serveşte pentru protecţia fântânii contra poluării şi pentru supravegherea şi extragerea apei şi trebuie să se afle cel puţin cu 0,7- 0,8  m mai sus de suprafaţa solului.

  - Colacul fântânii trebuie să fie din beton armat, gaura de acces trebuie să aibă capac pentru închidere şi să fie înzestrat cu acoperiş.

Fântâna trebuie să fie asigurată şi cu acoperiş protector, care poate avea o formă de pavilion.

  - In jurul fântânii în rază de 2m şi la 1m adâncime trebuie să se facă un ecran de argilă bine tasată, care va preveni pătrunderea apelor atmosferice şi scurgerilor accidentale în fântână. Suprafaţa solului în jurul fântânii se betonează pe o rază de 2 m, asigurând o înclinaţie de 0,15 m de la fântână spre părţile laterale. Alături de colacul fântânii se amenajează o bancă pentru găleţi. În jurul fântânii la o rază de cel puţin 2-3 m se face un gard, pentru a preveni accesul animalelor.

  - Tubul serveşte pentru trecerea dispozitivelor de extragere a apei -  găleţi, ţevi, pompe manuale sau electrice. Pereţii fântânii trebuie să fie etanşaţi şi să izoleze bine fântâna pentru prevenirea pătrunderii în ea a apelor meteorice şi a apelor din straturile superficiale ale solului.

  - La construcţia pereţilor fântânii se va da preferinţă tuburilor de beton armat, în lipsa lor se admite folosirea pietrei, cărămizii. Piatra sau cărămida folosită trebuie să fie dură, fără fisuri, să nu modifice aspectul estetic al apei. La construcţia pereţilor din piatră sau tuburi de beton armat se va utiliza mortar din ciment sau alte materiale, admise pentru utilizare de către Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice. Fântâna trebuie să aibă un diametru nu mai mic de 1m, pentru a permite efectuarea curăţirii şi extragerea impurităţilor.

33.   Partea inferioară a fântânii serveşte pentru afluxul şi acumularea apelor freatice. Ea trebuie adâncită în stratul acvifer pentru o acumulare mai bună a apei şi majorarea debitului. Pentru asigurarea unui aflux mai mare al apei în fântână, partea de jos a pereţilor ei poate avea orificii speciale sau poate fi amenajată sub formă de cort.

34. Pentru prevenirea poluării apelor freatice, apariţiei turbidităţii în apă şi pentru simplificarea curăţirii apei, la fundul fântânii trebuie să se facă un filtru din nisip măşcat, prundiş măşcat sau pietriş cu grosimea stratului de 20—30 cm.

35.  Pentru coborârea în fântână în timpul reparaţiei şi curăţirii, în pereţii ei trebuie să fie montate scoabe metalice situate în ordine de tablă de şah la distanţa de 30 cm una de alta. Persoana care efectuează curăţirea fântânii trebuie să dispună de mijloace individuale de protecţie – vestă de salvare, respirator pentru a preveni intoxicarea cu metan, care se poate acumula la fundul fântânii.

36.  Extragerea apei din fântâni se efectuează cu ajutorul diferitor dispozitive şi mecanisme. Cea mai sigură metodă din punct de vedere igienic este utilizarea pompelor de diverse construcţii (manuale, electrice). In cazul imposibilităţii echipării fântânii cu pompă se admite instalarea vârtejului cu roată pentru una sau două găleţi, a cumpenei cu găleată publică bine fixată şi o bancă pentru găleţi.

4.2. Cerinţe faţă de instalaţiile de captare a izvoarelor.

37.  Instalaţiile de captare (captările) sunt destinate pentru colectarea apelor subterane ce pătrund la suprafaţă din izvoarele ascendente sau descendente. Ele prezintă camere de acumulare  (captare) a apei echipate special, de construcţie diversă.

38.  Din izvoare captate apa pentru consum se extrage din camerele de captare sau de acumulare prin ţeava de evacuare. În cazul distribuirii apei din izvor prin reţea de apeduct, se recomandă acumularea preliminară a apei în rezervor de apă potabilă înainte de distribuire.

39. Camerele de captare a izvoarelor trebuie să aibă pereţi impermeabili (cu excepţia peretelui din partea stratului acvifer) şi fundul amenajat, ceea ce se realizează prin construcţia „ecranului” de argilă amestecată şi tasată. Pereţii captajului se fac din beton, cărămidă sau alte materiale.

40.  Camerele  de  colectare  trebuie  să   aibă  o  gaură  de  vizită cu capac, să fie asigurate cu ţevi de evacuare şi deversare a apei, să aibă drena de scurgere cu diametrul nu mai mic de 100 mm, ţeavă de ventilare. Toate aceste construcţiile trebuie să fie amplasate la suprafaţa solului în încăperi speciale sub formă de pavilion. Terenul pe perimetrul captării în raza de cel puţin 15 m trebuie să fie îngrădit, iar în rază de 5m - pavat şi înclinat.

41. Ţeava de evacuare trebuie să fie înzestrată cu robinet şi scoasă la o distanţă nu mai mică de 2 m de la camera de colectare. În afară de ţeava de deversare principală destinate pentru distribuirea apei în recipientele consumatorilor, se mai amenajează un deversor suplimentar, pentru evacuarea surplusului de apă în relief.

36. Gaura  de vizitare  a  camerei  de colectare  trebuie să  fie amenajată din materiale termoizolante la o înălţime de cel puţin 1,8m de la suprafaţa solului. Pentru protecţia camerei de captare contra inundării cu ape meteorice, trebuie să fie amenajate pavaje din cărămidă sau beton cu înclinaţie spre canalele de scurgere a  apei.

42. In scopul protecţiei camerei de captare contra înnămolirii cu nisip, din partea curentului de apă se face un filtru, iar pentru înlăturarea suspensiilor, camera de colectare se separă printr-un perete transvazator în două secţii: prima - pentru  decantarea substanţelor în suspensie, a doua - pentru acumularea şi extragerea apei limpezite.

43. În scopuri de examinare, curăţire şi dezinfecţie a captajului izvorului, în peretele camerei trebuie să fie prevăzută o uşă sau gaură de vizitare, şi de asemenea scară sau scoabe. Pentru prevenirea poluării apei, intrarea în cameră trebuie să fie situată lateral de camera de captare.   Uşile şi găurile de acces trebuie să aibă înălţimea şi dimensiunile satisfăcătoare pentru asigurarea intrării comode în camera de colectare.

5.  Dezinfecţia apei.

44. Dezinfecţia apei în sistemele mici de alimentare cu apă, trebuie să se efectueze permanent, cu excepţia fântânilor freatice şi se realizează numai cu substanţe biocide înregistrate de către Ministerul Sănătăţii. La dezinfecţia apei de regulă se utilizează substanţe clorigene (hipoclorit de sodiu, hipoclorit de sodiu, dioxid de clor) în formă de soluţii de lucru, granule, pulberi sau pastile. Furnizarea de soluţii dezinfectante produse industrial se efectuează în ambalaje rezistente la coroziune. Se recomandă să se utilizeze recipiente din plastic, amplasate în încăperi speciale (staţii de clorinare), în condiţii ce exclud  posibilitatea de acces neautorizat, care trebuie să fie încălzite sau să se utilizeze agenţi chimici de prevenire a îngheţului în timpul iernii.

45. Dozarea substanţei clorigene se efectuează automat prin dozatoare, pentru a asigura un conţinut de clor rezidual liber la ieşire din staţia de clorinare de 0,3-0,5 mg/l, scopul asigurării protecţiei sănătăţii consumatorilor. La staţia de clorinare trebuie asigurată o rezervă de dezinfectanţi pentru min. 10 zile de lucru. Cu autorizarea Serviciul de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice se admite utilizarea instalaţiilor locale de producere a soluţiei de hipoclorit de sodiu.

46. Se admite efectuarea dezinfecţiei cu raze ultraviolet numai în cazul unui sistem ce aprovizionează un obiectiv situat separat – obiectiv social sau a unei tabere de odihnă.

47.Dezinfecţia profilactică a apei fântânilor şi cişmelelor a apei din ele se efectuează la finalizarea construcţiei, reparaţiei şi periodic o dată în an după curăţarea lor cu soluţii dezinfectante standard sau tablete de hipoclorit de calciu sau dioxid de clor. Cantitatea de dezinfectant necesară depinde de conţinutul de substanţă activă şi volumul de apă al fântânii şi se determină reieşind din calculul 100-150 g de clor activ la l m3 apă. După dezinfecţie, fântâna se închide pe un termen de minim 6 ore - perioada de contact şi acţiune a dezinfectantului,  timp în care nu se admite folosirea apei.

- Norme de sănătate publică fată de calitatea apei din sistemele mici de alimentare cu apă potabilă.

48. Calitatea apei potabile din sistemele mici de alimentare cu apă potabilă trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG nr.934 din 15.08.2007, cu excepţia următorilor parametri pentru care se stabilesc următoarele valori admise, conform tab.1

Tabelul    nr. l

| Parametru | Unităţi de măsură | Valori admise |
| --- | --- | --- |
| Amoniu | mg/l | 2 |
| Bor | mg/l | 1 |
| Cloruri | mg/l | 350 |
| Fier | mg/l | 1 |
| Hidrogen sulfurat | mg/l | 1 |
| Mangan | mg/l | 0,5 |
| Nitriţi | mg/l | 2 |
| Sulfaţi | mg/l | 500 |
| Turbiditate | mg/l | 2 |

49. În dependenţă de situaţia de sănătate publică din teritoriu, de condiţiile naturale şi igienice locale, setul de parametri cercetaţi se stabileşte de către Centrul teritorial de sănătate publică. În acest caz, parametrii cercetaţi suplimentar se normează conform Normelor sanitare privind calitatea apei potabile nr.934/2 din 15.08.2007.

7. Responsabilităţile operatorilor şi cerinţe sanitare privind menţinerea sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, dezinfecţia apei potabile.

50.  Menţinerea şi exploatarea corectă a sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă asigură prevenirea poluării bacteriene şi chimice a apei potabile. Responsabili de menţinerea acestor sisteme în stare tehnico-sanitară corespunzătoare sunt autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii colectivi şi individuali.

51. Fiecare deţinător de sistem (APL, proprietar):

a) Desemnează un operator care va avea responsabilitatea primară în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor operatorului în conformitate cu prezentul regulament, cu privire la cerinţele pentru menţinerea sistemului, prelevarea de probe, testarea şi primirea rezultatelor şi prezentarea rapoartelor;

b) informează Centrul teritorial de sănătate publică privind numele şi adresa operatorului desemnat în temeiul prezentei subsecţiuni, precum şi despre orice schimbare a operatorului sau în numele sau adresa operatorului desemnat,

c) se asigură că fiecare operator de sistem este instruit în operarea şi mentenanţa unui sistem de aprovizionare cu apă şi aplicarea procedurilor relevante de siguranţă şi urgenţe

52. Fiecare deţinător şi operator de sistem trebuie:

a) să asigure menţinerea sistemului mic de apă potabilă şi a echipamentelor acestuia în condiţii sanitare corespunzătoare şi de siguranţă;

b) să se asigure că toate apele furnizate de sistemul de punctul în care sistemul este conectat la sistemul de instalaţii de utilizator îndeplineşte cerinţele stabilite prin prezentul regulament sau Normele sanitare privind calitatea apei potabile;

c) să se asigure că, în orice moment, în care este în funcţiune, sistemul de apă potabilă,

i) este operat în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul regulament, precum şi

ii) este menţinut într-o stare de reparaţi; şi

d ) să se asigure că toate cerinţele de eşantionare, testare, monitorizare şi raportare prevăzute de prezentul regulament sunt respectate .

53). Proprietarul şi operatorul unui sistem mic de apă potabilă care furnizează apa care nu respectă cerinţele de calitate a apei potabile în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se asigură că sunt luate măsurile corective corespunzătoare şi anume:

a) în cazul poluării microbiene - stoparea livrării apei, până la înlăturarea cauzelor poluării, efectuarea măsurilor corective şi a dezinfecţiei apei şi obţinerii cel puţin a unui rezultat de analiză care confirmă lipsa poluării;

b) în cazul neconformităţii apei la parametrii chimici, informează toţi consumatorii privind neutilizarea apei în scopuri potabile, inclusiv cu postarea informaţiei în locurile publice, cu implementarea măsurilor de conformare a calităţii apei în termenele coordonate cu CSP teritoriale

54. In raza de până la 20 m de la fântână (cişmea) nu se admite spălatul automobilelor, spălatul şi clătirea albiturilor şi alte forme de activitate, care pot contribui la poluarea apei. Se interzice adăpatul animalelor din găleata publică. Pentru aceasta în caz de necesitate în afara terenului îngrădit al fântânii sau cişmelei se instalează uluce (jgheaburi) sau alte vase speciale.

55.  Cel mai igienic şi practic mod de captare a apei din fântâni (cişmele) este utilizarea pompelor mecanice sau manuale, în lipsa acestora extragerea apei se face cu ajutorul găleţii publice.

Nu se admite extragerea apei din fântâni (cişmele) cu găleţi particulare, aduse de consumator, cât şi luarea apei din găleata publică cu vase aduse de la domiciliu.

56. Pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de captare a apei se admite folosirea paielor presate curate, fânului, rumeguşului de lemn care nu trebuie să pătrundă în fântână (cişmea). Nu se admite utilizarea mijloacelor ce pot aduce la poluarea chimică sau microbiană a apei. Pentru protecţia pompelor electrice contra îngheţului trebuie de prevăzut încălzirea lor electrică.

57. Curăţirea fântânii (cişmelei)  trebuie să se efectueze la prima cerinţă a CSP  teritoriale, însă nu mai rar de o dată pe an, concomitent cu efectuarea reparaţiei curente a utilajului şi dispozitivelor de fixare.

58. După fiecare curăţire sau reparaţie obligator se efectuează dezinfectarea instalaţiilor de captare a apei cu reagenţi clorigeni sau alte substanţe dezinfectante admise de Ministerul Sănătăţii, cât şi spălarea lor ulterioară. Curăţirea, dezinfectarea şi spălarea instalaţiilor de captare a apei se efectuează din contul mijloacelor bugetului local sau mijloacelor colectivelor şi proprietarilor individuali în dependenţă de apartenenţa sistemelor mici de alimentare cu apă.

59. În cazurile de uzare a utilajului (corodarea ţevilor, înnămolirea filtrelor, prăbuşirea colacului etc.), micşorarea acută a debitului sau scăderea nivelului apei, înrăutăţirea ireversibilă a calităţii apei, care devine inutilizabilă în scopuri potabile şi menajere, proprietarul sistemului de alimentare cu apă potabilă este obligat să ia măsuri de înlăturare a tuturor neajunsurilor sau de lichidare a fântânii, cişmelei. După demontarea instalaţiilor supraterane, trebuie să fie efectuată umplerea fântânii cu agilă bine bătătorită. De asupra fântânii lichidate, în funcţie de posibilităţile de comprimare ulterioară a solului, stratul de sol trebuie să fie de înălţimea de 0,2-0,3m.

60.   Dezinfectarea profilactică a fântânii (cişmelei) trebuie efectuată la finalizarea construcţiei, reparaţiei şi periodic o dată în an după curăţirea lor conform recomandărilor Ministerului Sănătăţii.

61. In cazul unei situaţii epidemice nefavorabile din localitate sau în caz de necesitate, reieşind din condiţiile locale de utilizare a apelor freatice insuficient protejate, care conduc la majorarea considerabilă a debitului fântânii (cişmelei) într-un timp scurt în rezultatul depunerilor atmosferice pot fi poluate, apa din fântână (cişmea) trebuie să fie supusă dezinfectării permanente sau cu o anumită periodicitate stabilită de comun acord cu Centrul teritorial de sănătate publică. Controlul asupra eficacităţii dezinfectării apei în fântână (cişmea) se efectuează de către Centrul teritorial de sănătate publică în termenele stabilite de acesta.

8. Monitorizarea calităţii apei din sistemele mici de alimentare cu apă şi informarea.

62.  Controlul asupra calităţii apei trebuie să corespundă condiţiilor locale în strânsă legătură cu măsurile igienice realizate în centrul populat.

63. Prelevarea, păstrarea şi transportarea probelor de apă din sursele de alimentare decentralizată cu apă pentru analiza chimică se efectuează în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare.

64.  Probele de apă din fântânile freatice pentru analiza bacteriologică trebuie să fie prelevate cu batometrul, care înainte  de-a  fi scufundat în apă se dezinfectează cu spirt de 70-960 dacă este din plastic sau se flambează dacă este din metal.

In lipsa batometrului se admite de prelevat apa cu găleata publică (preliminar gura găleţii se flambează). Primele două găleţi se varsă, iar din a treia se recoltează apa în flacoane sterile de 0,5 1.

Dopul de la flacon se scoate împreună cu dopul nemijlocit înainte de recoltarea probei, evitând atingerea dopului cu mâinile. Se toarnă în flacon 350 ml apă, astfel ca la transportare să nu se umecteze dopul. Flacoanele umplute se închid cu dopuri rodate de cauciuc, gumă sau plută sterile care se leagă cu sfoară.

65.  Prelevarea probelor de apă din cişmele pentru analiza bacteriologică se efectuează din ţeava de evacuare în flacoane sterile de 0,5 1. Tehnica prelevării probelor în flacoane vezi p. 64.

66.  La prelevarea probelor de apă concomitent pentru investigaţii chimice şi microbiologice în primul rând se prelevează probe pentru analiza microbiologică în scopul prevenirii contaminării apei la prelevare.

67.  Probele prelevate trebuie să fie însoţite de procesul verbal forma nr. 205/e.

68.  Probele trebuie să fie cercetate nu mai târziu de 2 ore după recoltare. In cazul când este imposibilă respectarea acestor condiţii, se admite efectuarea analizei nu mai târziu de cât peste 6 ore de la recoltarea probei, păstrând în acest răstimp proba la temperatura de l-5°C.

69.  Flacoanele cu probe trebuie să fie împachetate în lăzi izotermice. Temperatura indicată trebuie menţinută folosind pungi din cauciuc sau masă plastică, umplute în perioada caldă a anului cu gheaţă.

70. Centrul teritorial de sănătate publică efectuează o dată în 2 ani controlul planificat asupra calităţii apei fântânilor şi cişmelelor de uz public, care sunt supuse autorizării sanitare. Periodicitatea pentru controlul de laborator al calităţii apei din alte tipuri de surse sau sisteme se efectuează în dependenţă de condiţiile locale şi situaţia epidemiologică, cât la solicitarea consumatorilor individuali. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă sunt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei sau sistemului de alimentare cu apă.

71. Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la pct. 10 din prezentul regulament au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă al organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia măsurile ce se impun pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

72. În cazul în care analizele de laborator indică o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.

În scopul prevenirii sau înlăturării contaminării microbiene a apei din surse se efectuează dezinfecţia sursei sau a sistemului de alimentare cu apă.

73. Centrul teritorial de sănătate publică trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată. Datele privind starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, trebuie să fie amplasate în locurile publice din localitate, sau direct pe sau în vecinătatea sursei de apă într-un loc vizibil. Autorităţile publice locale sunt responsabile de fixarea inscripţiilor privind calitatea apei pe sursele investigate.

- Inspecţia sanitară şi planificarea siguranţei apei potabile

74.  In scopul evaluării respectării prevederilor prezentului Regulament, centrul teritorial de sănătate publică asigură inspecţia sanitară a sistemului mic de alimentare cu apă potabilă cel puţin odată în an, sau mai frecvent la indicaţii epidemiologice.

75. Centrul teritorial de sănătate publică trebuie să determine ce cerinţe şi acţiuni trebuie să fie urmate care trebuie luate de către proprietarii şi operatorii de sisteme mici pe baza unei evaluări a riscurilor efectuată iniţial pe fiecare sistem mic de apă potabilă.

76.  În cazul în care CSP a efectuat o evaluare a riscurilor iniţială şi va determina că sunt necesare acţiuni de prevenţie sau remediere,emite un scris o prescriere proprietarului sistemului mic de apă potabilă, care specifică cerinţele pe care trebuie să fie urmate şi acţiunile care trebuie luate de către proprietar şi operatorii sistemului mic de apă potabilă.

- Prescrierile în temeiul prezentei secţiuni pot include, fără a se limita la, orice sau orice combinaţie dintre următoarele acţiuni şi cerinţe :

- Stabilirea frecvenţei, locaţiei şi metodei de prelevare a probelor .

- Stabilirea tipului de probe care urmează să fie luate şi testate pentru orice parametru specificat , inclusiv orice microbiologice, chimice, radiologice sau la alt parametru .

- Solicitarea efectuării oricărui alt test de funcţionare, inclusiv verificarea conţinutului de dezinfectante şi turbiditate .

- Solicitarea operatorilor pentru a satisface cerinţele de instruire specifice .

- Solicitarea privind menţinerea înregistrărilor referitoare la funcţionarea sistemului şi care precizează conţinutul de astfel de înregistrări .

- Solicitarea instalării echipamentului pentru tratarea apei, inclusiv dezinfecţia primară , secundară şi filtrare, şi a condiţiilor în care aceste echipamente să fie operate în parametrii specificaţi .

- Responsabilitatea privind starea igienică  a terenului, calitatea şi inofensivitatea apei, o poartă autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici sau  proprietarii, în posesia cărora se află instalaţiile de captare a apei şi construcţiile de utilizare publică a ei.

- Aceste organizaţii sau persoane sunt obligate să asigure starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor de captare a apei, dezinfectarea şi curăţirea periodică a sursei de apă, menţinerea şi exploatarea lor corectă şi menţinerea în stare salubră a terenurilor adiacente. Menţinerea şi igienizarea fântânilor şi cişmelelor va fi organizată de instituţiile, persoanele responsabile de aceste surse de apă.

- În scopul asigurării unei protecţii durabile şi menţinerii în stare sanitară corespunzătoare a sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, se elaborează şi se implementează planuri de siguranţă a apei potabile de către întreprinderile specializate care deservesc aceste sisteme, sau de către primărie, în cazul cînd aceste servicii lipsesc. Aceste planuri vor include măsurile de organizare a zonelor de protecţie, amenajare a teritoriului adiacent lichidare a surselor de poluare, curăţare şi dezinfecţia, lichidarea fântânilor ce reprezintă un pericol de poluare pentru alte surse, organizarea supravegherii şi controlului de laborator. Planurile de siguranţă a apei potabile vor fi elaborate pentru perioadă de cel puţin 5 ani şi vor fi aprobate de către primărie după coordonarea lor cu Centrul teritorial de sănătate publică. Instituţia responsabilă de implementarea planurilor va informa anual CSP teritorial despre îndeplinirea acestora.

- Evidenţa sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, autorizarea sanitară  şi raportarea.

81. Evidenţa surselor locale de apă se duce de către primării, cu efectuarea periodică, cel puţin o dată la 10 ani a inventarierii fântânilor din localitate şi întocmirea Registrului surselor, conform modelului expus în anexa 1.

Anexa nr. 1

la Regulamentul sanitar pentru sistemele

mici de aprovizionare cu apă potabilă

Registru pentru sursele locale de apă

- În Registru se includ toate sursele de apă existente în localitate: fântâni publice, fântâni tubulare, fântâni forate, izvoare, cu excepţia sondelor arteziene. Inventarul surselor se va efectua odată la 10 ani.

- Registrul se va întocmi în 2 exemplare, cu păstrarea unui exemplar la primărie şi altul la Centrul teritorial de sănătate publică.

| Nr. de ordine (cod din 3 cifre, începând cu 001) | Tipul sursei de apă (fântână publică, fântână individuală, izvor) | Adresa, locul de amplasare a sursei) | Denumirea instituţiei sau numele persoanei responsabile de întreţinere | Anul construcţiei sursei de apă | Adâncimea, volumul de apă | Date privind calitatea apei (apă potabilă, apă nepotabilă, cu indicarea parametrilor neconformi sau datele lipsesc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |