Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție

ale rețelelor de gaze naturale

nr. _____

din _____________________ 2018

Chișinău

În scopul realizării prevederilor art. 79 al Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art.415) cu modificările și completările ulterioare, art.15 și 16 al Legii nr.592-XII din 26 septembrie 1995 privind transportul prin conducte magistrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.78) cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.83), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale (se anexează).

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 6 luni, va aduce actele normative departamentale în concordanță cu prevederile prezentei hotărîri.

3. Pînă la aducerea cadrului normativ în concordanță cu prezenta hotărîre, actele normative departamentale vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prezentei hotărîri.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

| PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Ministrul economiei și infrastructurii | Chiril GABURICI |

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr.______din_______2018

REGULAMENT

PRIVIND ZONELE DE PROTECȚIE ALE REȚELELOR DE GAZE NATURALE

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale (în continuare – Regulament) are drept scop identificarea și stabilirea zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale.

2. Zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale instituie interdicții privind accesul persoanelor, regimul activităților şi al construcțiilor, servesc asigurării integrității rețelelor de gaze naturale şi funcționării lor în condiții de siguranță şi fiabilitate, precum și protecției mediului înconjurător și a persoanelor.

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile:

operator al sistemului de distribuție, operator al sistemului de transport, operator de sistem, rețea de distribuție a gazelor naturale, rețea de gaze naturale, rețea de transport al gazelor naturale, zonă de protecție a rețelelor de gaze naturale - în sensul Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale;

obiect industrial periculos - în sensul Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

de asemenea, următoarele noțiuni principale se definesc astfel:

coridor tehnic - este o zonă care se întinde la suprafața solului de ambele părți ale conductelor/ cablurilor (conducte de gaze naturale, cabluri, LEA etc.), și se măsoară în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară a conductei/ cablului cu zonele de expropriere sau de protecție, care parțial coincid sau se învecinează.

zonă distanțelor minime a rețelelor de gaze naturale (zonă distanțelor minime) - zonă adiacentă rețelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze naturale, hotarele de delimitare a zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze, stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcții. Zonă distanțelor minime este parte a zone de protecție a rețelelor de gaze naturale.

4. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii sistemelor de transport şi de distribuție, autoritățile administrațiilor publice locale, proprietarii şi utilizatorii de pămînt, persoanele fizice și juridice, care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în zona de amplasare a rețelelor de gaze naturale.

5. Autoritățile administrației publice locale sînt obligate să informeze populația despre prevederile prezentului Regulament.

II. REŢELELE DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

Secțiunea 1

Structura rețelelor de transport al gazelor naturale

6. Din componența rețelelor de transport al gazelor naturale asupra cărora se extinde acțiunea prezentului Regulament fac parte următoarele obiecte:

1) conducte magistrale de gaze cu ramificări şi conducte magistrale paralele, armătură de închidere şi de reglare, treceri peste obstacole naturale şi artificiale, ansambluri de conectare a stațiilor de compresoare, ansambluri de lansare şi recepție a dispozitivelor de curățare şi  diagnosticare, colectoare de condensat;

2) instalații de protecție electrochimică a conductei de gaze împotriva coroziunii inclusiv câmpurile anodice, linii de legătură tehnologică prin cablu cu puncte de amplificare și pilonii ai sistemelor de radiocomunicații;

3) stații de radioreleu cu piloni, sisteme de antene, construcții de baraj cu echipament, îngrădiri;

4) linii de transport a energiei electrice, instalații de alimentare cu energie electrică a obiectelor rețelelor de transport al gazelor;

5) construcții împotriva eroziunii solurilor şi de protecție a conductei de gaze;

6) treceri de-a lungul traseului conductei magistrale de gaze şi treceri la nivel peste conducta de gaze, drumuri permanente, piste pentru elicoptere amplasate de-a lungul traseului conductei de gaze şi căi de acces spre ele, indicatoare de identificare şi semnalizare a amplasării conductei de gaze şi a cablurilor de legătură tehnologică, semne informative la intersectarea conductelor de gaze şi a cablurilor de legătură tehnologică cu căile navigabile interne;

7) stații de compresoare şi stații de predare a gazelor;

8) depozite subterane de înmagazinare a gazelor;

9) stații de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate;

10) stații de măsurare a gazelor.

7. Informația privind amplasarea reală a conductelor de gaze naturale, cablurilor de legătură tehnologică (releveul de execuție cu indicarea zonei distanțelor minime, adîncimea de pozare a conductei de gaze) cu reperarea topografică a zonelor de protecție a comunicațiilor şi obiectelor, care fac parte din componența conductelor, se prezintă de operatorii sistemului de transport şi operatorii sistemului de distribuție autorităților administrației publice locale, pentru a fi transpuse pe hărțile funciare raionale/municipale.

8. Operatorii sistemului de transport și operatorii sistemului de distribuție oferă informații despre locul amplasării conductelor de gaze și a cablurilor de legătură tehnologică persoanelor juridice și fizice cointeresate, la solicitarea motivată în scris a acestora.

9. Autoritățile administrației publice locale nu sînt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pămînt de orice destinație în zona de amplasare a conductelor de gaze şi cablurilor de legătură tehnologică în lipsa coordonării cu operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuție.

Secțiunea 2

Factorii periculoși a rețelelor de transport

10. În dependență de consecințele unei avarii sau catastrofe tehnogene la rețelele de transport al gazelor naturale, acestea se atribuie la categoria II de pericol – obiecte industriale care reprezintă pericol înalt.

11. Factorii de risc a rețelelor de transport sunt:

1) distrugerea conductei de gaze naturale sau a elementelor acesteia, însoțite de împrăștierea fragmentelor de metal și sol;

2) aprinderea produsului atunci cînd conducta este distrusă şi acțiunea termică a incendiului;

3) explozia amestecului de gaze naturale şi aer;

4) surparea și deteriorarea clădirilor, construcțiilor, instalațiilor;

5) temperatura ridicată a aerului, obiectelor etc.;

6) concentrația redusă de oxigen;

7) fumul și produsele combustie;

8) toxicitatea reactivilor folosiți în procesul de producere (metanol, odorizant, alcalii, acizi, bitum, masticuri etc.);

9) creșterea nivelului presiunii acustice;

10) efectele sufocante a gazelor naturale asupra oamenilor şi animalelor;

11) poluarea mediului înconjurător cu gaze naturale;

12) intensificarea vibrațiilor.

Secțiunea 3

Amenajarea traseelor conductelor magistrale de transport de gaze

12. Traseele conductelor magistrale de gaze naturale se marchează cu piloni de identificare și de semnalizare a locului de instalare a conductelor magistrale de gaze (piloni de identificare și de semnalizare) cu înălțimea de 1,5–2 m la suprafață, dotați cu o plăcută informativă.

13. Pilonii de identificare cu plăcută informativă se instalează de-a lungul axei conductei magistrale de gaze naturale:

1) pe porțiunile drepte ale traseului în limitele vizibilității, dar la o distanta de cel mult 500 m pe teren nevalorificat şi 200 m pe teren valorificat;

2) în punctele de schimbarea direcției  a traseului;

3) în locurile de intersectare a conductei magistrale de gaze naturale:

- cu căile ferate și drumurile publice;

- cu alte comunicații supraterane şi subterane;

4) în locurile de traversare a conductei magistrale de gaze naturale cu rîurile navigabile și obstacole (coclauri, canale, etc.);

5) în locurile de îndeplinire a lucrărilor de reparație şi reconstrucție;

6) pentru marcarea locurilor de sondare a terenului, eroziune, emersiune a conductei de gaze naturale.

14. Pe plăcuță informativă se indică:

1) avertizarea «ATENȚIE! CONDUCTA DE GAZE NATURALE»;

2) dimensiunile zonei de protecție a conductei magistrale de gaze naturale;

3) reperarea topografică a indicatorului față de traseul conductei magistrale de gaze (km, pichetul traseului);

4) adîncimea de pozare a conductei magistrale de gaze naturale;

5) numerele de telefon, adresele dispeceratului și serviciului de avarie ale subdiviziunii de producție al operatorului sistemului de transport al gazelor de transport, care exploatează tronsonul de conductă respectiv.

15. Se admite instalarea panourilor-indicatoare pe pilonii LEA, pilonii liniilor de telecomunicații, care trec în paralel cu conducta, și pe coloanele de control și măsurare (CCM).

16. Pentru sistemele conductelor magistrale de gaze naturale cu mai multe linii trebuie să fie marcată fiecare linie.

17. Pentru marcarea traseelor cablurilor subterane de legătură tehnologică pe teren se folosesc piloni, care se instalează:

1) vizavi de fiecare racord şi pe porțiunile drepte ale traseului cablului peste 250-300 m unul de altul, în limitele vizibilității directe;

2) pe porțiunile curbilinii ale traseului, în locurile de deviere maximă (mai mult de 2m) a traseului de la linia dreaptă între racorduri;

3) la traversarea barierelor de apă;

4) la intersectările cu:

- comunicațiile subterane de diverse destinații;

- liniile aeriene de legătură, de difuzare prin cablu şi transport de energie electrică;

5) în punctele de conectare a barelor de lucru, prizelor de pămînt și a protectoarelor;

6) pe liniile cablurilor parafulger;

7) în locurile de instalare a posturilor de amplificare nedeservite.

18. Locurile de intersectare a conductelor magistrale de gaze naturale și a cablurilor de legătură tehnologică cu rîurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare. Indicatoarele de semnalizare se instalează de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale după coordonarea cu organele de administrare a căilor navigabile.

19. Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale de comun acord cu administratorul drumului şi Inspectoratul Național de Patrulare, instalează în locurile de intersectare a conductelor magistrale de gaze naturale cu drumurile publice de toate categoriile indicatoare rutiere, care interzic oprirea/staționarea transportului auto în zona de protecție a conductei magistrale de gaze naturale.

20. În locurile de intersectare a conductei magistrale de gaze naturale și a cablurilor de legătură tehnologică cu drumurile publice şi căile ferate, marcarea conductei şi cablurilor de legătură tehnologică se efectuează din ambele părți ale drumurilor publice/căilor ferate.

21. Marcarea cîmpului anodic a protecției electrochimice se efectuează prin instalarea pilonilor pe perimetrul cîmpului.

22. Se marchează cu indicatoare de avertizare construcțiile, robinetele şi alte elemente de pe traseul conductei magistrale de gaze naturale, care se află la suprafața terenului.

23. Toate sectoarele supraterane ale conductei magistrale de gaze naturale trebuie să fie îngrădite, pentru a exclude accesul persoanelor neautorizate la conducta magistrală de gaze naturale, şi instalarea plăcuțelor cu inscripția „Trecere interzisă”.

Secțiunea 4

Zonele de protecție ale rețelelor de transport al gazelor naturale

24. Zonele de protecție ale rețelelor de transport al gazelor naturale se stabilesc în următoarele cazuri:

1) de-a lungul traseelor conductelor magistrale de gaze naturale (indiferent de modul de amplasare), inclusiv la trecerea prin păduri și plantații forestiere - sub forma unei fîșii de teren limitat de linii convenționale, la o distanță de 25 m de la axa conductei, din fiecare parte;

2) de-a lungul traseelor conductelor magistrale de gaze naturale cu mai multe linii - sub forma unei fîșii de teren limitat de linii convenționale, la o distanță de 25 m de la axele conductelor marginale, din fiecare parte;

3) de-a lungul trecerilor subacvatice – sub forma unei porțiuni a suprafeței acvatice, de la suprafața pînă la fundul bazinului acvatic, cuprinsă între două suprafețe paralele, distanțate de la axele conductelor marginale ale trecerilor la 100 m, din fiecare parte;

4) în jurul instalațiilor tehnologice, stațiilor de compresoare și stațiilor de predare, stațiilor de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor – sub forma unui teren, limitat printr-o linie convențională închisă, la o distanță de 100 m de la granițele teritoriilor obiectelor indicate, în toate direcțiile.

25. Loturile de pămînt situate în zonele de protecție a rețelelor de transport al gazelor naturale nu se sustrag de la proprietarii și/sau utilizatorii de terenuri și se folosesc de către aceștia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole și de alt tip cu respectarea cerințelor actelor normative și a prezentului Regulament.

26. În zona de protecție a rețelelor de transport al gazelor naturale se interzice întreprinderea acțiunilor, care pot determina perturbarea funcționării normale a rețelelor de gaze naturale sau care pot duce la deteriorarea lor, în special:

1) permutarea, acoperirea, deteriorarea pilonilor de identificare și de semnalizare a amplasării conductei magistrale de gaze, posturilor de control și măsurare;

2) ridicarea construcțiilor de orice tip;

3) răsădirea plantațiilor perene, arborilor, arbuștilor și viilor la o distanță cel puțin de 3 m de la axa conductei, din fiecare parte;

4) pătrunderea pe teritoriul obiectelor sau deschiderea trapelor, portiței și ușii punctelor nedeservite de amplificare a legăturii prin cablu, boxelor de blocare ale sistemelor de telemecanică, îngrădirilor ansamblurilor armăturii liniare, stațiilor de radio-releu, stațiilor de protecție catodică și de drenaj, căminelor traseelor liniare și de control, altor instalații liniare, clădiri și construcții aferente;

5) închiderea și deschiderea robinetelor și vanelor, deconectarea sau conectarea mijloacelor de alimentare cu energie electrică și de telemecanică a conductelor de gaze naturale;

6) stocarea deșeurilor, deversarea soluțiilor acide și de săruri, substanțelor alcaline, blocarea cu diverse articole de construcții;

7) distrugerea construcțiilor de fortificare a malurilor, instalațiilor de evacuare a apei, terasamentelor și altor construcții (instalații), care protejează conductele magistrale de gaze naturale de deteriorare, iar teritoriul adiacent și mediul înconjurător – de scurgerea accidentală a produsului transportat;

8) aruncarea ancorelor, navigarea cu ancora aruncată, lanțuri, sonde de măsurat adîncimea, plase de pescuit și instalații de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare și excavare;

9) aprinderea focului și depozitarea surselor de foc deschis sau închis;

10) efectuarea neautorizată a săpăturilor și lucrărilor de terasament, în lipsa permisului eliberat de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale;

11) construirea barajelor, construirea dispozitivelor de evacuare a apei din lacuri și iazuri, dispozitivelor de drenare a apelor pluviale și a apelor uzate.

27. În zonele de protecție a rețelelor de transport al gazelor naturale, în lipsa acordului în scris a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, persoanelor fizice și juridice li se interzice:

1) plantarea arborilor și viilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și gradinelor, depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amplasarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, prinsul animalelor şi plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheață;

2) construcția căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor magistrale de gaze naturale, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) efectuarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construcția sistemelor de irigare şi desecare;

4) efectuarea lucrărilor de construcție, montaj şi cu explozibili, planificarea terenului (permisiunea în scris pentru îndeplinirea lucrărilor de explodare în zonele de protecție a conductelor magistrale de gaze se eliberează numai după prezentarea de către întreprinderea ce îndeplinește lucrările date a materialelor corespunzătoare prevăzute de legislația Republicii Moldova);

5) efectuarea lucrărilor geologice şi de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi alte lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fîntînilor de sondaj de control cu prelevarea probelor de sol (cu excepția probelor de sol fertil);

6) edificarea oricăror construcții, organizarea competițiilor sportive, amenajarea locurilor de natație şi de odihnă în masă, amplasarea spațiilor locative temporare şi a taberelor de oricare destinație, ocolurilor de animale domestice - la o distanță mai mică de 1000 m de la axa conductei sau de la îngrădirea  instalațiilor tehnice, stațiilor de compresoare şi predare, ansamblurilor de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor.

28. Întreprinderile şi organizațiile, care au obținut permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de transport al gazelor naturale, sunt obligate să le îndeplinească cu respectarea condițiilor ce asigură integritatea conductelor magistrale de gaze naturale, mijloacelor de legătură tehnologică şi a indicatoarelor de identificare.

29. Operatorului sistemului de transport li se permite:

1) accesul transportului auto şi altor mijloace la conducta magistrală de gaze şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces coordonată cu proprietarul sau utilizatorul pămîntului, în scopul îndeplinirii lucrărilor de deservire/protecție. În cazul în care conducta de gaze naturale şi liniile de legătură tehnologică traversează teritoriul zonelor interzise şi al obiectelor speciale, organizațiile respective sunt obligate să elibereze lucrătorilor, care deservesc aceste conducte şi cablurile de legătură tehnologică, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparație la orice oră, în decurs de 24 de ore

2) săparea gropilor de sondaj, în limitele zonei de protecție, pentru verificarea calității izolației conductelor magistrale de gaze naturale şi a stării mijloacelor de protecție electrochimică împotriva coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament, necesare pentru asigurarea funcționării normale a conductelor magistrale de gaze naturale, cu înștiințarea preliminară (cu cel puțin a 10 zile lucrătoare) a proprietarului sau utilizatorului de pămînt;

3) îndeplinirea oricăror lucrări în caz de avarie, ce țin de lichidarea acesteia, cu documentarea şi compensarea ulterioară a daunelor cauzate proprietarilor și utilizatorilor de pămînt, în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

Secțiunea 5

Organizarea şi executarea lucrărilor în zonele de protecție

ale rețelelor de transport al gazelor naturale

30. Toate lucrările şi acțiunile, menționate la pct. 26, întreprinse în zonele de protecție a rețelelor de transport, cu excepția lucrărilor de reparație şi reconstrucție a conductei magistrale de gaze şi a lucrărilor agricole, se efectuează numai după obținerea de la operatorul sistemului de transport al gazelor naturale a Permisului pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale (în continuare - Permis). Forma și conținutul Permisului se prezintă în Anexă la prezentul Regulament.

31. Permisul se eliberează în 3 zile lucrătoare cu condiția deținerii de către executantul lucrărilor a documentației de proiect verificată (expertizată) în modul stabilit de legislație şi a autorizației de construcție înregistrată la Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

32. Lucrările agricole în zona de protecție a conductelor magistrale de gaze se execută de către proprietarii sau utilizatorii de pămînt cu înștiințarea prealabilă a operatorului sistemului de transport despre inițierea lor.

33. Pe terenurile irigabile, care se află în zona de protecție a conductelor magistrale de gaze naturale, lucrările, ce ţin de inundarea temporară a terenurilor, se efectuează de comun acord a proprietarului sau utilizatorului de pămînt cu operatorul sistemului de transport al gazelor naturale.

34. Pînă la eliberarea permisului pentru executarea lucrărilor în zona de protecție, operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă, ce trece prin zona acestor lucrări, efectuează, în caz de necesitate, inspectarea acestui tronson, în scopul determinării stării lui tehnice şi a nivelului de securitate, precum şi precizării poziției conductei de gaze naturale şi a tuturor construcțiilor aferente.

35. În cazul în care indicatoarele de identificare a fixării traseului conductei de gaze naturale sînt deteriorate sau lipsesc, acestea trebuie să fie restabilite, cu întocmirea actului respectiv.

36. În cazul în care a fost stabilit, că starea tehnică a tronsonului de conductă necesită lucrări de reparație, pentru prevenirea posibilității de deteriorare sau a scurgerii de gaz naturale, operatorul sistemului de transport al gazelor naturale este în drept să interzică temporar (pînă la finalizarea lucrărilor de reparație) executarea oricăror lucrări, inclusiv a celor agricole.

37. În Permis pentru îndeplinirea lucrărilor în zona de protecție trebuie să fie menționate existența sau posibila apariție a factorilor de producție periculoși, hotarele de delimitare a zonei distanțelor minime aflate la distanțe minime de la axa conductei magistrale de gaze naturale, stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcții, despre condițiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauție, existența şi conținutul instrucțiunilor, cerințele cărora trebuie respectate la îndeplinirea anumitor genuri de lucrări, totodată fiind specificate etapele lucrărilor, care trebuie să fie executate în prezența şi sub supravegherea reprezentantului operatorului sistemului de transport al gazelor naturale.

38. Persoanele juridice sau fizice, care intenționează să execute lucrări în zona de protecție a conductelor magistrale de gaze, care necesită prezența reprezentantului operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, sunt obligați, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor, să solicite în scris operatorului sistemului de transport al gazelor naturale asigurarea prezenței reprezentantului acestuia la locul executării lucrărilor.

39. În cazul amplasării conductelor magistrale de gaze naturale şi altor comunicații inginerești în același coridor tehnic sau intersectării reciproce, bazele relațiilor de reciprocitate se stabilesc conform cap. IV la prezentul Regulamentul.

40. În cazul depistării la locul executării lucrărilor a comunicațiilor şi construcțiilor subterane, care nu au fost reflectate în documentația de proiect, lucrările trebuie să fie imediat sistate şi luate măsuri de asigurare a integrității acestor comunicații şi construcții, stabilirea apartenenței lor şi solicitarea prezenței reprezentantului întreprinderii de exploatare a acestor comunicații şi construcții.

41. Construirea cartierelor locative (localităților), obiectelor industriale şi de alt tip, clădirilor separate de orice destinație şi instalațiilor trebuie efectuată cu respectarea strictă a distanțelor minime de la axa conductei magistrale de gaze naturale (de la obiectele ei) pînă la construcții şi instalații, stabilite de normele de proiectare în construcții.

42. În zona distanțelor minime rețelelor de transport al gazelor naturale se interzice:

1) organizarea acțiunilor cu aglomerarea populației;

2) concentrarea personalului, mijloacelor de transport, a echipamentului, materialelor şi altor active, care nu sunt implicate direct şi nu sunt utilizate la îndeplinirea, în ordinea stabilită, a lucrărilor permise.

43. Dacă în procesul executării lucrărilor se constată deteriorarea conductei magistrale de gaze naturale sau scurgerea gazelor naturale, personalul şi mijloacele tehnice se vor retrage în mod de urgență în afara limitelor zonei distanțelor minime, iar operatorul sistemului de transport al gazelor naturale imediat va fi înștiințat despre cele întîmplate.

44. Pînă la sosirea echipei de intervenție, conducătorul lucrărilor trebuie să întreprindă măsuri de prevenire a accesului persoanelor străine şi mijloacelor de transport în zona periculoasă, și să informeze autoritățile administrației publice locale.

45. Personalul de exploatare a comunicațiilor inginerești şi a obiectelor situate în zona amplasării conductei magistrale de gaze naturale, precum şi persoanele fizice care au descoperit deteriorarea conductei sau scurgerea gazelor, sunt obligate să înștiințeze imediat serviciul de dispecerat sau de intervenție a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale.

46. Informația despre evoluția posibilă a factorilor periculoși, în cazul depistării deteriorării conductei magistrale sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiectele, clădirile şi construcțiile exploatate de alte întreprinderi, trebuie să fie transmisă, de către serviciul de dispecerat a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiecte, precum şi autorităților administrației publice locale.

47. În cazul unei avarii la conductă magistrală de gaze naturale, operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă avariat, imediat începe lichidarea avariei, în conformitate cu Planul acțiunilor de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie.

48. În cazul în care constată că în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sînt obligați să sesizeze Agenția pentru Supravegherea Tehnică şi să ceară încetarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Regulament.

III. REȚELELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

Secțiunea 1

Structura rețelelor de distribuție a gazelor naturale

49. Din componența rețelelor de distribuție a gazelor naturale asupra cărora se extinde acțiunea prezentului Regulament fac parte următoarele obiecte:

1) conductele de gaze naturale din localitățile urbane şi rurale (inclusiv interrurale)

2) stațiile de reglare a presiunii gazelor naturale (SRG), stațiile de reglare a presiunii gazelor de tip bloc (SRGB);

3) posturile de reglare a presiunii gazelor naturale (PRG), inclusiv posturile de reglare-măsurare (PRMG) și instalațiile de reglare a presiunii gazelor (IRG) și punctele de măsurare a gazelor naturale comerciale sau tehnologice;

4) mijloacele de protecție electrochimică contra coroziunii a conductelor și recipientelor din oțel;

5) stațiile de evidență și măsurare a consumului de gaze naturale (SMG);

6) instalațiile de gaze industriale, tehnologice şi agricole;

7) instalațiile de gaze ale centralelor electrotermice şi termice.

50. Operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale eliberează persoanelor juridice şi fizice cointeresate, la solicitarea scrisă a acestora, informații privind amplasarea conductelor de gaze.

51. Autoritățile administrației publice locale, în lipsa coordonării cu operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, nu sînt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pămînt de orice destinație în zona de amplasare a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a cablurilor de legătură tehnologică.

Secțiunea 2

Factorii periculoși ale rețelelor de distribuție

52. În funcție de consecințele unei avarii la rețelele de distribuție a gazelor, acestea se atribuie la categoria II de pericol – obiecte industriale care prezintă un pericol înalt.

53. Factorii de risc a rețelele de distribuție constituie:

1) distrugerea conductei de gaze naturale sau a elementelor acesteia, însoțite de împrăștierea cioburilor de metal şi grund;

2) explozia amestecului de gaze naturale şi aer;

3) surparea şi deteriorarea clădirilor, construcțiilor, instalațiilor;

4) aprinderea produsului la distrugerea conductei, focul deschis şi acțiunea termică a incendiului;

5) temperatura ridicată a aerului, obiectelor etc.;

6) concentrația scăzută a oxigenului;

7) produsele arderii;

8) efectele negative a acțiunii gazelor naturale asupra oamenilor şi animalelor.

Secțiunea 3

Amenajarea traseelor conductelor de distribuție

54. Traseele conductelor subterane de distribuție a gazelor naturale sînt marcate cu indicatoare de identificare aplicate pe repere permanente sau cu piloni din beton armat cu înălțimea de pînă la 1,5 m, care se instalează:

1) pe porțiunile liniare ale traseului în limitele vizibilității, la o distanță de cel mult 200 m în localități și 500 m în afara localităților;

2) în punctele de schimbare a direcției conductei de gaze a gazelor naturale;

3) în locurile de traversare a conductei de gaze naturale a barierelor navigabile şi nenavigabile, canalelor;

4) în locurile intersectării conductelor de gaze naturale cu căile ferate şi drumurile publice (în afara localităților urbane şi rurale);

5) la fiecare construcție aferentă a conductelor de gaze naturale (cămin de gaze, instalație de protecție electrochimică etc.).

55. Indicatoarele de identificare conțin informații despre:

1) distanța pînă la conducta de gaze naturale;

2) presiunea gazelor și diametrul conductei de gaze naturale;

3) caracteristica conductei de gaze naturale;

4) numărul de telefon al serviciului de dispecerat şi intervenție tehnică.

56. Indicatoarele de identificare sau pilonii din beton armat se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale. După punere în funcțiune reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare a rețelelor de gaze naturale se efectuează de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale.

57. Locurile de intersectare a conductelor de gaze cu rîurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare. Indicatoarele de identificare se instalează de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, cu acordul organul de administrare a căilor navigabile.

58. În locurile de intersectare a conductelor de gaze naturale cu drumurile publice şi căile ferate marcarea conductei de gaze naturale se efectuează din ambele părți.

59. Se marchează cu indicatoare de avertizare obiectele și instalațiile aferente conductei de gaze naturale, amplasate la suprafața traseului.

60. În preajma SRG, PRG, PRMG trebuie instalate indicatoarele, care interzic parcarea mijloacelor de transport în zona de protecție.

Secțiunea 4

Zonele de protecție ale rețelelor de distribuție

61. Întru excluderea deteriorării rețelelor de distribuție a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecție:

1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze exterioare şi construcțiilor sistemelor de alimentare cu gaze naturale, sub forma unei suprafețe terestre limitate de linii convenționale la o distanta de 2 m de la axa conductei, de fiecare parte;

2) în jurul stațiilor și punctelor de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate separat - sub forma unui  teritoriu teren de pământ limitat de linii convenționale la o distanță de 2 m de la hotarele acestor obiecte, în toate direcțiile. Pentru punctele de reglare a presiunii gazelor naturale anexate la clădiri zona de protecție nu este reglementată;

3) de-a lungul trecerilor subacvatice ale conductelor de gaze de toate presiunile sub formă de spațiu de apă, mărginit de la suprafața apei pînă la fund prin planuri verticale, de ambele părți la o depărtare de 50 m de la axele liniilor extreme ale conductelor;

4) pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze distanța de la arbori, construcții, panouri de reclamă, etc., pînă la conducta de gaze naturale trebuie să fie de cel puțin 0,5 m pe întreaga durată de exploatare a conductei;

5) în rază de 15 m de la conductele subterane de gaze naturale, la efectuarea în preajma lor a lucrărilor de excavare și construcție;

6) pentru liniile electrice aeriene (LEA) cu tensiune mai mică de 1000 V, în cazul intersecțiilor, apropierii sau poziționării în paralel cu conductele exterioare de gaze naturale, distanța dintre conductorii LEA (în cazul săgeții maxime de atîrnare a conductorilor) și partea constructivă a conductei de gaze, se stabilește de condițiile stipulate în Normele de amenajare a instalațiilor electrice;

7) pentru LEA cu tensiunea supra 1000 V, în cazul intersecțiilor apropierii sau poziționării în paralel, distanța dintre conductorii LEA și partea constructivă a conductei de gaze naturale se stabilește de condițiile stipulate în Normelor de amenajare a instalațiilor electrice.

62. Măsurarea distanței pentru determinarea zonelor de protecție a conductelor de distribuție a gazelor naturale se efectuează de la axa conductei - pentru o singură conductă de gaze, şi de la axele conductelor marginale de gaze naturale – pentru conductele cu mai multe linii.

63. Zonele distanțelor minime de la conductele de gaze pînă la clădiri și construcții se stabilesc în funcție de importanta obiectelor, condițiile de pozare a conductei de gaze naturale, presiunea gazelor şi alți factori, dar nu mai mici, decît cele prevăzute de normele şi regulile în construcții (NCM) în vigoare.

64. Loturile de teren, ce fac parte din zonele de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, nu se sustrag de la proprietarii şi/sau utilizatorii de terenuri şi se folosesc de către aceștia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip, cu respectarea obligatorie a cerințelor actelor normative din domeniu şi a prezentului Regulament.

65. Proprietarii loturilor de teren, traversate de conducta de gaze naturale, sînt obligați să asigure integritatea conductei şi accesul liber către aceasta a personalului operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale.

66. În zonele de protecție a rețelelor de distribuție se interzice îndeplinirea oricăror acțiuni, care pot determina perturbarea funcționării normale a rețelelor sau deteriorarea lor, în special:

- permutarea, acoperirea, distrugerea indicatoarelor de identificare şi avertizare, posturilor de control şi măsurare;

- depozitarea articolelor de construcții, a solului și altor deșeuri;

- îngrădirea şi blocarea zonelor de protecție, reținerea accesului personalului operatorului sistemului de distribuție către rețele, și a procesului de deservire şi înlăturare a deteriorărilor la rețeaua de distribuție;

- excavarea beciurilor, săparea şi prelucrarea solului cu utilaje şi mecanisme agricole la o adîncime mai mare de 0,3 m;

- pătrunderea pe teritoriul și deschiderea ușilor şi porților SRG, PRG, PRMG, instalațiilor de protecție împotriva coroziunii, capacelor căminelor de gaze;

- fixarea, sprijinirea de conductele supraterane de gaze naturale, pilonii lor, îngrădirile şi clădirile rețelelor de distribuție, precum și aruncarea pe ele, a obiectelor străine, cablurilor, scărilor, urcarea pe ele;

- manipularea armaturii de închidere, mijloacelor de alimentare cu energie electrică şi telemecanică a conductelor;

- deversarea soluțiilor acide şi de săruri, a substanțelor alcaline;

- distrugerea construcțiilor de fortificare a malurilor, instalațiilor de evacuare a apei, terasamentelor şi altor construcții (instalații), ce protejează conductele de gaze de distrugere;

- aruncarea ancorelor, navigarea cu ancore, lanțuri, sonde de măsurat adîncimea, plaselor de pescuit şi instalațiilor de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare şi excavare;

- aprinderea focului şi surselor de foc deschis sau închis;

- efectuarea neautorizată a săpăturilor şi altor lucrări de terasament, necoordonate cu operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

70. În zonele de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, în lipsa permisiunii în scris a operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:

1) plantarea arborilor, arbuștilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și grădinilor depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, prinsul animalelor şi plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheață;

2) construcția căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze naturale, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) demolarea şi reconstrucția podurilor, colectoarelor, drumurilor publice şi căilor ferate, în caz de amplasare pe acestea a rețelelor de distribuție a gazelor naturale;

4) desfășurarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construirea sistemelor de irigare şi desecare;

5) efectuarea lucrărilor de construcție, montare şi cu explozibili, planificarea terenului (permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor de explodare în zonele de protecție a conductelor de gaze naturale se eliberează numai după prezentarea, de către întreprinderea ce îndeplinește lucrările date, a actelor corespunzătoare prevăzute de legislația Republicii Moldova);

6) efectuarea lucrărilor geologice de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi altor lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fîntînilor de sondaj de control, cu prelevarea probelor de sol (cu excepția probelor de sol fertil).

67. Întreprinderile şi organizațiile, care au obținut permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor în zonele de protecție a rețelelor de distribuție, sînt obligate să respecte condițiile, ce asigură integritatea conductelor de gaze, a indicatoarelor de identificare.

68. Operatorilor sistemelor de distribuție a gazelor naturale li se permite:

1) accesul la conducta de gaze naturale şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului, a transportului auto şi altor mijloace, în scopul deservirii şi executării lucrărilor de reparație. În cazul în care conductele de gaze naturale traversează teritoriul zonelor interzise şi obiectelor speciale, organizațiile respective sînt obligate să elibereze lucrătorilor, care deservesc aceste conducte, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparare la orice oră în decurs de 24 de ore;

2) amenajarea în limitele zonei de protecție a căminelor pentru verificarea calității izolației conductelor de gaze naturale şi a stării mijloacelor de protecție electrochimică contra coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament necesare pentru asigurarea funcționării normale a conductelor de gaze naturale, cu înștiințarea preliminară despre aceasta a proprietarului/utilizatorului de pământ;

3) în caz de avarii să îndeplinească toate tipurile de lucrări legate de lichidarea acestora, cu documentarea şi compensarea ulterioară a daunelor cauzate proprietarilor / utilizatorului de pămînt, în ordinea stabilită de lege.

Secțiunea 5

Organizarea şi executarea lucrărilor în zonele de protecție

a rețelelor de distribuție a gazelor naturale

69. Toate lucrările şi activitățile executate în zonele de protecție a rețelelor de distribuție, cu excepția lucrărilor agricole, se efectuează numai după obținerea de la operatorul sistemului de distribuție a Permisului. Forma și conținutul Permisului respectiv se prezintă în Anexă la prezentul Regulament.

70. Permisul este eliberat în 3 zile lucrătoare cu condiția deținerii de către executantul lucrărilor a documentației de execuție, în care sînt specificate conductele în funcțiune, precum şi planul de execuție a lucrărilor.

71. În zonele de protecție a conductelor de gaze naturale lucrările agricole se execută de către proprietarii, utilizatorii de teren cu înștiințarea prealabilă a operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale despre demararea lucrărilor cu cel puțin 5 zile.

72. Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 10 m de la conducta de distribuție a gazelor naturale se admite numai cu acordul în scris a operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale, în care trebuie să fie indicate condițiile şi modul de îndeplinire a lor.

73. În permisul scris trebuie să fie menționată posibila apariție sau existența factorilor de producție periculoși, indicate hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale (conductele marginale) stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcții, indicate condițiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauție, existența şi conținutul instrucțiunilor, cerințele cărora trebuie respectate la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări. Totodată se stabilesc etapele lucrărilor, care trebuie să fie executate în prezența sau sub supravegherea reprezentantului operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale.

74. Persoanele juridice şi fizice, care intenționează să execute lucrări în zonele de protecție, ce necesită prezența reprezentantului operatorului sistemului de distribuție, sînt obligate, ca în cel mult 5 zile înainte de demararea lucrărilor, printr-un demers să solicite prezența reprezentantului operatorului sistemului de distribuție la locul executării lucrărilor printr-o notificare scrisă.

75. Operatorul sistemului de distribuție este obligat să asigure la timp prezența la locul desfășurării lucrărilor a reprezentantului responsabil pentru exercitarea controlului asupra respectării măsurilor, ce țin de asigurarea integrității conductei de gaze naturale.

76. Pînă la eliberarea permisului, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, care exploatează tronsonul de conductă, efectuează, în caz de necesitate, inspectarea acestui tronson, în scopul determinării stării tehnice şi securității lui, precum şi precizării poziției conductei de gaze naturale şi a tuturor construcțiilor aferente.

77. În cazul în care indicatoarele de identificare a fixării traseului conductei sunt deteriorate sau lipsesc, acestea trebuie să fie renovate sau fixate, cu întocmirea actului respectiv.

78. În cazul în care a fost stabilit, că starea tehnică a tronsonului de conductă necesită executarea lucrărilor de reparație, pentru prevenirea posibilității deteriorării lui sau scurgerii de gaze, operatorul sistemului de distribuție este în drept să interzică temporar (pînă la finalizarea lucrărilor de reparație) a executării oricăror lucrări, inclusiv a celor agricole.

79. Pe terenurile irigabile, care se află în zonele de protecție a conductelor de gaze naturale, lucrările, ce ţin de inundarea temporară a pămînturilor, se efectuează de comun acord între proprietarii, utilizatorii de pămînt şi operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale.

80. În cazul amplasării conductelor de gaze naturale şi altor comunicații inginerești în același coridor tehnic sau intersectării lor reciproce bazele relațiilor dintre întreprinderile, care exploatează aceste comunicații şi conducte se stabilesc conform cap. IV la prezentul Regulamentul.

81. În cazul depistării la locul executării lucrărilor a comunicațiilor şi construcțiilor subterane, care nu au fost specificate în documentația de proiect, lucrările trebuie să fie sistate imediat şi luate măsuri de asigurare a integrității acestor comunicații şi construcții, stabilită apartenența lor şi solicitarea prezentei reprezentantului organizației de exploatare acestor comunicații şi construcții.

82. Construirea cartierelor locative (localităților), obiectelor industriale şi de alt tip, clădirilor (locative şi nelocative), construcțiilor şi a instalațiilor de diverse destinații poate fi efectuată cu respectarea strictă a distanțelor minime de la axa conductei de gaze (de la obiectele ei) stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcții.

83. În cazul deteriorării conductei de gaze naturale sau a stratului de izolare în timpul efectuării lucrărilor de excavație sau de construcție, persoana (juridică sau fizică), care îndeplinește lucrările date, trebuie imediat să anunțe operatorul sistemului de distribuție.

84. La efectuarea lucrărilor de excavație sau de construcție în zona de protecție a conductelor de gaze naturale din polietilenă persoana (juridică sau fizică), care îndeplinește lucrările date, trebuie să asigure integritatea cablului trasator şi banda de avertizare (folie metalică) care permit determinarea poziției conductelor de gaze cu ajutorul aparatelor, iar în cazul deteriorării - imediat să anunțe operatorul sistemului de distribuție.

85. În cazul depistării deteriorării conductei sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiectele, clădirile şi construcțiile, exploatate de întreprinderile altor organe de resort, informația despre posibila evoluție a factorilor periculoși trebuie să fie transmisă serviciului de dispecerat al subdiviziunii, care exploatează conducta de gaze naturale, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiecte, precum şi autorităților administrației publice locale.

86. În cazul în care constată că în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale sînt obligați să sesizeze Agenția pentru Supravegherea Tehnică şi să ceară încetarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Regulament.

IV. INTERDEPENDENȚA ȘI CONLUCRAREA ÎNTREPRINDERILOR, COMUNICAŢIILE CĂRORA SUNT AMPLASATE ÎN ACELAȘI CORIDOR TEHNIC SAU SE INTERSECTEAZĂ

Secțiunea 1-a

87. Problemele concrete privind conlucrarea întreprinderilor menționate, atît în procesul de exploatare a comunicațiilor, cit și în timpul lichidării avariilor la ele, se stabilesc prin contracte mutuale dintre aceste întreprinderi.

88. Comunicațiile amplasate în coridorul tehnic, cît și sectoarele de comunicații, care îl intersectează, trebuie să fie dotate, în limitele coridorului tehnic, cu sisteme comune de protecție împotriva coroziunii și împotriva calamităților naturale (alunecări de teren, inundații etc.), de asemenea localitățile trebuie să fie protejate de scurgerile accidentale a produselor transportate.

89. Amplasamentul fiecărei comunicații inginerești în coridorul tehnic trebuie să fie marcat pe teren distinct cu indicatoare de identificare și avertizare.

90. Întreprinderile, care exploatează comunicațiile inginerești amplasate în același coridor tehnic, trebuie să elaboreze de comun acord schema generală a obiectelor cu indicarea exactă a amplasării lor reciproce; lucrătorii tuturor întreprinderilor, care deservesc comunicațiile din coridorul tehnic, trebuie să aibă schema menționată la locurile de muncă. Modificările introduse în schemă trebuie să fie aduse la cunoștința tuturor întreprinderilor interesate în termen de o lună.

91. În scopul asigurării integrității și condițiilor inofensive de funcționare a comunicațiilor în coridorul tehnic, întreprinderile exploatatoare ale acestora sînt obligate să elaboreze instrucțiunea privind supravegherea comună și întreținerea comunicațiilor în coridorul tehnic. În instrucțiune trebuie să fie reflectate:

1) componenta comunicațiilor cu indicarea caracteristicilor tehnice de bază ale acestora;

2) hotarele de delimitare ale coridorului tehnic, inclusiv şi a zonelor de protecție a tuturor comunicațiilor din acest coridor;

3) lista întreprinderilor responsabile de exploatarea comunicațiilor, adresele şi modul de comunicare;

4) particularitățile specifice ale avariilor şi defecțiunilor pentru fiecare comunicație din coridorul tehnic;

5) organizarea şi desfășurarea patrulării, protecției şi înștiințării despre încălcările constatate în coridorul tehnic, despre avariile şi defecțiunile comunicațiilor;

6) modul de coordonare şi efectuare a lucrărilor de intervenție şi restabilire;

7) termenele, volumul şi modul de revizie anuală a comunicațiilor din coridorul tehnic şi lichidarea defectelor constatate;

8) organizarea şi volumele de acordare a ajutorului reciproc la lichidarea avariilor şi consecințelor acestora;

9) modul de întreținere tehnică şi reparare a obiectelor auxiliare comune (trecerilor de-a lungul coridorului, podurilor şi pasajelor de nivel etc.).

92. Întreprinderile, care exploatează comunicațiile în coridorul tehnic trebuie să dispună de planuri de lichidare a avariilor posibile şi a consecințelor acestora, în care vor fi prevăzute măsurile necesare de prevenire a defecțiunilor la obiectele învecinate din coridorul tehnic. Planurile trebuie să fie coordonate cu toate întreprinderile, care exploatează obiecte în coridorul tehnic, şi să prevadă participarea comună a acestora la lucrările de intervenție şi restabilire.

93. În cazul deteriorării comunicațiilor inginerești în timpul executării lucrărilor în coridorul tehnic sau a avariei la comunicațiile vecine, cercetarea se efectuează în comun, cu participarea reprezentanților tuturor întreprinderilor interesate.

94. Modul de executare a lucrărilor de încărcare-descărcare, transportare, reparare şi a celor preventive la comunicațiile din coridorul tehnic trebuie să fie coordonat cu toți proprietarii comunicațiilor, amplasate în acest coridor tehnic. În cazuri de urgenta se admite demararea lucrărilor de restabilire fără o coordonare prealabilă, cu luarea măsurilor de asigurare a integrității celorlalte comunicații, şi cu înștiințarea proprietarilor despre executarea lucrărilor de urgenta în coridorul tehnic.

95. Lichidarea consecințelor avariilor în coridorul tehnic trebuie să fie efectuată conform planului, coordonat cu toate întreprinderile interesate.

96. Înlăturarea consecințelor calamităților naturale (alunecări de teren, inundații etc.) din coridorul tehnic se efectuează de către întreprinderi în comun.

97. Proiectele privind construcția conductelor noi şi reconstrucția conductelor în funcțiune în coridorul tehnic trebuie să fie coordonate cu toate întreprinderile, care exploatează comunicațiile, amplasate în acest coridor, iar în timpul efectuării lucrărilor trebuie să fie asigurată, conform acestor proiecte, exploatarea inofensivă a tuturor comunicațiilor din acest coridor.

98. Oricare lucrări de construcții-montaj şi terasament în coridorul tehnic pot fi executate numai în baza proiectului de executare a lucrărilor şi permisului în scris de la toate întreprinderile, care exploatează comunicațiile în acest coridor tehnic.

99. Personalul de producție şi persoanele cu funcții de răspundere, care efectuează inspectarea comunicațiilor, amplasate în coridorul tehnic, în cazul constatării executării de către persoane străine a unor lucrări de construcție, explorare sau de altă natură sînt obligați să se convingă de existenta permisului corespunzător în scris, iar în cazul lipsei unui asemenea permis sau nerespectarea condițiilor tehnice menționate în acesta – să sisteze lucrările.

100. Litigiile apărute între întreprinderile care exploatează comunicațiile amplasate în coridorul tehnic se soluționează în ordinea stabilită de legislație.

Anexa

la Regulamentul privind zonele de protecție

a rețelelor de gaze naturale

_____________________________________________________________

(denumirea operatorului sistemului de transport/distribuție de gaze și a subdiviziunii de exploatare)

APROB

_______________________

(funcția, numele, prenumele)

_______________________

(semnătura)

„___”___________ 20___

P e r m i s

pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale

1. Locul executării lucrărilor

___________________________________________________________________________

(denumirea conductei de gaze naturale sau a construcțiilor aferente,  caracteristica  tehnică, km sau pichetul traseului)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Începutul lucrărilor: ora _____    „____”  ______________ 20___

3. Finalizarea lucrărilor: ora _____   „____” ______________ 20___

4. Întreprinderea-executant al lucrărilor _________________________________________________________________________

(denumirea, adresa juridică, adresa sediului, telefoanele de contact)

_____________________________________________________________________________________

5. Conducătorul lucrărilor ___________________________________________________________________________

(funcția, numele, prenumele, telefon de contact)

6. Lucrări executate:

| Nr./o | Denumirea şi etapele de executare a lucrărilor | Executantul responsabil (funcția, numele, prenumele) | Data şi ora începerii lucrărilor | Data şi ora finalizării lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7. Etapele lucrărilor executate în prezența reprezentantului organizației de exploatare:

a) __________________________________________________________________________

b) __________________________________________________________________________

c) __________________________________________________________________________

8. Măsuri de securitate la executarea lucrărilor (de indicat condițiile, în care urmează să fie executate lucrările; măsurile concrete de precauție; instrucțiunile călăuzitoare): _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTĂ:

1. Responsabilitatea pentru respectarea măsurilor de securitate şi integritatea conductei de gaze naturale şi construcțiilor aferente în procesul desfășurării lucrărilor o poartă conducătorul lucrărilor.

2. Înștiințarea în scris prin care se invită reprezentantul operatorului sistemului de transport/distribuție de gaze naturale la lucrările, care urmează a fi executate în prezența lui, se transmite organizației exploatatoare cu 5 zile înainte de începerea acestor lucrări.

3. Se interzice executarea lucrărilor (a etapelor lor) după expirarea termenului indicat în Permisul de lucru.

Permisul de lucru a fost eliberat _________________________      „____”   ________20___

(funcția, nume, prenume, semnătura)

Permisul de lucru a fost primit _________________________         „____”   ______ 20___

(funcția, nume, prenume, semnătura)